芒市轩岗乡卫生院住院综合楼建设项目                                           云南大学科技咨询发展中心

表一 建设项目基本情况

	项目名称
	芒市轩岗乡卫生院住院综合楼建设项目

	建设单位
	芒市轩岗乡卫生院

	法人代表
	段美书
	联系人
	段美书

	通讯地址
	芒市轩岗乡遮相三队、芒那公路西南侧

	联系电话
	152****5046
	传真
	/
	邮政编码
	678402

	建设地点
	芒市轩岗乡卫生院内

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改字[2019]172号

	建设性质
	新建 改扩建 √ 技改
	行业类别及代码
	Q8423乡镇卫生院

	占地面积（平方米）
	2822.3
	绿化面积（平方米）
	1900

	总投资

（万元）
	2055
	其中：环保投资（万元）
	30.0
	环保投资占总投资比例
	1.46%

	评价经费（万元）
	
	预期投产日期
	2020年12月

	项目内容及规模

1、项目由来

芒市轩岗乡卫生院是一所乡中心卫生院，总用地面积6130.6m2，现有业务用房占地1000平米，业务用房建筑总面积1848平方米，其中住院部（新门诊楼）1幢占地386平米，建筑面积772平米，老门诊楼占地240平米，建筑面积720平米，行政办公楼占地175平米，建筑面积356平米，职工住房占地440平米，建筑面积1360平米。卫生院分设综合住院部、综合门诊、妇科门诊、健康小屋、口腔科、中医科、公共卫生科等科室。现有在编职工70人，配置有DR一台，全自动血液生化分析仪2台，彩超1台，电解质分析仪1台，血球计数仪1台，尿分析仪2台，心电图机2台，心电监护仪2台，新生儿抢救台1台、牙科综合治疗椅2台等医疗设备。现有病床数64张，2018年门诊人次102255人，住院人次2427人。于2013年6月8日办理填报了“轩岗乡中心卫生院业务用房及附属设施建设项目环境影响登记表”（芒环评2013-343号）。

目前卫生院存在医疗卫生技术力量薄弱；卫生服务体系不完善，业务用房紧缺，随着就诊患者不断增多，百姓对医疗服务的高要求，远远满足不了医疗业务的需求。根据《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》（2017年1月）和《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》（2015年3月）、《兴边富民行动“十三五”规划》（2017年5月）要求，为改善芒市轩岗乡卫生院基础设施，进一步深化医药卫生体制改革事业全面、持续、跨越发展，芒市卫生健康局抢抓机遇，结合芒市地处边境、民族聚居的实际提出本项目建设，并得到了市委、市政府、德宏州卫健委及相关部门的支持。目前已经于2019年9月20日取得了芒市发展和改革局关于芒市轩岗乡卫生院住院综合楼建设项目可行性研究报告的批复，批复文号为：芒发改字[2019]172号。（见附件4）

“芒市轩岗乡卫生院住院综合楼建设项目”具体实施单位为芒市轩岗乡卫生院，总投资2055万元，在轩岗乡卫生院内扩建住院综合楼1幢，地下1层地上6层框架结构，建筑面积为3698m2，以满足《云南省卫生和计划生育委员会 云南省发展和改革委员会印发云南省乡镇卫生院和村卫生室标准化建设基本标准》（云卫基层[2017]15号）要求。扩建完成后建后将形成90张床位数的接纳能力，可达年就诊约200000人次，住院4000人次，可满足轩岗乡不断增加的群众医疗需求。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，受建设单位委托，云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作。(见附件1委托书)

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版），本项目属“第三十九、卫生中111医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构”中的“其他（20张床位以下的除外）”，本项目扩建完成后，将设置90张床位，因此应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了报告表，2019年11月18日，德宏州生态环境局芒市分局组织有关专家和相关单位召开了项目报告表技术审查会，之后在专家评审意见的基础之上，修改完善形成了《芒市轩岗乡卫生院住院综合楼建设项目环境影响报告表》（报批稿），以供建设单位上报审批。
（本次环评不涉及X光等辐射设备的评价，X光等辐射设备需另行环评。）
2、项目基本概况

项目名称：芒市轩岗乡卫生院住院综合楼建设项目
建设单位：芒市轩岗乡卫生院
建设性质：扩建
建设地点：芒市轩岗乡卫生院位于芒市轩岗乡遮相三队、芒那公路西南侧，中心地理坐标：E98°27'7.94"，N 24°26'29.93"，项目北侧有一条水泥路与东侧芒那公路（S318）连接，交通便利。（具体位置见附图1项目区地理位置图）
总投资：2055.0万元，资金来源为：积极申请边境转移支付资金1438.5万元，其余资金地方自筹。
占地：本工程总占地面积2822.3m2，原属于德宏奥环集团有限公司（现在正在进行土地证的变更），根据土地使用证明，用地性质属于综合用地。（见附件5）
3、工程内容及规模

3.1项目建设规模

芒市轩岗乡卫生院计划在卫生院内扩建住院综合楼1幢，地下1层地上6层框架结构，建筑面积为3698m2，并配套建设消防水池及泵房、室外给排水及消防、场地硬化及绿化等附属工程。
                  表1-1  项目建设主体工程内容一览表
序号
工程组成
项目名称
占地面积（m2）
建筑面积（m2）

层数
结构
层高m
1

主体工程
住院部综合楼
596.55
3698
地下1层，地上6
框架结构
23.25
2

公用工程
相应的配套设施、供电、给排水系统、消防等。
3

环保工程
铺设雨污分流管网，配套新建1座30m3的化粪池。
     3.2扩建后项目组成
芒市轩岗乡卫生院现有业务用房3栋（行政办公楼、老门诊楼、住院部（新门诊楼））、职工宿舍2栋，呈环形布置，现有的环保设施主要为化粪池3座、污水处理站1座、医疗废物暂存间1间、生活垃圾收集区1个。

本项目将拆除整个地块的东侧的老门诊楼及车棚，新建1栋住院综合楼；本项目建成后将对保留的现有业务用房建筑物主体内部功能布局进行调整。扩建后，整个医院由新门诊楼1栋、行政办公楼1栋、职工宿舍2栋、住院综合楼1栋、门卫及配套的附属设施组成，扩建后全院将共用现有的医疗废物暂存间、生活垃圾收集等附属设施；并对现有的污水处理站进行改造扩大规模，由现有的处理规模21.61m3/d扩大至 30.0m3/d。扩建后将形成90张床位数的接纳能力，可达年就诊约200000人次，住院4000人次。具体如下表1-2。
表1-2  扩建后项目组成一览表

类  别

工程名称

参数

备注

主体工程

新门诊楼
772.0m2
现有
住院综合楼
3698.0m2
新建
职工宿舍
1360m2
现有
行政办公楼
356m2
现有
辅助工程

柴油发电机房及水泵房
220m2
新建
门卫
25m2
现有
公厕
50m2
现有

危险废物暂存间
25m2
现有

污水处理站
8m2
现有

职工食堂
80m2
现有

生活垃圾收集区
15m2
现有
公用工程

给水系统

1套

/
排水

工程

雨水收集管网

1套

/
废水收集管网

1套

/
供电系统

1套

/
供热

太阳能及电供热

制冷

普通冰箱制冷

室内外消火栓建筑消防系统
1套

/
环保工程

废水

化粪池3座（2个容积为10m3，1个容积为20m3）
/
现有
化粪池1座（容积为30m3）、油水分离器（容积为2.0m3）、特殊废水收集桶（2个，容积0.2m3/个）
/
新建

污水处理站（由现有的处理规模21.61m3/d扩大至 30.0m3/d ，将调节池扩大容积兼做事故池（容积30m3）
1座
在现有基础上改造扩大规模
固废

医疗固废暂存间

1间（25m2）

现有
生活垃圾收集桶
12个
现有
噪声

隔声降噪

/

现有
绿化

/

1900m2
现有
3.3主要经济技术指标

扩建后主要经济技术指标见表1-3。 

表1-3  扩建后项目主要经济技术指标
主要技术经济指标
名称
单位
数量
备注
规模
床
90
病床数量
门诊人数
人次/年
200000
住院人数

人次/年

4000
总用地面积
m2
6130.6
总建筑面积
m2
6609.0
计容建筑面积
m2
6012.45
其中
新门诊楼（现有）
m2
772.0
住院综合楼（新建）
m2
3698.0
职工宿舍（现有）
m2
1360
行政办公楼（现有）
m2
356

柴油发电机房及水泵房（新建）
m2
220

门卫（现有）
m2
25

公厕（现有）
m2
50

危险废物暂存间（现有）
m2
25

污水处理站（现有）

m2
8

职工食堂（现有）

m2
80

生活垃圾收集区（现有）

m2
15

建筑基底面积
m2
2005.55
其中
新门诊楼（现有）
m2
386
住院综合楼（新建）
m2
596.55
职工宿舍（现有）
m2
440
行政办公楼（现有）
m2
175
柴油发电机房及水泵房（新建）
m2
220

门卫（现有）
m2
25

公厕（现有）
m2
50

危险废物暂存间（现有）
m2
25

污水处理站（现有）
m2
8

职工食堂（现有）
m2
80

生活垃圾收集区（现有）

m2
15

绿地面积
m2
1900
建筑密度
32.7%

容积率
0.98
绿地率
31%

机动车停车数
个
57（地面）
非机动车数

个
37
4、项目主要建筑物功能布局
本项目建成后将形成90张床位的接纳能力，业务楼主要包括新门诊楼、住院综合楼、行政办公楼，具体内容及其规模如下：
新建的住院综合楼长46.8m，宽18.3m，占地596.55m²，建筑面积3698.0m²；地下1层地上6层，结构形式框架结构，隔震层不计入建筑面积。室内外高差0.6m，建筑总高23.25m。
现有的新门诊占地386m²，建筑面积772m²，地上2层，结构形式框架结构。行政办公楼占地175平米，建筑面积356平米。

扩建完成后根据实际需要将调整现有的业务用房的使用功能。

主要建筑物各楼层功能分布情况如表1-4所示。

表1-4 扩建后项目主要建筑楼层功能分布情况

主要建筑

楼层
功能及分布
住院综合楼
负1层
总配电室、消防控制室、工具间、楼梯间

1层

控制诊断室、放射室、消防控制室、心电图室、挂号收费室、药房、库房、健康小屋、配电室、男医生值班室、女医生值班室、门诊室、抢救室、请创室等
2层

准备室、人流室、观察室、冲洗室、治疗室、胎监室、产检室、妇科诊室、口腔科、化验室、B超室、杂物室、卫生间、楼梯间、电梯间、配电室、开水房、卫生间、淋浴间、污洗间等
3层-5层
值班室、医生办公室、配液室、抢救室、污物间、配电室、卫生间、护士站、病房、淋浴间、电梯间、楼梯间等
6层

产房、待产室、产后康复室、手术室、电梯间、卫生间、楼梯间、淋浴间、污洗间、污物暂存间、污物打包间、配电室、清洗间、医生办公室、宣教室、医护休息室等
顶层
排烟机房、补风机房、电梯机房等
新门诊楼
1层

公卫科
2层

公卫科
行政办公楼
1层
中医科
2层
中医科
项目平面布置

芒市轩岗乡卫生院目前设置2个出入口，分别朝向地块的北、南道路一侧，便于就诊人员直接进行看病治疗。本项目新建的住院综合楼位于整个地块的南侧，北为现有的行政办公楼及新门诊楼，新建的住院综合楼与现有的业务用房可以做到相互连接，尽可能为病人提供良好服务和改善员工的工作条件，做到以人为本、方便患者；现有的新门诊楼的西北侧为职工宿舍、职工食堂，东北为门卫、污水处理站、医疗废物暂存间及生活垃圾收集区；在北侧主入口处设置有地面停车场，供内部职工和外来就诊人员停放。拟建的柴油发电机房和水泵房设置在地块的东北角，并与建筑物之间保留一定的间距。

整个地块的中部及建筑物周围均有场内道路连接，最终形成1个环形的场地布局。在建筑物周围设置了绿化带，绿地构成有乔木、灌木、花卉、草坪、花坛交错搭配的绿化景观。

本项目与芒市轩岗乡卫生院的现有的建筑物之间的位置关系见附图2芒市轩岗乡卫生院总平面规划图。

6、主要医疗设备

根据项目特点及功能，医院提供的基本资料，扩建完成后，医院在已有的医疗设备的基础将新增部分医疗设备，建设过程中根据医院现状进行调整。扩建后，主要医疗设备见表1-5。

表1-5  扩建后主要医疗设备

分类
科室名称
基本设备
临床科室
内科
呼吸机、心电图机、心电监护仪
外科
切开缝合包、动脉硬化检测仪
妇产科
妇科检查床、冲洗车、阴道镜、微波治疗仪、蓝光治疗仪、产床、产程监护仪、婴儿保温箱等
口腔科
牙科治疗椅、锅轮机、牙钻机等
中医科
针灸、牵引、熏蒸、康复、煎药等中医医疗设备
医技科室
检验科
显微镜、医用电冰箱、恒温箱、离心机、电解质分析仪、尿分析仪、蒸馏器、干燥箱、分光光度计、恒温培养箱、全自动生化机、血气分析仪
医学影像科
DR、心电图机、彩超、牙片机
手术室
万能手术床、无影灯、床旁监护仪、麻醉机
消毒供应室
辅料柜、洗衣机、器械柜、高压灭菌设备、辅料推车
抢救室
心电图机、心脏除颤仪、心脏复苏机、简易呼吸器、呼吸机、心电监护仪、洗胃机、负压吸引器、给养设备、便携式氧气瓶、电子血压计、急诊抢救箱、抢救床、观察床、导尿包、切开缝合包、电冰箱、开口器、舌钳等
病房
住院病房
中心监护系统
辅助支持科室
供氧系统
中心供氧设备
7、组织机构和劳动定员

7.1组织机构 

（1）管理职能部门及后勤服务科室

共设置：内科、儿科、外、妇科、中医科、口腔科、公卫科、体检科、放射室、化验室、B超室、心电图室、药房、收费室、消毒供应室、病案室、行政办公等。

（2）业务科室

共设7个科室。

（3）工作制度

项目年工作天数为365天，每班8小时工作，三班制，但是全天候均有值班人员，负责住院病人的日常护理以及接待急诊病人。

7.2人员配置

项目职工人数为70人，人员配置情况如表1-6所示。扩建后，将从本院调配，不再增加员工。
表1-6  项目人员配置情况

人员

临床医生
护士

麻醉师

公卫技术人员
其他人员
数量（人）

37
19
2
2
10
8、公辅设施

8.1供水
项目所在地周围市政管网设施齐全，由芒市轩岗乡卫生院现有的供水管网直接接入。水源引自东侧市政供水管网，压力0.26MPA,进水管管径DN100，集镇日供水能力、水量、水质能满足项目用水需求。供水方式：采用上行下给式供水。供热水使用清洁能源，以太阳能、电为主，饮水使用电热水器。
8.2供电

电源采用一路380/220V由医院配电房供电，室外采用交联电缆穿管埋地引入，外线接入轩岗乡变电所，同时设置1台250KW柴油发电机组作为备用应急电源（全院共用），当市电故障时，柴油发电机组自动启动提供应急电源，确保一、二级负荷供电。

因此，本项目供电可靠，能够保证医院的用电需求。
8.3排水系统

本项目建设完成后，采用雨污分流制排水体制，雨水经雨水管网收集后排至市政雨水管网。目前芒市轩岗乡卫生院已建3座化粪池和1座污水处理站（处理规模为21.61m3/d），本项目建成后配套设置1座化粪池，并对现有的污水处理站处理规模进行扩大。经过改扩建后，全院的生活污水及含菌医疗废水经过化粪池处理后，排入自建的污水处理站（处理规模扩大为30.0m3/d）处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级排放限值后排入乡镇市政污水管网，最终排入轩岗河；检验科、口腔科含重金属废水采用收集桶集中收集，委托资质单位进行处置，不外排。
8.4消防

根据现行的《建筑设计防火规范》及《消防给水及消火栓系统技术规范》，该项目同时火灾次数为一次，按规范需设置室外、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及建筑灭火器。室内消防栓系统及自动喷水灭火系统均采用临时高压给水系统。消防水源为消防水池供水，室外消防栓用水由市政供给，可满足本工程的室内消防用水水压及水量要求。同时项目严格依照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，按中危险等级配置手提式灭火器，灭火器采用磷酸铵盐干粉灭火器。 

8.5医疗固废

目前卫生院设置1间医疗废物暂存间（25m2），扩建完成后，全院的医疗危险固废物收集后暂存于专用密闭箱中，暂存于医疗废物暂存间内，统一由具有医疗废物处置资质单位集中转运处置。目前卫生院已经与德宏州格瑞医疗废物处理有限公司签订了医疗废物委托处置合同。（见附件8）
9、项目建设周期

根据项目相关资料，本项目建设周期15个月。具体进度计划如下：
2019年10月至2019年11月，开展项目前期工作手续；

2019年12月至2020年01月，完成项目场地拆除及平整工作；
2020年02月至2020年10月，各主体、附属工程建设；
2020年11月至2020年12月，完成水电、装修，项目竣工验收。

10、环保投资

项目总投资2055万元，环保投资30.0万元，占总投资的1.46%。环保投资详见表1-7。环保投资的作用在于对项目建设和营运期对环境造成影响起到消除或削弱作用，同时进一步美化环境，使医疗环境长期保持良好的感官效果。
表1-7      项目环保投资分项估算表(万元)

序号

污染源

主要污染物

治理措施

预期效果

投资估算

（万元）

施工期

1

建筑施工

扬尘

洒水、设置防尘帷幕、篷布遮盖

影响小

2.0

2

建筑施工

废水

雨水截流沟、临时沉淀池

不外排

1.0

3

施工设备

噪声

设置隔声屏

达标

2.0

4

建筑材料

固体废物

清运、委托相关单位处理

不外排

2.5
营运期

1

污水处理站

恶臭

对处理池加盖密闭，加强绿化

影响小

2.0

2

食堂

油烟

1套油烟净化器

达标排放

0.5
3
病区

医疗废水

雨、污分流管网系统，设置1个排污口

达标排放

15.0

4座化粪池+污水处理站（处理规模扩大为30m3/d）、1座事故池（容积30m3，将调节池扩大容积兼做事故池）
食堂
餐饮废水
1个油水分离器（容积2.0m3）
检验科
检验废水
2个收集桶（容积为0.2m3）单独收集，委托有资质单位进行处置
不外排
4
污水处理站水泵、柴油发电机
设备噪声

加设底座减震基础措施、置于地下或单独的设备间内

影响小

2.0

汽车

交通噪声

禁鸣、减速

5
职工及病人

生活垃圾

有12个盖密闭垃圾收集桶，交由当地环卫部门处置

100%处置

3.0

病人治疗

医疗固废

采用密封的收集箱分类收集，并设置医疗废物暂存间25m2进行临时贮存，统一交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置
100%处置

污水处理站

污泥

由具有医疗废物处置资质单位进行消毒脱水后，统一收运处置
100%处置

合计

30.0


	与建设项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

卫生院环评办理情况
经过了解，芒市轩岗乡卫生院于2013年6月8日办理填报了“轩岗乡中心卫生院业务用房及附属设施建设项目环境影响登记表”（芒环评2013-343号）。本次环评结合登记表相关内容及现场调查实际情况，对卫生院目前运营过程中污染物产排及治理措施进行分析，以现场调查及医院提供的经验数据为依据。 

扩建前卫生院的污染物产排情况及污染防治措施

为了更好的指导芒市轩岗乡卫生院住院综合楼建设项目的环评工作，做好扩建后的环保工作，在院方的配合下，我单位对卫生院目前的废水处理和固废处理环保设施的运行情况进行调查，主要情况如下。

2.1废气

经过调查，目前卫生院废气主要为食堂所产生的油烟、化粪池及污水处理站运行及垃圾收集异味、汽车尾气。

（1）油烟废气

卫生院目前设置有1个小型的职工食堂，采用瓶装液化气、电为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。设基准灶头数为2个，主要为员工提供餐食，食堂最大就餐人数为50人，根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用的油用量约10g/人·餐，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。项目每天供应2餐，每天耗油1.0kg/d，则油烟产生量约为0.0283kg/d。每个灶头排风量以2000m3/h 计，日工作时间约1.5h，则项目食堂油烟产生浓度为4.7mg/m3，则年油烟产生量为10.33kg，经过现场勘查，职工食堂食堂未安装油烟净化装置，不能够达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求排放。食堂油烟产生及排放情况见表1-8。

          表1-8 现有项目食堂油烟产生及排放情况

灶头
排风量

油烟产 生浓度
油烟产 生量
净化 装置
油烟排 放浓度
油烟排 放量
2
4000m3/h

4.7mg/m3
10.33kg/a

无
4.7mg/m3
10.33kg/a

恶臭

     卫生院目前设置有化粪池、污水处理站及垃圾收集桶，在使用或者运行过程中会产生少量异味，经过调查，卫生院委托当地环卫部门对生活垃圾每天进行清运处理，并派清洁人员负责医院的清洁卫生；化粪池、污水处理站处理池均设置地下，同时评价人员现场踏勘，异味不明显，对周围环境影响不大。

汽车尾气

  卫生院目前设置的停车位均为地上车位，废气产生量小，露天扩散，通过绿化吸附后，对周围环境影响不大。
2.2废水

（1）废水来源及废水量

医院的污水量决定于医院的用水量，医院用水量又与医院的规模、设备数量、医疗内容、住院和门诊人数以及地域气象条件、人的生活习惯和管理制度有关。
卫生院目前废水主要包括门诊、病房等常规医疗废水及检验科、口腔科产生的含重金属废水、被品洗涤废水及生活污水、餐饮废水。根据院方提供的缴纳水费记录数据，扩建前卫生院用水量为24.1m3/d，7903.5m3/a。按照排污系数0.8计，则卫生院废水量为16.24m3/d，5927.6m3/a。
  卫生院目前用水及污水排放量情况如下表1-9所示。

表1-9扩建前卫生院用水及污水排放情况

用水项目

用水定额

数量

用水量

污水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

门诊部
20L/人.d

280人

5.6
2044.0
4.48
1635.2
无住院部，含行政及医护人员、附属设施等综合用水

住院部

150L/床位.d

64床

9.6
3504.0
7.68
2803.2
不带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）

化验室、口腔科
—

—

0.1

36.5

0.08

29.2

含化学试剂、清洗剂、药剂、消毒剂，重金属废水
被品洗涤

—

—

0.5
182.5
0.4
146.0
食堂

40 L/人.d

50人

2.0
730.0
1.6
584.0
职工宿舍
50 L/人.d

50人
2.5
912.5
2.0
730.0
绿化
2.0L/m2.d
1900m2
3.8
494
—
—
总计

—

—

24.1
7903.5
16.24
5927.6
（2）污染物排放情况

医疗废水水质十分复杂，其中理化指标、生物指标、毒理指标等与工业废水和生活污水完全不同，医院污水中不同程度地含有多种病菌、病毒、寄生虫和一些有害有毒物质。经过现场勘察，卫生院目前食堂及职工宿舍产生的生活污水经过化粪池处理后，直接排入北侧的市政管网；其余医疗废水分别进入院区设置的化粪池预处理后，进入污水处理站集中处理后排入市政管网，最终全院废水排入轩岗河。根据污水处理工程施工合同，卫生院已经于2014年11月委托云南博奥科技有限公司对卫生院的污水处理站进行设计及施工建设，该污水处理站的处理规模为21.61m3/d，采用生物接触氧化+MBR膜+消毒处理工艺。
由于卫生院废水排放无现状监测数据，因此卫生院扩建前废水的水质产生情况参照《医院污水处理技术指南》中给出的医院水质推荐数据，现有项目的产排污情况详见表1-10。

表1-10  扩建前卫生院废水污染物产生及排放情况
项目

废水

CODcr
BOD5
SS

磷酸盐

NH3-N

大肠菌群数

动植物油

医疗废水产生浓度(mg/L)

—
350
150
250
12
35
7500 (个/L)
—
医疗废水产生量（m3/a）

4613.6
1.6
0.69
1.15
0.055
0.16
3.46×1010
—
医疗废水排放浓度(mg/L)

—
60
20
20
5
15
500(个/L)
—
医疗废水排放量（t/a）

4613.6
0.28
0.09
0.09
0.023
0.07
2.3×109个/a
—
生活污水产生浓度(mg/L)

—
280
150
200
8
45
—
80
生活污水产生量（m3/a）

1314
0.37
0.197
0.26
0.011
0.059
—
0.105
生活污水排放浓度(mg/L)

—
200
80
100
3
8
—
80
生活污水排放量（t/a）

1314
0.26
0.105
0.13
0.004
0.01
—
0.105
废水排放合计
5927.6

0.54
0.195
0.22
0.027
0.08
2.3×109个/a
0.105
2.3噪声

（1）噪声污染源强分析

扩建前卫生院噪声源主要为公用工程设备噪声源和门诊部人员嘈杂声，具体噪声源强详见表1-11所示。

表1-11扩建前卫生院主要噪声源强   单位：dB（A）

序号

项目名称

主要产噪设备

噪声值

1

配电室

配电设备

65—75

2

污水处理站
水泵、曝气风机
80—85

3

门诊部

人群噪声

65—70

（2）噪声治理情况

经过调查，各噪声设备均采取了措施，其中配电、污水处理站等高噪设备设置在封闭室内。

根据目前卫生院运行情况来看，各噪声设备基本能够达标排放，没有发生噪声扰民投诉现象。

2.4固体废弃物

（1）固废污染源强分析

扩建前卫生院内固体废物主要为医疗固废、医院职工及食堂产生的生活垃圾、化粪池及污水处理站污泥。

根据卫生院危险废物转移联单统计数据，扩建前卫生院医疗固废产生量约10.0t/a。此部分固废主要以感染性废物、损伤性废物为主等。目前卫生院设置1间危险废物暂存间，全部交由具有医疗废物处置资质单位（德宏州格瑞医疗废物处理有限公司）进行收运处置，并按照《危险废物转移联单》制度进行医疗废物的转运。（见附件9）
生活垃圾主要有住院病人及陪护人员、门诊病人、医院职工产生，全院生活垃圾最大产生量为189kg/d，约68.945t/a。具体产生情况如下：

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，陪护人员按每日0.5kg

计算，项目设置开放病床64张，入住率为100%，则住院病人产生生活垃圾64kg/d，陪护人员以每个住院病人有一人陪护计，即产生生活垃圾32.0kg/d，则病房产生的生活垃圾共计96.0kg/d，35.04t/a；
门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，门诊病人102255人/年，以每天门诊人数280人计，则门诊产生生活垃圾量为56kg/d，20.4t/a；
医院内设置住宿区，医院住宿员工每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，不住宿的按照0.1kg计算，医院人员为70人，其中50人住宿，20人不住宿，即生活垃圾产生量为27kg/d，9.855t/a；
食堂产生的餐厨垃圾每日每人按照0.2kg计，仅供员工就餐，最大就餐人数为50人/d，产生下脚料（泔水）10kg/d，3.65t/a。
（2）固废治理情况

    生活垃圾(除食堂下脚料)采用垃圾收集桶收集后全部交由当地环卫部门集中处理；食堂下脚料统一用有盖塑料桶收集，按照当地相关政府部门管理要求进行处置。医疗固废设置医疗废物暂存间定期全部交由具有医疗废物处置资质单位处理。
另外，化粪池及污水处理站产生的污泥目前尚未进行清掏处置。
3、扩建前卫生院存在的主要环境问题

卫生院目前存在的主要环境问题是该院食堂餐饮废水未设置油水分离器；检验科、口腔科废水未经过预处理则直接进入污水处理站，生活污水未进入污水处理站集中处理，不符合环保要求；职工食堂未安装油烟净化装置，不能够达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求排放。各类医疗废物应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等有关规定进行收集、暂存及转运。
4、小结

该院现有业务用房严重不足，在功能布置上也无法满足现在的业务要求，同时两地就医，会给就医病人带来诸多安全隐患及不便，不利于医院的长远发展。经过调查，卫生院目前存在一定的环境问题，但随着芒市轩岗乡卫生院住院综合楼建设项目建设，现有项目存在的环境问题也将进一步完善。



表二 建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置与交通

芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。

本项目位于芒市轩岗乡遮相三队、芒那公路西南侧，轩岗乡位于芒市西部，距市政府所在地芒市16公里，东西最大横距18.4公里，南北最大纵距19.3公里。东与风平镇、芒市镇接壤，南与风平镇、三台山乡相连，西与五岔路、江东乡毗邻，北连芒市镇和龙陵县龙山镇，轩五通乡油路、芒那路穿境而过，交通便利，物产丰富。农贸市场是周边乡镇农副、畜牧产品的交易市场和物资集散地，并辐射梁河、龙陵部分乡镇。

经过调查项目区东侧为芒那公路（S318），交通便利；项目周边多为芒市轩岗乡遮相华侨社区三组居民区，无工业企业污染源。

2、气候

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。

3、地形、地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。轩岗乡地势西北高，东南低，最高海拔2224米，最低海拔810米，
本项目场地地形属于缓坡山地，南高北低、坡度不大，无滑坡、泥石流等不良现象。

4、水文、水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。

本项目最近的地表水体为项目区西侧650m的轩岗河，属于芒市大河的支流，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。（详见附图4项目区水系图）

5、土壤
据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

项目区土壤以红壤为主。

6、植被及生物多样性

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。

本项目区所在区域以人工生态结构为主，仅有少量杂草和本地常见树种，无云南及地方保护树种。整个区域内生物多样性较低，生态环境的调控基本靠人为控制。项目建设用地区域范围不属于自然保护区，项目周围无风景名胜区，未发现列入保护的珍稀野生动、植物。

7、矿产资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）：

1、行政区划

芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。

本项目位于芒市轩岗乡遮相三队、芒那公路西南侧，轩岗乡辖芒广、丙茂、芒棒、筠竹园、芹菜塘5个村民委员会和遮相华侨社区1个居民委员会，51个自然村66个村（居）民小组。行政区总面积163.7平方公里，实有耕地面积58453亩，其中水田22773亩，旱地35680亩，旱地多水田少。有6055户23871人，其中，农业人口23522人，傣族14056人，汉族9678人，景颇族137人。2017年，农村经济总收入6.88亿元，财政总收入231.84万元，地方一般公共预算收入121.83万元,农民人均纯收入9761元。
2、社会经济概况

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是围绕“全省率先脱贫摘帽”下苦功、打硬仗、迎国考的关键一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预计实现生产总值112.9亿元，同比增长8.5 %；完成固定资产投资80.25亿元，增长20.9%;一般公共财政预算收入6.2亿元，增长4%；社会消费品零售总额53.4亿元，增长8%;城乡常住居民人均可支配收入分别为28337元和11400元，增长8.5%和10%;居民消费价格指数为102.5%。全市呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

3、文化教育

2018年，教育事业长足发展，实施风平中心小学、轩岗和谐小学等112个教育项目，新增8所幼儿园。加固改造和拆除C、D级校舍7.8万平方米。第七小学顺利招生办学，市幼儿园入选省现代教育示范学校。“宽带网络校校通”实现全覆盖。“控辍保学”工作成效明显，学前三年毛入园率81.21%，九年义务教育巩固率95.56%，高中阶段毛入学率78.61%。荣获云南省教育先进县称号。卫生健康事业全面发展，市妇幼保健院迁建项目顺利实施，德宏友谊医院投入运营，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。国家基本公共卫生服务项目与中医药事业深度融合发展。传染病发病率控制在较低水平。公立养老机构医疗卫生服务实现全覆盖。全国残疾预防综合试验区稳步推进。非洲猪瘟防控有力。连续10年无食品药品安全重大事故发生。
4、文物古迹及古树名木

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。

经现场调查项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。




表三 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目区属于乡镇地区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天,与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标可达到环境空气质量二级标准。
经过调查，项目周围无大型污染工业企业，因此项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。

2、地表水质量现状

本项目区最近的地表水体为轩岗河，属于芒市大河支流，项目区涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

根据《德宏州2018年环境质量公报》，2018 年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的Ⅲ类良变为Ⅳ类轻度污染；瑞丽江嘎中大桥断面达到水功能区划要求，风平断面1月至5月未达水功能区划要求，1月、2 月、5 月份主要污染指标为氨氮；3月份主要污染指标为氨氮和总磷；4月份主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。
3、声环境质量现状

项目位于芒市轩岗乡遮相三队、芒那公路西南侧，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。经过调查，项目周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境现状

项目所在区域为乡镇建成区，周围主要以居民住宅，商铺经营为主， 区域内多为人工植被，生态环境更多的是人为控制，生物多样性一般。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目周围未发现有价值的历史文物古迹和珍稀动植物。根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，评价范围为厂界周边区域，主要环境保护目标详见表3-3。

表3-3   主要环境保护目标
环境因子

环境保护

目标

方位

距离地块边界（m）

人口

执行标准

环境空气、声环境
轩岗乡遮相华侨社区三组居民区
北 

30
100人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类
西

紧邻
80人

东
紧邻
50人

南
65
150人

地表水

轩岗河
西
650
——

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准
生态环境

当地动植物及土壤

项目周边附近

保护现有动植物、土地不受破坏及次生影响

社会环境
芒那公路
东
65
——
避免项目施工期、运营期对运输道路两侧的居民造成影响




表四 评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

项目所在区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。

                 表4-1环境空气质量标准    单位： mg/Nm3
污染物名称

TSP

PM10
CO

SO2
NO2
浓度限值

年平均

0.2

0.07

-

0.06

0.04

24小时平均

0.3

0.15

4

0.15

0.08

1小时平均

--

--

10

0.5

0.2

2、地表水

项目区地表径流为芒市大河支流轩岗河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，标准限值见表4-2。

表4-2《地表水环境质量标准》标准限值  单位：mg/L

项目

pH

CODcr

溶解氧

BOD5
  TP

NH3-N

石油类

粪大肠菌群

Ⅲ类标准
6~9
≤20
≥5
≤4
≤0.2
≤1.0
≤0.05
≤10000

3、声环境
项目声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。

表4-3 声环境质量标准 （单位：dB(A)）

类别

昼间

夜间

2类

≤60

≤50



	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准

A.施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，参见4-4。

表4-4    大气污染物综合排放标准二级标准

污染物
无组织排放监控
颗粒物
监控点
浓度mg/m3
周界外浓度最高点
1.0

B.根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，污水处理系统周边区域空气中的污染物浓度执行本标准。标准见表4-5。
表4-5污水处理系统周边大气污染物最高允许浓度 

序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m3）

1.0

2

硫化氢（mg/m3）

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4
氯气（mg/m3）
0.1

5

甲烷（指处理系统内最高体积百分数/%）

1
C.项目设置有食堂，食堂设置2个灶头，则炊事油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型规模排放限值，标准限值见表4-6。

表4-6 《饮食业油烟排放标准》表2中型规模标准限值 （mg/m3）

项目

油烟最高允许排放浓度

净化设施最低去除率

小型规模标准

2.0

60%

2、水污染物排放标准

项目区外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准，外排进入东侧乡镇市政污水管网。《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准对TP的排放浓度未进行要求，以《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级中的TP作为补充指标，即TP的排放浓度≤5mg/L。具体表4-7。
表4-7 《医疗机构水污染物排放标准》表2排放标准

序号

控制项目

浓度（mg/L）

最高允许负荷（g/床位·d）

序号

控制项目

浓度（mg/L）

最高允许负荷（g/床位·d）

1

粪大肠菌群数

（MPN/L）

500

-

12

挥发酚

0.5

-

2

肠道致病菌

不得检出

-

13

总氰化物

0.5

-

3

肠道病毒

不得检出

-

14

总汞

0.05

-

4

PH

6～9

-

15

总镉

0.1

-

5

COD

60

60

16

总铬

1.5

-

6

BOD5

20

20

17

六价铬

0.5

-

7

SS

20

20

18

总砷

0.5

-

8

氨氮

15

-

19

总铅

1.0

-

9

动植物油

5

-

20

总银

0.5

-

10

石油类

5

-

21

总余氯

0.5

-

11

LAS

5

-

注：1）采用氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

    排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3～10 mg/L。

   2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

3、声污染源排放标准

A.施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。标准值见表4-8。

表4-8　 建筑施工场界噪声排放限值   Leq（dB(A)）

昼   间

夜   间

70

55

B.运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值，标准值见表4-9所示。

  表4-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值  单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

项目区四周
60

50

4、固体废物
A.污水处理站、化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3控制和处置要求：项目区化粪池和污水处理站污泥按危险废物进行处理处置；污泥清掏前达到表4医疗机构污泥控制标准值要求，标准值详见表4-10所示。

表4-10 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数 (MPN/g)

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其它医疗机构

≤100

-

-

-

＞95

B.医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

	总
量
控
制
指标
	根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标：

废水：排放量9245.45m3/a； CODcr：0.55t/a；氨氮：0.139t/a。
固废：处置率100%。




表五 建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

本项目是一个非生产性建设项目，施工期和营运期对环境的污染过程如下：

1、施工期工艺流程

本项目的建筑物施工工艺流程共分为五个部分：建筑物拆除及场地平整、基础开挖、砼浇灌、主体施工、室内外装修及绿化，施工工艺流程图如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1项目施工期工艺流程及产污环节图
（1）施工期施工布置

项目所在地交通方便，便于前期“三通一平”工作的开展。项目施工人员约为100人。施工场地内在场地一侧设置临时的施工办公用房，采用简易的钢结构建筑，不在项目区之外另行征占土地和设置临时施工建筑，工程完工后进行拆除。施工人员均为当地工人，故施工人员不在项目区内食宿，施工场地依托卫生院现有的公共厕所。施工机械开工后进驻场地，按工程进度安排不同的机械入场，布置位置一般不固定。本项目场地及营地布设情况符合工程实际，严格按照环保要求做到文明施工，减少对周围环境的不利影响。

（2）施工“三场”设置情况

本项目施工使用商品混凝土，场地内不设混凝土拌合场所。项目所需的建筑材料来源于项目周边地区，项目建设用钢材、水泥、沙、石材料等从周边具有合法手续的企业购买，本项目不设取土场、采石场和弃渣场；另外，工程挖方量将大于填方量，挖方将在场地内进行利用，产生弃土将严格按照相关法律法规的规定，清运至城市建设管理部门指定堆放点，坚决杜绝乱倒、滥弃的现象。
（3）施工方式

工程以机械施工为主，人工施工为辅。

①旧建筑拆除与基础工程施工
现有的建筑多为单层砖混结构，采用挖掘机结合人工方法拆除，产生的建筑垃圾通过分拣后，没有利用价值部分用以场地回填平整。在旧建筑拆除、基础开挖、地基处理与基础施工时，由于挖土机、运土车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，不同条件下，扬尘对环境的影响不同；基础开挖会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。
②主体建筑施工方式

主体建筑采用机械与人工施工结合的方式。工程桩基础施工方式拟采用静压桩，该工艺在打桩的过程中噪声影响较小，施工方式合理。建筑外设置脚手架支持，外围设有防尘帷幕。主体工程及附属工程施工过程中使用混凝土浇灌，将产生混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声，在挖土、填土和运输过程中产生的扬尘等环境问题。

③装饰工程施工

在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，污水。

④绿化工程施工方式

绿化工程安排在主体工程基本完成后实施。绿化工作主要分为：覆土、种植、养护。覆土来源为工程建设开挖土方。绿化工程基本采用人力施工。绿化工程施工过程中主要环境影响为噪声及扬尘。

从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工噪声、混凝土搅拌废水、施工固废。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。

2、营运期工艺流程
项目属于社会服务机构，为乡镇医疗服务机构建设项目，规模较小。患者到医院就医流程为：在医院挂号处挂号，领取专家号或普通号，根据挂号所得信息到各科门、急诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗；缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。
营运期工艺流程及产污环节如图5-2所示：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-2  项目营运期工艺流程及产废环节图




0.43

	223

	0.512146

	0.861323


	25(km/hr)

	0.255279

	0.429326

	0.58191

	0.722038

	0.853577

	1.435539



	表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁、湿度是减少汽车扬尘的有效手段。

 ②装修废气

该项目在对主体工程内墙进行装修时，将会有油漆废气产生,该废气的排放属无组织排放。本评价只对油漆废气作一般性估算，根据市场调查，每150m2的面积装修时需耗涂料15组份左右（包括地板漆、墙面漆、内墙涂料等），每组份涂料为10kg，即每150m2需耗涂料约150kg。涂料废气中有害气体主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子为油性涂料中的甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙醇等。油漆在油漆过程挥发成废气的含量约为涂料耗量的30%，每150m2油漆废气的排放量约45kg，其中含甲苯和二甲苯约20%，因此每150m2建筑面积装修完成，需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯9kg。项目建筑面积为3698m2，则项目装修完成后，甲苯和二甲苯排放量为222.0kg。
③施工机械废气及汽车尾气
施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX。属无组织排放，间歇性排放。本项目施工期较长，在施工工程中用到的推土机、挖掘机、装载机及运输卡车，按耗油150t/a计，约排放有害物质烯烃类有机物3～4t、CO 9～10t、SO2 0.4～0.5t、NOx 1.7～2.0t。项目施工场地空旷，扩散条件较好，CO不会产生局部浓度过高的情况，对环境影响较小。

2、废水

项目施工期产生的废水主要包括施工产生的施工废水、施工人员的少量生活污水、基础基坑涌水。

（1）施工废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、施工车辆轮胎冲洗废水等。经过类比，施工期废水产生量约1.0m3/d，项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗、车辆轮胎冲洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置沉淀池处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。因此本项目施工期无外排的施工废水。
（2）施工生活污水

在整个施工期内，施工人员的生活产生少量的生活污水，根据同规模项目所需的施工人员的数量计算，在施工期内平均每天的施工人员数量为100人，施工人员不在施工场地内食宿，仅依托卫生院现有的公共厕所，有2-3名安防人员在施工场地内值班。施工期内生活污水主要是施工人员清洁所产生的生活污水。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019）可知生活用水量0.02m3/(人·d)计，则用水量为2.0m3/d，则废水产生量为1.6m3/d（以0.8的排污系数计），施工生活废水与现有业务楼的废水一并进行经过现有的化粪池、污水处理站处理后，排入市政污水管网。

表5-2 施工期生活污水污染物产生情况

项目

COD

BOD5
氨氮

SS

浓度

220 mg/L

170mg/L

25mg/L

300mg/L

产生量（1.6m3/d）

0.352kg/d

0.272kg/d

0.04kg/d

0.48kg/d

（3）基础基坑涌水

由于本项目扩建的住院部综合楼设有地下1层（隔震层），深挖基坑将产生地下水渗出，主要污染物为悬浮物，用排水泵抽入施工场内的临时沉淀池，经沉淀池处理后晴天可回用于施工过程和场地洒水抑尘，回用不完剩余部分排入周边市政雨水管网。

3、噪声

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。主体建筑施工阶段主要使用吊车、升降机、电焊机、振捣机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等，见表5-3。

表5-3  主要施工机械设备的噪声声级
序号

设备名称

测量声级dB

测量距离(m)

1

推土机

86

1

2

装载机

90

1

3

挖掘机

84

1

4

打桩机

95

1

5

电焊机

85

1

6

卡车

92

1

4、固体废弃物
施工期生产的固体废弃物，主要为废弃土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（1）废弃土石方

项目需进行隔震层的建设，项目挖方量较大，根据设计资料显示，挖方量约2500m3，回填方量约1500m3，废弃的土石方约1000m3，废弃土石方由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾为施工过程中产生的废砖、混凝土、装修垃圾等。这些建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块、废钢筋等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。参照城市建筑垃圾计算标准与方法，本工程拆除建筑面积约为720m2，属于砖混及彩钢瓦结构，拆除的建筑垃圾量按0.8t/m2计算，而本工程新建的建筑面积为3698m2，属于钢筋混凝土结构，新建的建筑垃圾量按0.03t/m2计算，因此施工期建筑垃圾约为687.0t。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃。

（3）施工人员生活垃圾

施工期间工人不在工地上食宿，生活垃圾产生量较小，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》生活垃圾产生量按每人每天0.35kg计，施工高峰期施工人员及工地管理人员约100人，则100名工人产生的生活垃圾量约35kg/d，应委派专人集中收集至统一地点堆放，委托当地环卫部门定期清运处置。

综上所述，施工期环境污染因素主要是：施工扬尘、施工机械尾气、施工废水、施工期噪声、废弃土石方、建筑垃圾，生活垃圾。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。
二、营运期污染源分析
1、水污染源分析

①废水来源及种类

扩建后，整个卫生院的废水主要为医疗废水、生活污水，主要是门诊、住院部等楼体内各科室排放的医疗废水。医疗废水中主要含有常规的COD、氨氮等污染物及大量致病菌。项目内设置有2栋职工宿舍，并设置1个小型职工食堂，会有少量的餐饮废水、生活污水产生。其具体情况如下：

1）住院废水：除少量来自治疗及污洗间的医疗废水外， 主要是来自病人和医护、家属的冲厕、盥洗及清洗等废水。这类废水含有一定浓度的有机物，部分具有传染性。该类废水总的浓度略低于门诊废水。
2）门诊废水：医院门诊求医者加上陪同人员，人流量较大。门诊楼卫生间的冲厕水排放量也比较大，此外还有化验室和卫生排水等。这类污水含有一定浓度的有机物。

3）根据建设单位提供资料，项目不设置传染科，设置有化验室、口腔科，因此在化验过程中采用一定的试剂，将产生的少量的含重金属的污水及化验、检验中产生的含有机溶剂、消毒剂及其他药物的废水。放射科仅有数字X射线摄影系统（DR）等检查设备，不采用利用放射性同位素医疗手段，故项目内无放射废水产生，医院放射科照片洗印采用干法工艺干显影方式，在胶片洗印加工过程中不需使用彩色显影剂如CD-2和CD-3，即2-氨等基-4二乙基氨基甲苯盐酸，和4-氨基-N-乙基-N(β-甲基硫磺酰胺乙基)-间甲基苯胺单水硫酸盐等化学药品，因此无洗印显影废水产生。

4）扩建完成后，全院设置有职工宿舍及小型职工食堂，因此在运营期间会产生餐饮废水及生活污水。

②排污参数计算

扩建后卫生院的用排水情况类比目前卫生院用排水现状及根据《云南省地方标准用水定额》(DB53/T168-2019)有关数据核算医院用水情况，扩建后，全院总用水量为12049.5m3/a，则废水产生量计算情况如下：

A.含菌医疗废水

门诊医疗废水：

根据院方提供的设计资料，扩建后，医院每天就诊548人，按照工作365天，则项目每年就诊人数为200000人，门诊用水额为20L/（人.d）（无住院部，含行政及医护人员、附属设施等综合用水），用水量为10.96m3/d，4000.0m3/a，排污系数为80%，则急门诊医疗废水为8.77m3/d，3200.0m3/a。

住院部医疗废水：

扩建后，卫生院将设置病床90张，本次环评按照病床使用率100%来核算用水量，评价取住院部用水额为150L/（床位.d）（病房内不带洗浴，含行政及医护人员、附属设施等综合用水），按满负荷时计算，则用水量为13.5m3/d，4927.5m3/a，排污系数为80%，则住院部医疗废水为10.8m3/d，3942.0m3/a。
被品洗涤废水：

项目区设置有病房洗涤间，经过类比目前卫生院日常用水量，扩建完成后，被品洗涤用水0.7m3/d，污水产生系数按0.80计，则产生的污水量约为0.56m3/d。

污水处理站污泥脱水的废水：

项目自建的污水处理站由于主要对含病菌废水进行处理，因此污泥中含有大量的病菌和其他污染物，为危险固化废弃物，污泥将委托有资质单位进行清掏脱水，脱水中将排出一定废水，其产生量约为0.036m3/d，收集后，还须再返回污水处理站进行处理。

以上含菌废水属医疗废水，分别进入场地设置的化粪池简单预处理后，进入院区自建的污水处理站（采用生物接触氧化+MBR膜+消毒处理工艺）进行处理后，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级排放限值后排入市政污水管网。

B.重金属废水
重金属废水主要来自于化验室、口腔科，另外此部分废水中含有一定的药剂、消毒剂和有机溶剂，其产生量具有一定的不确定性，根据类比分析，按项目的规模，产生的含重金属污水产生量为0.2m3/d，73.0m3/a，排污系数为0.8计，则重金属污水排放亮为0.16m3/d，58.4m3/a。检验科诊断过程产生的重金属废水主要为含氰废水、含汞废水、含铬废水；由于各种原料的使用量和使用频率具有较大的不确定性，因此对于以上重金属在废水中的浓度类比同类医院的相关数据为，总氰化物≤0.3mg/L，总汞≤0.1mg/L，Cr+6≤0.8mg/L。

本项目口腔科、化验科等所有含有重金属的废水中含有第一类污染物， 由于在各科室设置排水口较为不便，通过与卫生院进行沟通，将在检验科、口腔科等所有含有重金属的废水采用收集桶单独收集后委托有资质的单位进行处置。
C.食堂餐饮废水

扩建后，食堂每天可容纳就餐人数为50人左右，用水定额为40 L/人.d，用水量为2.0m3/d，730.0m3/a，污水产生系数按0.8计，则食堂餐饮废水排放量为1.6m3/d，584.0m3/a。环评要求在食堂的出水口增设油水分离器预处理后再同其他医疗废水一起排入化粪池处理后，进入医院自建的污水处理站进行处理。

职工宿舍生活污水

扩建完成后，职工人员住宿人员约50人，用水定额为50L/人.d，用水量为2.5m3/d，912.5m3/a，污水产生系数按0.8计，则食堂餐饮废水排放量为2.0m3/d，730.0m3/a。生活污水经过现有的化粪池处理后，进入医院自建的污水处理站进行处理。

E.绿化用水

扩建后，卫生院总占地面积6130.6m2，绿化率为31.0%，则绿化面积为1900m2，绿化用水定额取2.0L/m2.d，根据芒市气象资料统计，多年平均旱季天数约195d，按照2/3的旱天需要浇灌绿地计算，则旱季绿化用水量为3.8m3/d，年用水量为494.0m3/a，自然蒸发。

扩建后，整个卫生院用水及污水排放量情况如下表5-4所示。

表5-4 扩建后项目用水及污水排放情况

用水项目

用水定额

数量

用水量

污水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

门诊部

20L/人.d

 548人

10.96
4000
8.77
3201.05
无住院部，含行政及医护人员、附属设施等综合用水
住院部

150L/床位.d

90床

13.5
4927.5
10.8
3942.0
不带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）

化验室、口腔科
—

—

0.2
73.0
0.16
58.4
含化学试剂、清洗剂、药剂、消毒剂及重金属
被品洗涤

—

—

0.7
255.5
0.56
204.4
食堂

40 L/人.d
50人
2.0
730.0
1.6
584.0
职工宿舍
50 L/人.d
50人
2.5
912.5
2.0
730.0
旱季绿化

2.0L/m2.d

1900m2
3.8
494
—

—

总计

—

—

33.66
11392.5
23.89
8719.85
从表5-4可以看出，本项目扩建完成后，整个卫生院每天废水产生量为23.89m3，年污水量为8719.85m3。其中外排废水量23.73m3/d，8664.45m3/a，项目水平衡图如图5-3所示。

项目综合废水（住院废水及门诊废水）中主要污染物为CODcr、SS、NH3-N、磷酸盐和粪大肠菌等，根据《医院污水处理技术指南》( 环发[2003]197号)中列出的无实测数据情况下医院废水的水质及类比其它医院综合废水产生浓度，本项目综合废水的产生、排放浓度见表5-5。

表5-5 项目综合废水污染物产生及排放情况
项目

废水

CODcr
BOD5
SS

磷酸盐

NH3-N

大肠菌群数

动植物油
产生浓度(mg/L)

—

350

150

250

12

35

7500 (个/L)

20

产生量（m3/a）

8664.45
3.03
1.3
2.17
0.10
0.30
6.5×1010
0.17
排放浓度(mg/L)

—

60

20

20

5

15

500(个/L)

5

排放量（t/a）

8664.45
0.52
0.17
0.17
0.043
0.13
4.3×109
0.043
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2、大气污染源分析

本项目建成营运后，用普通冰箱冷藏冷冻药品及病理性废物，制冷过程不排放废气；由于项目不使用锅炉，项目区内设置食堂，使用能源、动力以太阳能和电能为主，故无SO2、烟尘等污染物产生和排出；项目不设置传染科，无传染病房，不接收传染病人，项目各科室在治疗过程中无明显废气产生和排放。因此本评价重点分析停车场汽车尾气、污水处理站恶臭、垃圾收集臭味、食堂油烟废气。

（1）污水处理系统的恶臭
由于项目场地的限制，整个地块的建造有一座污水处理站，如果污水处理系统采用工艺不当，则会有恶臭气体排入大气中影响空气环境。恶臭的主要排放点在污泥浓缩池、脱水机房等处。污水处理系统的恶臭物质以H2S、NH3和含硫基团为主。
为防止废气从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒、细菌的二次传播污染，污水处理站设置为地埋式，并将水处理池加盖板密闭起来，采用较宽绿化带与医院其它部分及周边的居民区隔离，利用绿化带防止恶臭污染影响外环境。
（2）垃圾收集臭味
患者及陪护人员、行政办公人员的生活垃圾采用的密闭的垃圾收集桶收集，堆放在生活垃圾收集；而医疗危险固废物收集后暂存于专用密闭箱中。则在生活垃圾及医疗危险固废堆放期间，会有轻微臭味产生扩散到空气中。项目将委托环卫部门对垃圾收集点的生活垃圾及时清运处理，并定期喷洒消毒、除臭液，降低其恶臭影响。而医疗固体废物设置危险废物暂存间，统一由具有医疗废物处置资质单位处理。如此，可减少项目垃圾废气对外环境影响。

（3）药剂挥发废气
各种药品及试剂气味散发量很小且分散于业务用房的各楼层，只要保持服务中心楼内药物及试剂储藏间良好的通风性，各类大气污染物完全能够实现达标排放。

（4）机动车尾气

项目运营期间，汽车尾气来自于项目区内地面露天停车场。废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，汽车尾气均为无组织排放，只能通过采取现场调度的办法，尽量减少车辆的怠速时间来减少尾气的排放。
（5）食堂油烟

扩建后，食堂采用瓶装液化气、电为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。项目设基准灶头数为2个，采用液化气加热。扩大规模后可容纳50人就餐。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用的油用量约10g/人·餐，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。项目每天供应2餐，每天耗油1.0kg/d，则油烟产生量约为0.0283kg/d。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000 m3/h，食堂供应2餐，排风量按1.5小时计则2个灶头排风量为8000m3/d，则排放浓度为4.7mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，必须安装油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后排放量为4.132kg/a，排放浓度降至1.88mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001要求。环评要求食堂设置专用烟道排放，排放量较小，属间歇性排放。
3、声污染源分析

扩建后，整个卫生院的项目噪声源主要为污水处理站使用的水泵、曝气风机噪声、备用发电机等设备噪声；就诊人员产生的社会噪声；停车场进出医院产生的噪声，噪声源强在65～85dB（A），具体噪声源强详见表5-6所示。
表5-6 项目主要噪声源强   单位：dB（A）

序号
类别
噪声来源
主要产噪设备
噪声值
1

设备噪声
发电机房
柴油发电机（备用）
80～85

污水处理站
水泵、曝气风机
80～85

2

其他噪声
门诊部
人群
65~70

停车场
车辆进出
65~70

配电设施及污水处理站水泵、鼓风风机设置在专门的设备间内，同时对污水处理站的设备间进行隔声处理，设备底部设置减震基础，减少机械设备噪声对周边环境的影响，同时在项目停车区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理。

4、固体废物污染源分析

（1）固体废物来源

医院营运期产生的固体废物主要为医疗固体废物、污水处理污泥、生活垃圾等。其中，医疗固体废物产生源为检查和治疗过程中使用的一次性医疗用具及药具废物，手术或外科治疗中产生的人体组织等。生活垃圾为就诊及陪护人员、工作人员日常生活中产生的垃圾，污水处理污泥来源于项目污水处理站，包括化粪池及污水处理站污泥。

    （2）医疗废物的分类

根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，具体内容详见表5-7所示。

表5-7  医疗废物分类目录

类别

特征

常见组分或者废物名称

感染性

废物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： 

—棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；
—次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；
—废弃的被服；
—其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2、疑似传染病病人产生的生活垃圾。

3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

4、各种废弃的医学标本。

5、废弃的血液、血清。

6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。

病理性

废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。

1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

2、医学实验动物的组织、尸体。

3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

1、医用针头、缝合针。

2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。

1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： 

—致癌性药物，如硫唑嘌呤、三苯氧氨、硫替派等； 

—可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； 

—免疫抑制剂。

3、废弃的疫苗、血液制品等。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。

1、化验室废弃的化学试剂。

2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。

3、废弃的汞血压计、汞温度计。

（3）固废污染源强分析

A.医疗废物

医疗废物包括解剖废物、病理废物、注射器、废弃的夹板、口罩、手套、安瓿瓶、试剂瓶及病人产生的废弃物等。根据卫生院目前设置床位数64张，产生的医疗废物量为10t/a进行分析，则每张床位产生的医疗废物量为0.43kg/d，扩建后，整个医院床位数增加为90张，则全院共产生医疗废物为14.13t/a。项目产生的医疗固体废物按照国家有关规定分类收集（损伤性废物需先毁形），目前卫生院已经设置了1个25m2的医疗废物暂存间对全院的医疗废物进行分类收集暂存，定期交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。

    B.污水处理污泥

医院污水处理过程产生的泥量主要为化粪池污泥及污水处理站污泥等，与化粪池清掏时间及原水的悬浮固体及选用的处理工艺有关，按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，一般医院污水处理构筑物产生的污泥量如表5-8所示。 

表5-8    医院污水处理过程中产生的污泥量平均值
污泥来源
总固体
(g/人.d)

含水率
（%）
污泥体积
(L/人.d)

(L/人.a)

初沉池
54

92～95

0.68～1.08

249～395

二沉池
31

97～98.5

1.04～2.07

380～755

混凝沉淀
66~75

93～97

1.07～2.10

390～840

化粪池污泥

主要来自医院医务人员及患者的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。每人每日的粪便量约为150g。

项目扩建后住院床位90床，按全部床位住满且每床陪同人员1人计，则项目污水处理过程中产生的污泥量约为180×（54＋70）≈22.32kg/d；项目每日在院员工约为70人，则化粪池污泥量为150×（70＋180）＝37.5kg/d。则项目全年污泥产生量约为13.7t，污泥含水率以95%计，则项目全年干污泥量约为0.685t。污水处理站污泥及化粪池污泥委托具有医疗废物处置资质单位收运处置。

    C.生活垃圾

生活垃圾主要有住院病人及陪护人员、门诊病人、医院职工产生，全院生活垃圾最大产生量为281.6kg/d，约102.805t/a。具体产生情况如下：

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，陪护人员按每日0.5kg

计算，项目设置开放病床90张，入住率为100%，则产生生活垃圾90kg/d，陪护人员以每个住院病人有一人陪护计，即产生生活垃圾45kg/d，则病房产生的生活垃圾共计135.0kg/d，49.3t/a。

门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，门诊病人200000人/年，以每天门诊人数548人计，产生生活垃圾109.6kg/d，40.0t/a。

医院内设置住宿区，医院住宿员工每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，不住宿的按照0.1kg计算，医院人员为70人，其中50人住宿，20人不住宿，即生活垃圾产生量为27kg/d，9.855t/a；
食堂产生的餐厨垃圾每日每人按照0.2kg计，仅供员工就餐，最大就餐人数为50人/d，产生下脚料（泔水）10kg/d，3.65t/a。
   医院生活垃圾(除食堂下脚料)收集后全部交由当地环卫部门集中清运处理；食堂下脚料统一用有盖塑料桶收集，按照当地相关政府部门管理要求进行处置，不外排。 

D.食堂废水增设油水分离器，主要用于餐饮废水的预处理，油脂产生量食用油量的10%，食用油量为0.365t/a，年产量为0.04t/a，建设单位定期清掏按照当地相关政府部门管理要求进行处置。

项目固体废物种类和排放情况详见表5-9。

表5-9项目固体废物产生和排放情况表

固废种类

排放源

产生量

防治措施及去向

医疗固废

门诊、住院部

14.13t/a

分类收集，依托现有的医疗废物暂存间15m2，全部交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。
水处理污泥

污水处理系统

0.685t/a

委托具有医疗废物处置资质单位收运处置。
生活垃圾

办公、住院、门诊

99.155t/a

采用垃圾桶集中收集，每天统一由当地环卫部门集中清运处理。

食堂下脚料

3.65t/a

统一用有盖塑料桶收集，按照当地相关政府部门管理要求进行处置
废油脂

油水分离器
0.04t/a

建设单位定期清掏按照当地相关政府部门管理要求进行处置。

项目扩建前后污染物排放变化情况

1、废气

扩建后，项目的废气源未增加。由于扩建后随着项目整体规模扩大，则废气的排放量也有所变化，具体变化如下表5-10所示：

表5-10  扩建前后项目大气污染物对比一览表

参数

食堂油烟

汽车尾气

扩建前

扩建后

变化

扩建前

扩建后

变化

规模

容50人

容50人

0
57个

57个

0
产生量t/a

0.01033
0.01033
0
—

—

—

初始浓度（mg/ m3）

4.7
4.7
0
—

—

—

排放量t/a

0.01033
0.004132
0.006198
—

—

—
排放浓度(mg/ m3)

4.7
1.88
-2.89
—

—

—
措施

油烟净化器

随着就诊人数增多，出入医院的车辆也逐渐增多，加强车辆的管理
注：+代表增加，-代表减少

由上表可以看出：扩建后，虽然项目内食堂规模没有增加，但食堂内增加油烟净化器使得项目内油烟排放量及排放浓度较扩建前减少。扩建后随着就诊人数的增加，出入车辆也逐渐增加，车辆尾气排放量也随之增加，通过加强进出车辆管理，减少尾气的排放。扩建前后卫生院污水处理站、垃圾收集点，只要派专人负责卫生清洁，污水处理池加盖密闭，保证正常运行，异味不明显。

2、废水

扩建后项目内废水排放源相比扩建前无变化，主要包括医疗废水、生活污水。由于扩建后卫生院整体规模扩大并且设职工生活区，则污水量及污染物的量有变化，具体如表5-11所示。

表5-11   扩建前后项目水污染物对比一览表

项目

污水量

t/a

污染物排放量(t/a)

COD

氨氮

废水

扩建前

5927.6
0.54
0.08
扩建后

8664.45
0.52
0.13
变化

+2736.85
-0.02
+0.05
注：+代表增加，-代表减少
由表5-11可以看出：

扩建后由于项目床位、就诊人数规模扩大，随之医院排放的废水量排放量增加，氨氮均比扩建前有所增加。

3、噪声

扩建前后，噪声源强及产噪设备基本不变，主要是污水处理站设备及配电设备，均设置在专门的设备间内，同时对设备间进行隔声处理，设备底部设置减震基础，同时在项目停车区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理，噪声可以维持现状不变，做到场界达标。

4、固体废弃物

扩建后项目内固体废弃物排放源相比扩建前无变化，主要为生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥，由于项目规模扩大，则固体废物产生一定的变化，其具体变化见表5-12所示。

表5-12扩建前后项目固体废弃物变化一览表     单位：t/a

项目

生活垃圾

医疗固废

污水处理站污泥

废油脂

产生量

t/a

扩建前

68.945
10.0
—

—

扩建后

102.805
14.13
0.685
0.04
变化量

+33.86
+4.13
增加

增加

措施

交由当地环卫部门
全部交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。

按照当地相关政府部门管理要求进行处置
注：+代表增加，-代表减少

由上表可以看出：

扩建后项目进入污水处理系统的污水量增加，则污泥量有所增加；

扩建后项目规模扩大，住院床位及门诊就医人数增加，则生产生的医疗固废有所增加；

扩建后项目内病人增加，所以生活垃圾产生量有所增加。

扩建完成前后项目运营期污染物排污“三笔帐”情况

项目扩建前后运营期污染物排污“三笔帐”情况详见下表5-13。

表5-13项目扩建前后总各污染物排放总量一览表
项目

污染物

现有工程

本工程

以新带老削减量（t/a）

扩建后总排放量（t/a）

增减量（t/a）

产生量（t/a）

排放量（t/a）

产生量（t/a）

排放量（t/a）

废气
恶臭
少量
少量
少量
少量
0
0
增加
汽车尾气
少量

少量

少量

少量

0

0

增加
食堂油烟
0.01033
0.01033
0.01033
0.004132
0.01033
0.004132
-0.006198
废水

废水量
5927.6
5927.6
8664.45
8664.45
5927.6
8664.45
+2736.85
CODcr
1.97
0.54
3.03
0.52
0.54
0.52
-0.02
NH3-N

0.17
0.08
0.3
0.13
0.08
0.13
+0.05
固体废物
医疗废物
10.0
0
14.13
0

0

0

0

污泥

—
0
0.685
0
0
0
0
生活垃圾

68.945
0
102.805
0
0
0
0
废油脂

—
0
少量
0
0
0
0



表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	排放量
	浓度
	排放量

	废

气
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	室内装修
	废气
	少量
	少量

	
	
	施工机械、运输车辆
	机械废气
	少量
	少量

	
	运

营

期
	食堂
	油烟
	4.7mg/m3，10.33kg/a
	1.88mg/m3，4.132kg/a

	
	
	药剂挥发
	废气
	少量
	少量

	
	
	污水处理站、垃圾收集
	恶臭
	少量
	少量

	
	
	进出运输车辆
	尾气
	少量
	少量

	废

水
	施

工

期
	施工废水
	SS
	1.0m3/d
	0

	
	
	施工人员
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	1.6m3/d
	1.6m3/d

	
	
	基坑涌水
	SS
	少量
	少量

	
	运

营

期
	检验科、口腔科
	重金属废水
	58.4t/a
	委托有资质单位进行处置

	
	
	综合废水（重金属废水除外）

	废水
	8664.45t/a
	8664.45t/a

	
	
	
	COD
	350mg/L
	3.03t/a
	60mg/L
	0.52t/a

	
	
	
	BOD5
	150mg/L
	1.3t/a
	20mg/L
	0.17t/a

	
	
	
	SS
	250mg/L
	2.17t/a
	20mg/L
	0.17t/a

	
	
	
	磷酸盐
	12mg/L
	0.10t/a
	5mg/L
	0.043t/a

	
	
	
	NH3-N
	35mg/L
	0.3t/a
	15mg/L
	0.13t/a

	
	
	
	大肠菌群数
	7500(个/L)
	6.5×1010个
	500(个/L)
	4.3×109个

	
	
	
	动植物油
	20mg/L
	0.17t/a
	5mg/L
	0.043t/a

	固

废
	施

工

期
	施工场地
	建筑垃圾
	687t
	无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃；由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置

	
	
	
	废弃土石方
	1000m3
	

	
	
	
	生活垃圾
	35kg/d
	委托当地的环卫部门清运处理

	
	运

营

期
	门诊、住院部
	医疗固废
	14.13t/a
	分类收集，设置医疗废物暂存间25m2，全部交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置

	
	
	污水处理系统
	水处理污泥
	0.685t/a
	委托具有医疗废物处置资质单位收运处置

	
	
	员工、病人
	生活垃圾
	99.155t/a
	采用垃圾桶集中收集，每天统一由当地环卫部门集中清运处理

	
	
	食堂
	下脚料
	3.65t/a
	食堂下脚料统一用有盖塑料桶收集，按照当地相关政府部门管理要求进行处置

	
	
	油水分离器
	废油脂
	0.04t/a
	建设单位定期清掏按照当地相关政府部门管理要求进行处置

	噪

声
	施

工

期
	施工场地
	施工机械、运输车辆
	84～92dB（A）
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运

营

期
	污水处理系统水泵、发电机
	机械噪声
	80～85dB（A）
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不扰民

	
	
	进出车辆
	车辆噪声
	65～70 dB（A）
	

	
	
	就诊人员
	社会生活
	65～70dB（A）
	

	其他
	--
	--
	--
	--

	主要生态影响

项目占地为永久占地。但本项目使用土地为综合用地，土地性质未发生改变。总体来说，符合芒市城市规划总体土地利用格局，项目建设是对现有土地的重新、高效利用，对当地土地利用有积极的正面影响。

项目位于乡镇建成区，所占区域人类活动频繁。根据项目可研，项目总占地面积为2822.3m2，除去新建的住院综合楼和道路占地外，空闲地块将进行绿化。项目的建设在一定程度上将改善地块内的绿化质量，有向好的趋势发展的一面。

项目运营过程中产生的污染物排放量不大，污染程度较轻，针对各项污染物都有了相应的治理及处置措施。项目所在区域无珍稀动植物，生态环境影响较小。




表七 环境影响分析

	一、项目产业政策与选址合理性分析
1、产业政策符合性分析
本项目为医疗卫生行业，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）鼓励类：第三十六条教育、文化、卫生、体育服务业中第29条医疗卫生服务设施建设，因此，项目建设符合国家的产业政策。

2、选址合理性分析
芒市轩岗乡卫生院位于芒市轩岗乡遮相三队、芒那公路西南侧，经过现场调查，本项目新建的住院综合楼位于整个卫生院的南侧，北侧为现有新门诊和行政办公楼。整个卫生院东侧为芒那公路，交通便利。项目周边多为芒市轩岗乡遮相华侨社区三组居民区，无工业企业污染源。

选址合理性主要表现在以下几个方面：
本项目位于芒市轩岗乡遮相三队、芒那公路西南侧，本项目使用土地为综合用地，项目是在原址上拆除老的门诊楼新建，土地性质未发生改变。总体来说，符合芒市城市规划总体土地利用格局。

（2）卫生院北侧、南侧均有便道，可连接芒那公路，交通便利，城市设施各种功能配套齐全，便于广大群众就医治病，地理位置较好。
（3）根据项目环境质量现状评价结果，项目所在区域大气环境质量及噪声环境质量均符合功能区要求，地表水水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。项目建成后整个卫生院的生活污水及医疗废水经过化粪池、自建的污水处理站预处理达标后外排市政污水管网，不会加剧项目附近水体的污染程度，对周围水体影响不大。
（4）根据项目拟建地周边情况调查，项目所在区域范围内没有大的工厂，无较大废气排放源及噪声排放源，周围为居民区，适于患者休养和治疗。
（5）项目所在区域地势平坦，构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质现象无茂盛植被和无需保护的文物、旅游景观等敏感点，符合工程建设需要。
（6）由工程分析和污染物排放影响预测可知，项目内各类污染物经处理后均可达标排放，因此，本项目在此建设不会对当地现有的环境质量产生大的不良影响。
综上所述，本项目选址符合芒市城市总体规划，项目建成后外排污染物均可达标排放，外环境对本项目影响不大，因此，本项目的选址合理。
3、平面布局合理性分析
3.1内部布局介绍
项目平面布局采用集中和分散相结合的方式，根据不同的使用要求，适当将功能集中，划分若干功能区，建设若干建筑组群，使得功能分区明确。内部根据医院卫生学要求，将清洁区和污染区严格分开，防止交叉感染。各功能区之间保持适当的距离，既便于联系又避免混杂干扰。
目前卫生院从整体设计上看，充分利用现有的用地，并满足城市规划要求。合理组织人流、物流，内外交通便捷、畅通，互不干扰。建筑与周围环境形成有机的整体，以提高环境质量。单体设计满足医疗服务要求，便于就诊病人看病治疗。医院的各个主体建筑呈环形分布，本项目新建的住院综合楼位于整个卫生院的南侧，北侧为现有新门诊楼、行政办公楼，新建的住院综合楼与现有的业务楼可以做到相互连接，尽可能为病人提供良好服务和改善员工的工作条件，做到以人为本、方便患者；现有的业务用房的北侧为地面停车场，供内部职工和外来就诊人员停放。拟建的水泵房和发电机房、已建的污水处理站设置在地块的东北侧，并与建筑物之间保留一定的间距。出入口位于地块北侧、南侧，对场地内的其他用地进行组织和优化，在建筑物周围以及空地进行绿化美化，尽量利用地方性特色树种，绿地构成有乔木、灌木、花卉、草坪、花坛交错搭配的绿化景观。
3.2项目布局对周围环境的影响
由工程分析可知，项目对外界环境可能产生的污染有：废气、废水、噪声、固体废物。项目平面布局看出，项目的废气排放源停车场、污水处理站均布局在环境保护目标的侧风向，并离卫生院的住院部有一定的距离，并且之间院内绿化带隔开，项目废气对以上环境保护目标基本无影响；项目废水经自建的污水处理系统处理达行业排放标准排入市政污水管网，对周围水体影响较小；项目营运期噪声经距离衰减和绿化消声后，厂界噪声维持现状，对外界环境无显著影响；项目医疗固体废物暂存间远离保护目标，固体废物的转运不会给环境保护目标造成影响。

综上所述，从项目布局对周围环境的影响的角度分析，项目布局合理。
3.3外环境对项目布局的影响
由工程分析及平面布局可知，整个卫生院南、北侧均有便道，与东侧的芒那公路相连接，交通便利。项目附近没有大的工业废水、废气排放污染源。在平面布局设计时，项目四周均设置了绿化带，这样设计的好处一方面美化了项目内部环境，另一方面因项目外城市道路会给项目造成空气和噪声污染，项目的绿化带作为道路与内环境的一个缓冲区，减小大气污染物质和噪声对项目内环境的影响。由噪声预测结果可知，因距离衰减及绿化带的削弱，交通噪声对项目内业务用房的影响较小。由此可以看出，项目在平面布局设计时，考虑了外界环境对医院内部的影响。经过合理的布局，有效控制了外环境的负面影响。
综上所述，整体布局从各个方面体现了“以人为本，诚信创新， 优质高效，一切为了群众健康”的办院宗旨，该服务中心规划建设从总平面的规划上合理安排卫生用地，确保医院的建筑设计质量，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，医院建设除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康，医院平面布局合理可行。
4、结论
通过以上分析，项目的选址符合《芒市城市总体规划》，符合国家和地方产业政策，可为广大群众提供医疗服务等，将深得民意，同时通过对其附近的敏感目标进行分析，项目的选址是合理的。
二、施工期环境影响简要分析

施工期间的环境影响主要是扬尘、施工废水、噪声和固废等。

1、大气环境影响分析
建筑物拆除及基础开挖中，机械挖掘作业、土石方装运、堆置等产生的扬尘；主体机构、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输的车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是由施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成。

施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。本项目采用类比方法对环境空气影响进行分析。最不利气象条件为干季大风情况，在干季风大的情况下，施工现场扬尘飞扬，对小区周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。
施工场地的扬尘情况类比北京市环科所对施工扬尘所做的实测资料及石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘的实测资料。扬尘污染情况见表7-1、表7-2。

表7-1    北京建筑施工工地扬尘污染情况       单位：mg/m3

监测

位置

工地上

风向50m

工地内

工地下风向

备注

50 m

100 m

150 m

浓度

范围

0.303～0.328

0.409～0.759

0.434～0.538

0.356～0.465

0.309～0.336

平均风

速2.5m/s

平均值

0.317

0.596

0.487

0.390

0.322

表7-2  石家庄市某工地近场大气TSP浓度变化表   单位：mg/m3
距工地距离m

10

20

30

40

50

100

备注

场地未洒水

1.75

1.30

0.78

0.365

0.345

0.33

春季

测量

场地洒水

0.437

0.350

0.31

0.265

0.250

0.238

由上表中统计数据可知：

（1）建筑施工扬尘较严重，当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍；在场地下风向150m处TSP超过《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准（二级标准0.3 mg/m3）0.07倍。同时，由表7-2的统计数据可知，在采取洒水降尘措施和未采取洒水降尘措施的情况下，施工期扬尘的产生量及浓度有很大的区别。在对施工场地实施洒水降尘措施后，施工场地下风向40m处浓度值可达《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准（二级标准0.3 mg/m3）的要求，下风向30m处的浓度值仅超过《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准0.01mg/Nm3，超标倍数为0.03倍。

（2）依据同类工程类比数据，施工期扬尘的产生量与环境风速严密相关，风速越大，施工扬尘的产生量越大。区内表土为红壤土，粘性好。施工期在采取帷幕施工、遮盖粉状料堆、对干燥工作面定期洒水、及时平整场地和恢复植被等有效的防尘措施后，施工扬尘的影响程度和范围较小。项目施工期间扬尘的产生量将低于表7-1中相等距离点的粉尘量，受影响的区域主要集中在施工场地的下风向即东北面。

根据建设项目施工场地周围的大气环境保护目标分布情况，将在一定程度上受项目施工粉尘及施工机械废气影响。但是为了减少施工扬尘对周围环境的影响，施工期间必须做好施工管理、洒水降尘（干季大风情况增加洒水频率）、敏感点附近配置工地细目滞尘防护网及防护屏障；对易产生扬尘的材料堆存场及运输车辆篷布覆盖，切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。    
B.运输车辆扬尘

运输车辆在沿线道路产生的扬尘量为0.64kg/（km.车辆），在工程开挖期，弃土临时堆放场附近的道路扬尘量达到2.46kg/（km.车辆）。施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通运输部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍。

为了减少项目施工对运输道路沿线环境及居民点影响，应采取如下办法①建材的运输路线将在施工前仔细选定，避免超载破坏沿线道路，减少尘土和噪声污染；②粉状建材的运输应加盖篷布等防止扬尘污染；③将制定建材运输计划，要求运输车辆途径敏感点附近限速行驶，避开现有道路交通高峰，防止交通堵塞，并做好路段的交通疏导；④同时如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4～5 次），可以使空气中粉尘量减少 70%左右，可以收到很好的降尘效果。⑤施工过程中同时施工场地配置冲洗设施，禁止车轮带泥上路等措施来减少汽车扬尘对环境的影响
（2）装修废气

主要来自主体工程完工后装修过程中所使用的油漆溶剂、板材、胶类等。从有关项目资料分析，室内装修带来的气体污染不仅种类多，而且这些气体都具有一定的毒性。本项目规划中建筑材料建议全部采用健康环保的建筑材料，可有效降低有机废气的影响，不会对楼内人员健康造成影响。要求建设单位严格把好材料关，选择污染少的优质材料，装修时加强室内通风，尽可能减少装修带来的气体污染。从类似或相同建筑施工现场考察情况看，装修过程室内有机废气浓度较大，甚至存在超标现象，但是对周围环境空气的影响轻微，不会造成污染。

（3）施工废气及机械尾气
施工机械及各型运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如混凝土搅拌及输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械废气和运输车辆尾气所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周围空气环境影响较小。

综上所述，施工期废气经过采取本环评提出的防治措施后，对项目所在区域的空气环境质量影响不大，且随着施工期的结束影响也随之结束。

2、水环境影响分析
项目施工期产生的废水主要包括施工产生的施工废水、施工人员的少量生活污水。

（1）施工废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、车辆轮胎冲洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置1座临时沉淀池（容积设置为10 m3）处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。

（2）施工生活污水

在整个施工期内，施工场地不设置施工营地，施工人员不在场地吃住，仅依托现有业务综合楼的水冲厕所，因此施工人员的生活产生少量的生活污水，生活污水排放量为1.6m3/d（以0.8的排污系数计），施工生活废水与现有业务楼的废水一并进行经过现有的化粪池、污水处理站处理后，排入市政污水管网，不会对地表水体造成影响。

（3）降雨后形成的地表径流影响分析
施工场地对水环境的影响主要是降雨冲刷建材的地表径流流入地表水系，生产废水的排放等影响。施工时需要的物料如果管理不严，遮盖不密，则可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入水体；粉状物料的堆场若没有严格遮挡、掩盖等措施将会起尘从而污染水体；废弃的建材堆场残留物质随地表径流进入水体也会造成水污染。上述地表径流通过施工场地设置沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘。回用不完经沉淀池后汇入附近的市政雨水管网，不会对地表水体造成污染。

（4）基础基坑涌水

由于本项目住院部综合楼设有隔震层，深挖基坑将产生地下水渗出，主要污染物为悬浮物，用排水泵抽入施工场内的沉淀池，经沉淀池处理后晴天可回用于施工过程和场地洒水抑尘，回用不完剩余部分排入周边市政雨水管网，对地表水环境影响不大。

   综上分析，项目施工期只要采取合理的防治措施后，不会对周边地表水体造成影响。
3、声环境影响分析

（1）噪声源及预测分析
由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB（A））。在各类施工机械中，噪声较高的为打桩机、推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80 dB（A）以上。据有关测试分析资料，施工过程中将使用多种施工机械，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-3所示。施工机械噪声可近视点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离场界处的噪声值，预测模式如下：

距离传播衰减模式：

LP2=LP1－20lg（r2/r1）

式中：LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]；

LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]；

r1—声源至P1处的距离（m）；

r2—声源至P2处的距离（m）。

各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表7-3。

表7-3  距声源不同距离出的噪声值dB（A）
设备名称

1m

5m

10m

20m

40m

50m

90 m

100m

推土机

86

72

66

60

54

52

46.9

46

装载机

90

76

70

64

58

56

50.9

50

挖掘机

84

70

64

58

52

50

44.9

44

打桩机

95

81

75

69

63

61

56

55

电焊机

85

71

65

59

53

51

45.9

45

卡车

92

78

72

66

60

58

52.9

52

       噪声叠加公式为：

LP =10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10)

多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，施工期机械声源产生噪声。
表7-4    经过叠加后噪声源强表

距离(m)

1

10

20

30

40

50

90

100

白天LP(dB(A))

98.3

84.3

78.3

72.3

66.3

64.3

59.2

58.3

    从表7-4可以看出，施工机械噪声在施工场界白天30m以上均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，夜间部分机械不能满足该限值的要求，必须禁止夜间施工。

（2）对保护目标影响预测分析
根据项目的具体情况，对敏感点预测值见表7-5。
表7-5   项目建设对保护目标噪声预测一览表  单位：dB（A）
保护目标

最近施工区域最近距离（m）

贡献值
达标情况
轩岗乡遮相华侨社区三组居民区
北 
100
58.3
达标
西
5
84.3
超标
东
5
84.3
超标
南
65
62.0
超标
经过预测分析，在未采取任何降噪措施的情况下，项目区敏感点除了北侧居民区昼间达标外，其余三面敏感点均不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；但在实际施工过程中施工机械一般为间歇性使用，例如挖掘机仅在前期土石方开挖时使用，因此不会出现以上所有施工机械持续性的运行而造成强烈的噪声影响的情况。表7-5中的预测值仅仅考虑了距离衰减，而实际传播过程中还会受到树木、建筑物等对噪声的阻隔和衰减作用，因此实际当中施工机械噪声的影响程度及范围应比理论上的推算要低一些，主要受影响对象为距离工程最近的第一排房屋居民，背后其余居民由于前排房屋起到一定的阻隔作用受到的噪声影响将有很大程度的降低。另外，由于施工后各段工程量不大，施工周期短，居民点所受施工噪声影响仅局限于一定的施工时段内，所受的影响时间较短。但为减轻施工机械噪声影响，在施工过程中必须对作业时段进行合理的安排，禁止午休、夜间施工，并做好机械的维修养护，在靠近敏感点一侧加强有效的防护屏障等环保措施，把噪声对周围环境的影响减至最低限度。

施工噪声仅伴随于施工活动，随工程结束而消失，施工过程中做好声屏障隔音措施会减少噪声的影响，所以施工机械对周围声环境质量不会产生明显影响。
4、固体废弃物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要包括：基础开挖的土石方，施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 

①土石方：根据调查，项目总挖方量约2500m3，回填方量约1500m3，废弃的土石方约1000m3，废弃土石方由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置。

②建筑垃圾：根据调查，施工期建筑垃圾约为687t。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃。

③生活垃圾：生活垃圾全部集中收集后，交由当地环卫部门集中处理。

因此，采取以上措施后，施工期产生的固体废弃物得到妥善处置，对周围环境影响较小。
5、施工期水土流失影响分析

（1）对土地利用的影响

工程建设将占用土地，为卫生院现有的用地范围。由于土地格局未发生改变，不会使区域自然体系的生产能力受到影响。同时项目建设将提高整个区域的绿化率，可以在一定程度上弥补项目永久占地损失的生物量，而且通过对项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境具有一定的积极作用。

（2）工程对动植物的影响

 施工对植被及动植物种类的影响主要为项目施工期间，将破坏施工区域内的地表植物和土壤，并对施工区域内的植物造成破坏。但因项目所处区域为人为活动较频繁的区域，区内无野生动植物，植物仅为少量的人工植物及杂草，项目建设对动物的影响是可以接受的。

（3）水土流失

施工期使水土流失增加至中度侵蚀，水土流失影响范围主要为项目区及周边约10m内，因此，项目基础工程施工应尽量避开雨天，减少物料的堆存量，对物料采用篷布覆盖等。项目通过规划永久性水土保持工程、绿化工程；施工期采取临时水保措施，合理安排工期，合理选择施工工序，避开雨天施工。项目建设竣工后，区域均为建筑物、道路和绿地所覆盖，因施工造成的水土流失将有效得到控制。水土流失影响主要来自施工期，且影响是暂时的，建设期完成后，随着绿化的加强，影响将消失，水土流失影响是可接受的。

6、施工期社会环境影响分析

（1）施工期对城市景观的影响分析

施工期产生的扬尘可能对周边植物生长产生一定影响；出入工地的运输车辆带出或散落的泥土，使工地周围道路的尘土飞扬，对城市景观造成不利影响。根据对市区内的建筑工地的调查，只要建筑施工队加强施工管理，采取有效的污染控制措施，如建立工地围墙、控制运输车辆装载量、及时清洗迸出工地的车辆和清扫散落的泥土等，文明施工，基础上施工带来的影响是可承受的。且施工期的这些影响是短期的、局部的、可逆的，待施工结束，该类影响将随之消除。

（2） 施工期对交通的影响

本项目施工期间运输建筑材料的车辆均为大型车，运输量的增加使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天时泥泞不堪，影响道路的通畅。

综上所述：本项目在施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失现象。但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。
二、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

根据工程分析可知，营运期大气污染物主要为污水处理站恶臭、停车场汽车尾气、生活垃圾收集点臭味等污染。本项目不使用锅炉，故无SO2、烟尘等污染物产生和排出。

（1）污水处理站恶臭
在污水处理过程中，恶臭气体污染呈无组织面源排放，污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质。臭味的主要发生部位有：格栅、调节池等。其组成成分复杂，污水处理站的恶臭物质以H2S、NH3和含硫基团为主。

项目污水处理站由格栅池、调节池及一体化污水处理设备等构筑物组成，为防止恶臭气体从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒、细菌的二次传播污染，经过扩建后，污水处理站地上只保留一体化处理设备，水处理池仍设置为地埋式，并加盖板密闭起来，以减少空气流动可减少恶臭排放量，并达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定。
（2）汽车尾气

项目运营期间汽车尾气来自于项目区内地面露天停车场。本项目扩建后共设置地面汽车泊位数57个，无地下机动车停车场，因此地上停车废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，经大气扩散、绿化吸附后对环境影响不大。本环评建议加强车辆进出管理。
（3）垃圾收集臭味

扩建完成后，全院整体设置1个垃圾收集点，采用可移动有盖垃圾收集桶收集，垃圾收集点堆放生活垃圾期间会有轻微臭味，属于无组织排放。垃圾收集桶与院区内的建筑物留有一定的距离，以绿化带相隔，并派专人负责卫生清扫、收集，委托当地环卫部门对垃圾收集点的生活垃圾每天清运处置，派专人定期喷洒消毒、除臭液，降低其恶臭影响，因此对周围环境影响不大。而医疗固体废物依托现有的危险废物暂存间，统一由具有医疗废物处置资质单位处理。如此，可减少项目垃圾废气对外环境影响。

（4）食堂油烟

根据工程分析可知，扩建后食堂产生油烟0.0283t/d。食堂油烟中包括气体、液体、固体三相，液固相颗粒物的粒径一般<10μm，颗粒粘着性强，大部分不溶于水。如果食堂中排气措施不合理，会对厨师等工作人员的健康造成危害。此外，还会造成室内烟气排放不畅、室外环境污染等问题。

项目食堂油烟经净化效率为60%以上的油烟净化器处理后，并通过内置专用烟道引至所在建筑物上方排放，食堂油烟排放浓度为2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 中对“小型”标准的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，选择去除效率为60％的油烟净化器。由于本项目油烟排放时间不长，规模较小，只要采用合格的油烟净化设备，做到达标排放，且排气筒的设置符合规定要求，对食堂内部和周围环境影响不大。

通过上述分析，项目在采取适当的废气治理措施后，评价认为项目营运期对当地环境空气质量影响是轻微的，对项目附近的敏感点影响不大

2、水环境影响分析

2.1降雨径流排水

项目区内实行雨污分流后，降雨径流通过雨水管网的收集直接排入项目区外的雨水管网。为保证项目区内的降雨径流不受项目区内病菌废水和医疗固体废弃物的污染，要求项目建设在设计中必须做好清污分流排水系统的细节设计，对各种废水的排水管径大小设计要有充分的余地，防止医院各种污水漫流进入雨水收集管网，避免医疗废物及废液随雨水进入地表水体。

2.2各类废水的收集及排放去向

（1）项目废水产生情况
医院运营后项目废水主要为医疗废水。其中医疗废水主要是门诊、住院部、各类检验室、口腔科等科室排放的医疗废水。根据工程分析，本项目扩建完成后，整个卫生院每天废水产生量为23.89m3，年污水量为8719.85m3，其中含重金属废水量为0.16m3/d、58.47m3/a。除了含重金属废水外，医疗废水中主要污染物为CODcr、SS、NH3-N、磷酸盐、粪大肠菌群数，其污染物产排情况如表5-5所示，另外，放射科仅有X光机等检查设备，不采用利用放射性同位素医疗手段，故项目内无放射废水产生，由于医院放射科照片洗印采用干法工艺干显影方式，因此无洗印显影废水产生。

（2）项目废水排水去向及影响

根据项目相关的资料，项目区废水采用分类收集处理的方式。主要为：一是门诊、住院部病房等的相关科室产生的含菌废水属医疗病区污水。扩建后，整个医院的行政、医护人员办公、生活产生的生活废水与病区废水共用排水系统，故该类废水与病区废水一并进行收集处理。医疗废水与经过隔油预处理的餐饮废水一并经化粪池简单预处理后排入医院自建的污水处理站（采用生物接触氧化+MBR膜+消毒处理工艺）。

二是化验室检验科、口腔科产生的特殊废水，包括化验室、口腔科及医疗过程产生的含有机溶剂及其他药物废水，需要在各科室设置收集桶单独收集，委托有资质单位集中处置，不外排；三是污水处理站污泥委托具有医疗废物处置资质单位进行处置，污泥经过脱水后，废水收集后再返回医院污水处理系统进行处理。

 由于目前项目所在区域无法进入污水处理厂集中处理，因此项目区废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级排放限值及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准，外排进入市政污水管网，对周围地表水环境影响较小。
2.3废水达标排放的可靠性分析

（1）医疗病区含菌废水的处理工艺及达标可行性分析

①选择依据

根据《医院污水处理技术指南》( 环发[2003]197号)，医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理，其工艺选择原则为：

1）传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。 

2）处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。 

3）处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。 

4）对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。
考虑到目前所在区域无法进入芒市城市污水处理厂，院方已经委托云南博奥科技有限公司进行医院废水污水处理站的方案设计与施工，已经在项目东北侧设置一污水处理站，采用生物接触氧化+MBR膜+消毒进行处理工艺，该处理工艺属于二级处理系统，此工艺除去携带病毒、病菌的颗粒物，降解废水中的有机物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂对环境产生的不良影响，符合《医院污水处理技术指南》要求。

②工艺简介

根据设计资料，目前卫生院已建的污水处理站采用的工艺为厌氧+生物接触氧化+深度处理+消毒处理工艺。具体工艺如下：


















A污水处理站工艺流程说明：

污水经过格栅池去除垃圾及大颗粒悬浮物后自流进入调节池，进行水质和水量的调节，然后经提升泵将污水提升至生物接触氧化池，经过曝气后的生物填料在生物接触氧化池中形成生物膜，微生物自身新陈代谢将污水中污染物质分解成为二氧化碳、水等物质，同时将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐，后自流进入MBR膜池进行固液分离。废水中死亡脱落的微生物、SS随废水流入MBR膜过滤部分，通过控制器开启曝气机充氧，出水经膜分离处理后由泵的负压抽出，后将底部的污泥定期外运。膜分离的出水进入消毒池，通过加药系统在管道中投加消毒药剂，杀死水中的细菌及病源微生物后通过排放渠实现达标排放。

B污水处理站各处理单元说明

①格栅池

格栅主要用于拦截较大的颗粒物质，保护管道及水泵，以免堵塞，同时，减轻后处理的负荷。

②调节池

调节及平衡水量，达到停留时间后，减轻后端处理段的负荷及压力。

③生物接触氧化

培养好氧微生物，通过微生物自身新陈代谢将污水中有机物分解成为不溶于水的无机物，同时将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐，达到去除氨氮，降低废水中BOD5含量,净化水质。

④MBR膜处理系统

    经生物接触氧化段处理后，废水中死亡脱落的细菌、SS随废水流入MBR膜过滤部分，通过控制器开启曝气机充氧，出水经膜分离处理后由泵的负压抽出，对废水进行物理净化。

⑤消毒池

消毒池的主要作用是通过加药系统，投加消毒液，杀死污水中的细菌和病源微生物，保证出水水质达标排放。

C医疗废水处理过程中的消毒工艺方法：①次氯酸钠消毒法②二氧化氯消毒法③紫外线消毒法④臭氧消毒⑤氯消毒。

本项目消毒工艺为二氧化氯消毒。

需要强调的是：

①当本项目投入营运时，排入下水道的污水采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L；采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

②ClO2消毒剂发生器的技术要求：a) 发生器的二氧化氯产量应不低于额定值；b) 发生器产生的消毒剂溶液中，二氧化氯（以有效氯计）占总有效氯的质量百分数不小于95%；c) 主要原料如亚氯酸钠的转化率不低于80%。

（3）工艺可行性分析

 本项目将采用生物接触氧化+MBR相结合的工艺，其工艺特点及适用范围如下：

A.生物接触氧化工艺

生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体，生长有微生物的载体淹没在水中，曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上，克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点，在反应器中能保持很高的生物量。

①生物接触氧化法工艺特点

a、生物接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强，运行稳定。 

b、生物接触氧化法容积负荷高，占地面积小，建设费用较低。 

c、生物接触氧化法污泥产量较低，无需污泥回流，运行管理简单。 

d、生物接触氧化法有时脱落一些细碎生物膜，沉淀性能较差的造成出水中的悬浮固体浓度稍高，一般可达到30mg/L左右。 

②适用范围

生物接触氧化法适用于500床及以下的中小规模医院污水处理工程。尤其适用于场地面积小、水量小、水质波动较大、活性污泥不易培养等情况，管理方便。

 B.MBR工艺

 MBR是将膜分离技术与生物反应器结合在一起的新型污水处理工艺。

 ①MBR一体化处理装置工艺特点

a在曝气的作用下，生物膜表面不断地接受吹脱，有利于保持生物膜的活性，提高氧的利用率。

b对冲击负荷有较强的适应能力。

c操作简单，运行方便，易于维护管理。

d进入膜分离系统，即可以去除水中的悬浮物和一部分有机物，又不需污泥沉淀系统，减少了传统工艺中的沉淀池，节省了土建费用，也减少了占地面积。

②适用范围

MBR工艺适用于300床以下的小规模医院污水处理工程。尤其适用于场地面积小、水量小、水质要求高等情况。

C.达标性分析

本工艺CODcr去除率83%、SS去除率92%、NH3-N去除率57%、BOD5去除率87%。二氧化氯是国际上公认的化学杀菌消毒剂，它能杀灭几乎所有的常见的致命微生物，细菌和病毒，并且不易产生抗药性。

经分析，生物接触氧化+MBR膜+消毒工艺处理后，医院废水的排放浓度低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级限值。因此，设计的污水处理工艺可行。

（2）污水处理系统规模

根据水平衡图（见图5-3）计算，餐饮废水量为1.6m3/d，设计油水分离器的容积为2.0m3，可保证餐饮废水除油效率；医院废水（除了重金属废水外）产生量为23.73m3/d，扩建后，共设置化粪池4个，总容积为70m3，其中2个容积为10m3，1个容积为20m3，1个容积为30m3，完全可以能够满足扩建后整个医院废水在化粪池24小时停留时间。住院部、门诊部及污泥干化收集到的废水量约为23.766m3/d，根据院方提供的设计资料，目前污水设计处理规模为21.61m3/d，为了满足扩建后整个卫生院的处理需求，本环评要求卫生院严格按照一般污水处理站1.2的保险系数来进行扩建设计，将污水处理站的处理规模扩大为30.0m3/d，经过扩建后，可满足完全容纳扩建后整个卫生院的废水处理量，建议委托具有污染治理资质证得单位进行设计和施工。
2.4特殊废水影响分析

根据与院方沟通，检验科、口腔科重金属废水将在各科室设置收集桶单独收集，委托有资质单位集中处置，不再自行进行处理。环评建议院方尽快与有资质单位签订处置协议，后期做好收集暂存及转运的管理、登记台账。因此重金属废水不外排，对周边环境影响较小。

2.5医疗废水非正常排放对水环境的影响分析
项目废水非正常排放条件下，项目废水排放不符合项目污水排放标准的要求（污水处理站出水水质达不到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中的浓度限值），即进行事故排放，事故排放污染物质浓度即为污水中污染物质产生浓度。

结合表5-5，可以看出项目废水发生事故排放时，CODcr的排放量比正常排放的多2.51t/a， NH3-N 多0.17t/a，大肠菌群数多6.07×1010个。由此可见，若直接进入周围地表水体，将造成地表水体的污染，尤其是医院的医疗废水带有大量致病菌，直接排放到地表水体将对地表水流域的人或其他动植物造成严重的健康威胁。

因此，在项目运营过程中，应采取措施，杜绝非正常排放的发生，在污水处理设施不能正常运转或不能进行污水处理时，对医院污水进行收集，保证在处理设施故障条件下满足废水不外排的要求。待污水处理设施正常运转时再将废水引进污水处理工艺进行处理，达标后排放。

考虑到项目场地受限，设计调节池兼事故应急池的作用，调节池的设计容积为30m3，满足整体项目1天污水产生量。
综上所述，卫生院只要加强废水处理设施运行管理，加强对操作人员的岗位培训，保证做到院内废水的进管前预处理，同时对有毒、有害废水进行合理的管理与防治，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。通过分析可知，采取本评价提出的措施后，发生非正常情况的概率很小，则项目废水不会对周围水环境造成不良影响。
2.6地表水环境影响分析结论

  通过以上分析，卫生院扩大污水处理站的规模，对全院的废水进行收集处理后，外排废水可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级排放限值及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准，外排进入市政污水管网，最终排入轩岗河。项目区通过雨污分流、病区污水分类收集处理、各类污水处理达标；项目收集项目区雨水和污水的管网配套，进入各类污水排放走向明确可靠、不会改变地表水体环境质量现状。
3、噪声环境影响分析

扩建后，营运期噪声源仅增加了发电机设备等，经过分析营运期对声环境的影响因素主要为污水处理站水泵、曝气风机等设备噪声、备用发电机等设备噪声，门诊部就诊人员产生的社会噪声、停车场进出医院产生的噪声，噪声源强在65～85dB（A），具体噪声源强详见表5-7所示。

（1）设备噪声影响分析及评价
污水站的主要产噪设备为水泵、曝气风机，目前污水处理设备从选型上已经选择了低噪声设备，并采取了减震、隔声措施。并将水泵、风机设置在专门的设备间，并对设备间进行隔声处理，同时风机与管道连接时采用柔性方式等，可将噪声等级降低25dB（A）。备用发电机使用频率低，一年使用2-3次，噪声随着其停止运行而影响消失，要求置于设备房内，房间密封性较好，通过墙壁隔音以及对设备设置阻尼减震基础，噪声值可降低25dB（A）。

   ①预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：

      L2=L1–20lg10(r2/r1) –△L

     式中：r1、r2---距声源的距离，m；

           L1、L2---- r1、r2距离处的声强级，dB（A）；

           L---其它衰减因素

影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声等影响，一般厂房隔声的△L一般在10～15dB(A),本报告计算时取△L=12dB(A)。各受声点的声源迭加按下列公式计算：

    L = 10lg(100.1L1+100.1L2+...+100.1Ln)

   式中：L--- 总声压级，dB(A)；

         L1……Ln---第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级；

②预测结果与评价
根据上述分析和计算公式，各类机械设备的噪声影响计算结果见表7-7。
表7-7  各类机械设备的厂界噪声影响计算结果

厂界

设备

源强

dB（A）

降噪

措施

dB（A）

厂界距离声源距离m

贡献值

dB（A

叠加后贡献值dB（A）

昼间

夜间

北厂界

污水处理站

80～85

减振、

隔声25

24
32.3
40.68
40.68
备用发电机

10
40
东厂界

污水处理站

80～85

18
34.9
41.17
41.17
备用发电机

10
40
南厂界

污水处理站

80～85

68
23.3
25.46
25.46
备用发电机

85
21.4
西厂界

污水处理站

80～85

70
23.0
25.28
25.28
备用发电机

85
21.4
从表7-7中看出，配电设施及污水处理站设备均设置在专门的设备间内，同时对污水处理站的设备间进行隔声处理，设备底部设置减震基础，经过墙体隔声、减震等措施，各噪声源对目前厂界噪声贡献值较低，叠加现状本底值后，厂界噪声维持现状基本不变，各场界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值，设备噪声经过以上降噪措施后对医院病人及周围声环境影响轻微。
  a.对外环境的影响预测分析

项目运营过程中配电设施及污水处理站设备设置在专门的设备间内，同时对污水处理站的设备间进行隔声处理，设备底部设置减震基础，噪声通过墙体隔声、减震及距离衰减可以大大减小对外环境及环境保护目标的影响。
为了进一步说明本项目建成后，噪声设备对项目外环境的影响，对项目主要环境保护目标噪声情况进行预测分析。

噪声设备距离项目最近的环境保护目标为位于项目区西、东侧紧邻的居民区，根据预测模式以及采取防振降噪措施、设备房墙体隔声后计算得出项目噪声对最近保护目标的居民区贡献值为25.28~25.46dB（A）。项目运营期间最近的关心点轩岗乡遮相华侨社区三组居民区区处噪声达《声环境质量标准》（GB3095-2008）中2类标准要求，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，因此通过预测噪声对最近保护目标的影响看出，项目运行过程中的噪声对周边敏感点的影响较小。

b.对自身环境的影响分析

本项目配电设施及污水处理站设备设置在专门的设备间内，同时对污水处理站的设备间进行隔声处理，设备底部设置减震基础，本项目的主要噪声源对自身环境的影响能接受。

③小结

从以上分析可看出，只要对各噪声源采取相关的措施，则医院主要噪声源对声环境影响轻微，院界及最近的保护目标噪声噪声值可维持现状不变。

（2）项目内交通噪声影响分析

根据项目平面布置图可知，在医院设置停车场，停车位57个，停车区域位置有限，车流量不大，本评价不再对内部门交通噪声进行定量分析，为了避免医院停车场机动车辆行驶对医院住院病人及周边环境造成影响，需设置指示牌加以引导，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。项目内停车场噪声不会对周围环境造成显著影响。

（3）社会噪声对声环境的影响分析

    门诊部就诊人员的嘈杂声一般为65 dB(A)，综合楼噪声预测采用面源预测模式。即面声源为长方形，两边长分别为a、b（b≥a）。离开声源中心的距离为r，其声级的距离衰减量按下述三种情况进行预测：

（1）当r≤a/π时，声源近似辐射平面波，声波的强度不随距离发生变化，距离衰减量为0，即ΔL=0。

（2）当a/π≤r≤b /π时，声源相对测点，可视为线源，其距离衰减量按下式计算：


[image: image5.wmf]1

2

lg

10

r

r

L

=

D


（3）当r＞b /π时，声源相对测点处距离甚远，可视为点声源，其距离衰减量按下式计算：


[image: image6.wmf]1

2

lg

20

r

r

L

=

D


采用上述预测模式对住院综合楼噪声的距离衰减量进行预测，距离声源5米（最近场界距离），社会生活噪声的贡献值为36.02分贝，因此社会噪声对项目声环境质量影响较小，故项目营运期间不会给周围声环境质量造成显著影响。且项目内整体声环境质量达标。
4、固体废弃物环境影响分析

医院固体废物是多种多样的，有机的，有无机的；有可燃的，有不可燃的；有受到致病微生物污染的，有未受致病微生物污染的。医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：一般固体废物、医疗废物、污水处理站污泥三类。
（1）一般固体废物

医院产生生活垃圾量为293.6kg/d，约107.19t/a。 项目采用可移动有盖垃圾收集桶收集，生活垃圾(除食堂下脚料)由专人收集后，每天由当地环卫部门进行统一清运处理。食堂下脚料统一用有盖塑料桶收集，按照当地相关政府部门管理要求进行处置，不外排。 
 食堂设有油水分离器，主要用于餐饮废水的预处理，废油脂年产量为0.05t/a，建设单位定期清掏按照当地相关政府部门管理要求进行处置。

（2）医疗废物

根据工程分析结果可知，全院共产生医疗废物约14.13t/a。主要包括：

①医院临床感染性废物，包括病人手术或尸解后的废物（如组织、受污染材料和仪器等）以及被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器以及其它废物（如废敷料、废医用手套、废注射器、废输液器、废输血器等）；

②废弃的设备、试管、过滤器、围裙、手套等；

③临床、教学、研究等医学活动中产生的含有菌落及病原株培养液和保菌液的废弃物以及感染的动物尸体；

④医院产生的废弃锋利物，包括废针头、废皮下注射针、废解剖刀、废手术刀、废输液器、废手术锯、碎玻璃等；

⑤过期的药物性和化学性废物。 

对于项目运营过程中产生的各类医疗废物应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等有关医疗废物处置方法进行处理，应对医疗废物严格进行分类收集，将有传染危害的废物和普通垃圾分开收集。
 项目对医疗废物的收集、运输及存放严格按照有关规定（具体有关规定详见污染防治对策章节）进行，交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。（见附件医疗废物处理协议）则项目建成后运营过程中产生的医疗废物不会对周围环境产生大的不良影响。
（3）污水处理站产生的污泥

本项目的污泥来源为化粪池污泥和污水处理站污泥，扩建完成后，项目全年干污泥量约为0.685t。项目污水处理过程中产生的污泥属于危险废物，从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。无害化处理措施是将污泥浓缩脱水后，加入石灰、漂白粉或其它消毒剂进行灭菌消毒，并对污水处理站采取有效的封闭处理,同时加强污水处理站的运行操作管理，防止恶臭气体形成。委托具有医疗废物处置资质单位携带设备进行现场脱水后消毒后再收运处置。

（4）小结

本项目医疗废物的妥善处置与管理，涉及公众安全，责任重大，建设单位必须高度重视。应按规定设置专门机构或人员进行收集、运送、贮存、消毒及管理，按本报告要求进一步完善控制措施，按规范和操作规程严格管理，项目医疗废物可以实现妥善处置的目标，不会对周边环境造成影响。

5、环境风险评价

5.1风险识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：
（1）管理疏漏，造成药品或实验用品的外泄，对医院内及人群健康将造成影响；
（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；

（3）医疗废水处理设施事故状态下的排污；
因此，本评价主要对医院运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。
5.2风险分析及防范措施

5.2.1检验室管理疏漏，防止药品或实验用品的外泄的风险分析

检验室如在日常管理中发生疏漏，则可能造成一些有毒、有害、腐蚀性的药品或实验用品发生外泄，将会对空气、地表水、土壤及人体造成伤害。因此主要是加强对检验室药品的管理，签订责任书，定期进行药物种类及贮存情况的核查，明确药品的数量及现状，并将过期的药品及时送至相关处置部门，严禁乱堆乱倒。

5.2.2 医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析

5.2.2.1医疗废物未经处理产生的危害影响

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42％，医疗垃圾的阳性率则高达8.9％。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20％。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用”焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

5.2.2.2防范措施

项目建成运营后预计共产生医疗垃圾约14.13t/a。必须经科学地分类收集、贮存运送后交由有处理资质的单位处置。

鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

（1）应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列要求：

包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂或穿孔；

采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；

包装袋大小适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输；

包装袋的颜色为淡黄，包装袋的明显处应印有警示标志和警告语。

而盛装医疗废物的周转箱（桶）应符合下列要求： 

周转箱（桶）整体应了液体渗漏，应便于清洗和消毒；

周转箱（桶）整体应淡黄，箱体侧面或桶身明显处应印有警示标志和警告语；

周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；

推荐尺寸长×宽×高为600×400×300（或400）mm。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验室等产生部门首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须先毁形，单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

（2）医疗垃圾的贮存和运送

该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所应设在住院楼负一层，符合上述要求；

有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

由于该项目只处理本医院区域范围内的医疗废物，而且日处理量不大，且运输时间很短，医疗垃圾随到随处理，因此，无需大型车辆运输，医疗垃圾妥善收集、封存后，用小推车运输即可。垃圾清运车卸完垃圾后，直接进入消毒间，进行喷淋消毒。
5.2.3医疗废水的风险分析

5.2.3.1项目医疗废水排放情况

废水总排放量约为25.33m3/d， 污水处理站出现故障时，医疗废水排入调节池，不允许外排。本环评建议将调节池容积扩大为32m3，保证污水处理系统可储存至少1天的污水量。

5.2.3.2项目医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；化验等过程产生污水含有消毒剂、有机溶剂等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放环境中，给周围人群的健康带来一定的威胁，并影响环境质量。

5.2.3.3医疗废水事故排放引起的风险影响

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

该医院虽然是一座乡镇卫生院，但每日接触各种病人，在诊病过程中不能排除会接触到疑似传染病的病人。在未得到确诊以前，医院一般不会把病人作为可疑对象转送到传染病院或结核院里去（注：项目没有接收传染病人的资格，不允许接收各类传染病人）。因此，本项目医院是有可能的接触各种传染病或结核病人的场所，因而不可避免的会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。

病原细菌有沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、霍乱菌、结核分技杆菌、布鲁氏菌属以及炭疽杆菌等。其中病原性细菌介水传播的有痢疾、伤寒、霍乱、结核杆菌等。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。病原性细菌在水中的存活天数见表7-8。

表7-8  病原细菌在水中存活天数一览表

菌种

蒸馏水

无菌水

污染水

自来水

河水

井水

大肠杆菌

21~72

8~365

…

2~262

21~183

…

伤寒杆菌

3~81

6~383

2~42

2~93

4~183

1.5~107

甲副伤寒杆菌

73~88

22~55

——

——

——

——

乙副伤寒杆菌

27~150

29~167

2~42

27~37

——

——

痢疾杆菌

3~39

2~72

2~4

15~27

12~92

1~92

霍乱杆菌

0.5~214

3~392

0.5~213

4~28

0.5~92

4~45

布氏杆菌

——

6~168

7~77

5~85

——

——

钩端螺旋体

——

16

8~10周

——

150天以内

7~75

研究资料表明，痢疾杆菌在外界生存的期限有很大的差异，少则几天，长者达数月之久。霍乱和霍乱弧菌在室温条件下即死亡，在阴沟或泥土中可生存3~4d，在蔬菜或水果上可生存3~5d，在污染的潮湿衣服上可生存数周，在海水中可以生存2个月。结核杆菌在外界环境中的抵抗力则更强，由于其菌体内含有脂类，所以不论是在干燥的痰内、空气中，其传染力可达8~10d。在污水中的存活时间长达11~14个月。

肠道病毒是指经肠道传播疾病的一种病毒。包括肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、ECHO病毒、REO病毒等。这此病毒都能介水传播。

洗涤室接受的衣物中，会有病人的排泄物（如粪便和脓血等）和呕吐物，含菌量很高。根据医疗规程的规定，洗涤房应将接收来的衣物，首先必须进行高压蒸汽消毒。或用消毒液进行浸泡。使进入洗衣机前的衣物保持无菌。

通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内外历次大的传染病曝发流行几乎都与水源污染、饮用或接触被污染的水有关。带病菌的污水流入海水中还可能使海里的生物带菌，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。

医疗废水病原细菌、病毒排入水体对水环境的影响极大。

5.2.3.4事故应急措施

针对医疗废水事故排放所产生的风险，环评要求配套扩大调节池容积兼事故池作用，应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保初期雨水及发生事故时的受污染消防水全部收集至调节池暂存，待事故结束后妥善处理。
5.2.4其它风险

其它风险如火灾、地震等也需要考虑其突发性的危害，由其他专业机构针对其风险事故提出专项的突发事故防范措施。

事故防范措施主要从管理制度、设计规范、操作规程、防护措施、监督检查、岗位培训和演习、警示标志、记录备案等方面提出要求。

事故应急预案从事故预想，组织程序，报告制度，通讯联络方式，应急措施及装备，区域应急援助网络与信息发布，环境恢复与补偿等方面提出要求和建议。

5.3 环境风险管理及减缓措施

5.3.1 环境风险减缓措施

医疗垃圾暂存及处理处置过程中有可能会发生医疗废物流失、泄漏、扩散等意外事故，当发生这类意外事故时，应当按照要求及时采取紧急处理措施：

确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；

组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；

对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；

采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；

工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

另外，当医院污水处理站发生事故排放时，污水不得向外排放，储存于调节池中。因此对于医院污水处理站，应该有专人维护，定期检修管路、弯头等，保证污水处理站正常运行，杜绝事故排放的发生。当污水处理站发生事故时，应立即对污水处理系统进行停工检修，将废水排入调节池（本项目中将调节池作为事故池）暂存，禁止废水外排。

5.3.2 突发环境风险事故应急预案

为有效预防、控制、消除突发事件，保障医院职工及广大患者的生命安全、财产安全、环境安全，保证医疗工作的正常开展，应制定突发环境风险应急预案上报德宏州生态环境局芒市分局备案，并定期组织培训演练。

5.3.2.1突发事件机构设置及职责

为妥善处置突发事件，将突发事件造成的损失降到最低，医院成立处置突发事件指挥部和各突发事件工作组。指挥部是处置突发事件决策指挥中心，医院相关部门联合组成各突发事件工作组，工作组在各自职责范围内做好应对突发事件相关工作。

职位设置具体如下，但是由于相关部门的人事安排未定，因此，其职位的具体人员待定。

（1）处置突发事件指挥部

主要有总指挥、副指挥及其他成员组成。主要职责为决定突发事件预警级别、是否启动预案；指挥各工作组实施现场保护、抢救、疏散等工作；根据上级部门指示，部署突发事件处理方案；上报突发事件信息；接受社会各界捐款、捐物；决定是否终止预案；追查突发事件原因，追究相关人员责任，不断完善突发事件应急机制。

（2）信息联络工作组

由组长、副组长组成。主要职责为负责收集、整理、分析、发布突发事件信息；安排新闻媒体采访；建立突发事件通信网、联络相关人员；执行指挥部决策，协调各工作组行动。

（3）人员调配工作组

由组长、副组长组成。主要职责为建立应对突发事件各类专业技术人员储备库；抽调专业技术人员、行政管理人员、后勤工作人员应对突发事件；组建专家组、医疗队，并做好人员装备、家属安抚等工作；表彰奖励工作突出人员，处罚工作不力人员。

（4）医疗救护工作组

由组长、副组长组成。主要职责为监测、收集突发事件信息，制定救护方案；指导医护人员进入现场开展救护工作，并为下一步院内救治做好人员、床位等准备；预防控制医院感染，对院内感染进行流行病调查；防止放射事故的发生，控制放射污染区域扩大；联系卫生、环保部门应对突发事件。

（5）设备药品供应组

由组长、副组长组成。主要职责为负责储备、供应医疗设备、药品、防护设施；设备工作人员调试仪器设备、防护设施，保证其正常运行；药剂工作人员负责分发药品，指导临床用药，各种药品的划价。

（6）网络系统维护组

由组长、副组长组成。主要职责为负责监测网络安全运行状况；检测、排除网络故障；建立应急网络系统；根据不同功能要求，进一步完善网络功能。

（7）安全保卫工作组

由组长、副组长组成。主要职责为负责保护医院职工和患者的人身、财产安全；维持医院诊疗秩序；防止火灾事故的发生；划分重点防范部门；安全保存放射性物质；警戒隔离某一区域；疏散事故现场人员；联系公安、消防等部门应对突发事件。

（8）后勤保障工作组

由组长、副组长组成。主要职责为负责储备、调集应对突发事件所需物资、交通工具；组织各工种应对突发事件，保证“水、电、气”的“三通”安全；管理应对突发事件经费以及各界捐款、捐物。

5.3.2.2突发事件分类、分级

（1）突发事件分类

①突发公共卫生事件，包括重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒和职业中毒、放射线泄漏、放射源丢失、自然灾害造成的疫情。

②突发灾难，包括火灾、自然灾害等。

③突发意外事故，包括医院网络停运、大批伤员救治等。

④突发安全事件，包括破坏、恐怖活动等。

（2）突发事件分级

①一般性突发事件（Ⅳ级）：指突然发生，事态比较简单，影响范围较小，已经或可能造成人员受伤、秩序混乱、财产损失，只需个别工作组人员就能处置的事件。

②较大突发事件（Ⅲ级）：指突然发生，事态较为复杂，影响一定范围，已经或可能造成较多人员伤亡、较大财产损失或环境破坏，指挥部成员调度各工作组、各级人员进行处置的事件。

③重大突发事件（Ⅱ级）：指突然发生，事态复杂，影响范围较广，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏，副指挥现场指挥，调度多个工作组、物资进行处置的紧急事件。

④特大突发事件（Ⅰ级）：是指突然发生，事态非常复杂，影响到整个医院工作范围，已经或可能造成特别重大人员伤亡、特别重大财产损失或重大环境破坏，需要市委、市政府统一组织协调，建立现场指挥部，总指挥调度整个应对突发事件机构的人员、物资等进行处置的事件。

5.3.2.3监测和预警

（1）根据突发事件的类别，各相关部门制定突发事件识别体系，建立灵敏、准确的监测体系。

（2）医院所属各处室、科室均为突发事件监测单元，每个职工都有监测的责任和报告的义务。行政总值班负责非行政办公时间（节假日和行政工作日17：至次日7：30）内突发事件监测。

（3）根据突发事件影响范围、可能造成的危害，将突发事件分为四个预警级别：

①蓝色预警：预计将要发生一般（Ⅳ级）以上突发事件，事件即将临近，事态可能会扩大。

②黄色预警：预计将要发生较大（Ⅲ级）以上突发事件，事件已经临近，事态有扩大的趋势。 

③橙色预警：预计将要发生重大（Ⅱ级）以上突发事件，事件即将发生，事态正在逐步扩大。

④红色预警：预计将要发生特别重大（Ⅰ级）突发事件，事件会随时发生，事态正在不断蔓延。成员

（4）处置突发事件指挥部综合评估突发事件，确定预警级别，信息联络工作组向相关部门、人员发布预警警报。

5.3.2.4报告和信息发布

（1）医院各级人员和监测点对发生或可能发生的突发事件，均应立即报告相关部门。

①行政办公时间（行政工作日7：30～17：00），突发事件报告电话

②非行政办公时间，突发事件报告电话

（2）各工作组人员、行政总值班接到突发事件报告信息后，应立即报告相关部门和信息联络工作组（院长办公室），信息联络工作组报告处置突发事件指挥部相关人员，并按照指挥部人员指示，执行相应的处置措施。

（3）处置突发事件指挥部应及时向上级相关部门报告突发事件的情况。

（4）医院制定突发事件信息发布制度，处置突发事件指挥部指定新闻发言人，以及时、准确、全面的发布突发事件相关信息。

5.3.2.5培训与演练

（1）各相关职能部门应针对本部门管理范围内可能发生的突发事件，以及本部门在突发事件中所应发挥的作用，制定应采取的措施，编写培训材料，对相关人员进行培训。

（2）针对各类突发事件，各相关部门制定实施方案，明确各项工作负责人及其职责范围，详细制定处置突发事件的实施步骤。

（3）处置突发事件指挥部制订模拟演习计划，组织各部门进行各类突发事件的模拟演练，以提高各工作组的应急反应能力。

5.3.2.6应对处理

（1）非行政办公时间，若发生突发事件，医院总值班全权负责突发事件的应急处理，及时向处置突发事件指挥部成员和信息联络工作组人员汇报。

（2）行政办公时间，接到突发事件报告后，处置突发事件指挥部成员对事件进行综合评估，采取边评估、边处理、边抢救、边核实的方式，判断突发事件的类型及其级别，决定是否启动突发事件应急预案。Ⅲ级及Ⅲ级以上突发事件，立即启动预案，紧急部署相关工作。

（3）在突发事件处理过程中，处置突发事件指挥部为最高指挥中心，有权调用人员、物资、车辆等，必要时可以疏散或隔离相关人员，有权隔离或征用某一区域。

（4）各工作组必须按照指挥部的统一部署，依据职责范围，采取积极有效措施应对突发事件。

（5）各类专业技术人员在处置突发事件过程中，应进入现场，分析突发事件原因，对事态的控制和发展提出指导性建议，并及时向指挥部报告相关信息。

5.3.2.7总结处理

（1）在突发事件预案终止后，指挥部召开会议，追查事件起因，追究相关人员责任；提名表现出色的人员和工作组及工作不力人员；评估应急预案是否有效，进一步完善突发事件应急机制。

（2）与突发事件相关的处室、科室认真总结教训，健全各类规章制度、操作规范、防范措施，防止事件再次发生。

（3）根据处置突发事件指挥部的提名，人员调配工作组对相应人员和工作组进行表彰奖励。

（4）在应对突发事件过程中，不执行上级决策的人员，不服从上级管理的人员，不积极参加处置突发事件的人员，人员调配工作组按相关规定进行处罚；情节比较严重者，触犯相关法令，造成了大量人员伤亡、巨大财产损失，移交司法机关处理。
5.4环境风险评价结论及建议

通过分析，项目建成后对环境产生的风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本报告中的一些措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本环评提出的环境风险，制定相应的应急预案，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度，因此项目方在项目建设阶段就应充分考虑风险的发生及处理措施、方案，将可能的风险产生及影响降低到最低。




表八 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废

气
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	洒水设施、材料篷布遮盖、施工场地四周设置防尘帷幕等措施
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	
	室内装修
	废气
	采用环保型装修材料，加强室内通风
	对周围环境影响不大

	
	
	机械设备、运输车辆
	机械废气
	自然扩散
	

	
	运营期
	食堂
	油烟
	加装油烟净化器、设置专用内置烟道集中引至楼顶排放，并按规范布置排气口
	对外环境影响不大

	
	
	污水处理设施及垃圾收集桶
	异味
	合理布局与各建筑物保持一定的距离，定期清掏或清运，加强绿化
	满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，即：臭气浓度≤10(无量纲)

	
	
	药剂房
	废气
	加强通风
	影响不大

	
	
	机动车
	CO、HC 、NO2
	自然扩散
	对外环境影响不大

	废

水
	施工期
	施工废水
	SS
	沉淀池处理后，用于施工场地洒水降尘或综合利用，回用不完的排入附近的市政雨水管网
	不会对地表水体造成污染

	
	
	基坑涌水、地表径流
	SS
	
	

	
	
	施工人员
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	施工生活废水与现有业务综合楼的废水一并进入污水处理站进行处理后，排入市政污水管网
	

	
	运营期
	医疗废水


	COD

 BOD5

SS

NH3-N

磷酸盐

粪大肠杆菌群数
	部分废水经过预处理后随其它废水一起排入污水处理站处理，污水处理站规模扩大为30m3/d
	外排废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级排放限值后排入市政污水管网求

	
	
	检验科、口腔科废水
	含重金属废水
	各科室设置收集桶（容积为0.2m3）单独收集，委托有资质单位进行处置
	不外排

	固

废
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃
	对周围环境无影响，处置率100%

	
	
	
	废弃土石方
	
	

	
	
	
	生活垃圾
	委托当地的环卫部门负责清运处理
	

	
	运营期
	门诊、住院部
	医疗固废
	分类收集，依托现有的医疗废物暂存间25m2，全部交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置
	对周围环境无影响，处置率100% 

	
	
	污水处理系统
	水处理污泥
	委托具有医疗废物处置资质单位收运处置
	

	
	
	员工、病人
	生活垃圾
	采用垃圾桶集中收集，每天统一由当地环卫部门集中清运处理
	

	
	
	食堂
	下脚料
	食堂下脚料统一用有盖塑料桶收集，按照当地相关政府部门管理要求进行处置
	

	
	
	油水分离器
	废油脂
	建设单位定期清掏按照当地相关政府部门管理要求进行处置
	

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	合理安排施工时间；对施工过程及运输车辆加强管理
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	运输车辆
	
	
	

	
	运营期
	污水处理系统水泵、发电机
	机械噪声
	减震、隔声措施等
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不扰民

	
	
	进出车辆
	车辆噪声
	加强管理，限速和禁止鸣笛
	

	
	
	就诊人员
	社会生活
	加强管理，禁止喧哗
	

	其

他
	--
	--
	--
	--

	生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）

项目建成并投入运行，产生一定量的“三废”，为使其对环境的影响降至最低，均采取了相应的对策措施，实施并投入使用以后，只要加强管理并维护其正常运行，预期可做到达标排放，保护好周围的环境。
项目扩建后，对医院内外环境进行绿化，在道路旁、休闲场地上种植与本地气候相适宜的树木、盆景，使医院景观得到较好的美化，使患者在就诊时有一个愉悦的环境。



表九 环境保护管理

	一、环境保护措施

1、施工期环境保护措施

1.1大气污染防治措施
（1）施工期间，施工单位应根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志牌。

（2）对施工场地和汽车行驶的路面经常洒水，约每日4～5次，可以使空气中的扬尘减少70%左右，使扬尘的影响范围缩小到20～50米的范围，大大减少施工扬尘对周围环境的影响。

（3）使用商品混凝土，项目施工场地内不得设置混凝土拌和场地或拌和站，减少搅拌扬尘的产生。

（4）对于建材和沙土的运输也应该加强管理，不得超载，减少建材和沙土的抛洒，定期清洗运输车辆轮胎等各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。
（5）对易起尘物料存放点进行遮盖，并远离周边环境敏感点。
（6）将施工场地设置为半封闭区域，建筑工地场界应设置高度2.5m以上的围墙，进行围护施工，减小施工区域的风强，从而减少无组织粉尘的产生，并同时起到隔挡粉尘的作用，减小粉尘对周围保护目标的影响。

（7）优化施工期间运输车辆的出入场路径，对建筑物立面设置封闭的防护网，起到阻隔扬尘的作用。

（8）严格按照《城市建筑垃圾管理规定》规定，粉尘逸散性的工程材料、砂石、土石方或废弃物应当用袋子集中堆置于工地区域，并覆盖防尘布或防护网。

（9）建筑施工场地出口设置车辆冲洗平台，并配备沉淀池，对运输车辆进行冲洗，以防污染施工场地周边的城市道路。

（10）施工所需借方或填方取土，车辆均应加盖篷布，严禁沿路泼洒产生扬尘。

（11）运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。及时清扫施工现场洒落的沙石、水泥等物料，砂石堆场、场内的运输线路应定时洒水抑尘。 

（12）选择优质高效设备，提高能源的使用率，并对各种燃油设备和车辆定期维护，保证其良好运行，减少废气的产生量。

（13）施工期间严禁焚烧橡胶、塑料、垃圾等可燃垃圾。
（14）加强施工管理，大风天气应停止土方作业。
1.2水污染防治措施
（1）施工生活废水与现有业务综合楼的废水一并进入现有的污水处理站进行处理后，排入市政污水管网。

（2）在施工过程中应设置施工废水沉淀池（容积不低于10m3），将引入池中的施工废水进行沉淀处理后，回用于施工过程和施工场地洒水降尘等。

（3）地表径流、基坑涌水经过沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘，回用不完的情况下，经沉淀处理后就近排入市政雨水管网，不会对地表水体造成影响。

（4）开挖土石方需回填的就近堆放在开挖基坑两侧。雨天对开挖的土石方进行遮盖，减少水土流失避免对地表水体造成污染。

（5）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

（6）本环评要求施工中车辆维修、清洗到芒市社会车辆维修清洗中心维修清洗1.3噪声污染防治措施
（1）施工期间，施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。
（2）施工时通过采取合理布局，选用低噪声设备。
（3）合理安排施工时间，禁止在12时至14时午休时间、22时至次日6时夜间进行施工作业。但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，将建筑工程夜间施工许可申请表及相关材料报各区县行政审批大厅或环保部门办理《夜间施工许可证》；并且一定要事先公告周围居民，以便取得谅解。
（4）加强对施工人员的环境宣传和教育，做到文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等，作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

（5）建设方应严格按照施工规范加以控制。在靠近卫生院现有业务综合楼及周边敏感点施工时应设置移动式隔声屏、选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。

（6）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。 

（7）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。
（8）合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工机械设备布置在远离居民的位置。
（9）项目施工期间应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对声环境的不利影响，并防止扰民纠纷。建设单位还应在施工前应提前告知周边住户，希望能取得周边居民的理解，如果产生噪声纠纷，建设单位应与周边住户协商解决。

1.4施工期固体废弃物管理措施
（1）规范施工期间施工车辆在物料运输过程中的操作，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，以免造成物料泄漏，给区域环境卫生带来不良影响，避免形成道路扬尘二次污染。
（2）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。
（3）工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。
（4）施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，全部清运至当地建设部门的指定的地方集中堆存。

1.5生态环境保护措施
（1）加强用地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

（2）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。对弃渣应及时清运。

（3）合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。

（4）建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。
1.6其他保护措施
（1）施工期间夜间对光源加强管理，在保证施工作业安全的前提下，减少不必要的照明设备，以最大限度减少夜间光污染。

（2）加强监督管理，运输车辆采取封闭措施，以避免运输途中土石撒漏，且运输车辆不得超量运载，运输车辆出现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，以避免施工运土石车辆对城市道路的污染。

（3）对环评报告提出的环境保护措施，以及各级环保部门提出的其他环保要求，在施工过程中应坚决实施。

（4）项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照德宏州生态环境局芒市分局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。

2、运营期环境保护措施

2.1 大气污染防治措施

本项目产生的大气污染物主要有：停车场汽车尾气、污水处理站臭气、食堂油烟废气等。本项目拟采取以下措施进行治理。

（1）停车场汽车尾气防治措施

①加强进出车辆的管理，要求限速。

②增强绿化，增加植物对尾气中有害成分的吸收和吸附。
经过以上措施后能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求，措施可行。

（2）污水处理站恶臭污染防治

项目采取的防治恶臭污染的主要措施有：

①院区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污染淤积腐败产生臭气；

②污泥经脱水后尽快运至指定处理场所，对院内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒，运送污泥的车辆在驶离院区前要做消毒处理；

③污水处理池加盖密闭。
通过上述防治措施后，恶臭能得到有效控制，并达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定，不会对周围环境空气产生明显的影响，治理措施可行。
（3）垃圾收集臭味防治措施

①生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运，不得长期堆存；                       

②派专人负责，日产日清。

（4）食堂油烟污染防治措施

①设置油烟净化器对食堂油烟进行收集处理，油烟去除率为60%，保证油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 中对油烟排放浓度不得高于2.0mg/m3的规定；

②加大食堂通风量，保证食堂内的适当负压，防止污染物外逸； 

③食堂油烟经净化器处理，用排气管引至屋顶排放； 
④定期对油烟净化器进行维护，使之在最佳工况下运行；

食堂的油烟经妥善处理后排放，并按规范进行烟道排气筒建设，对周围大气环境影响不大，治理措施可行。

2.2 地表水环境污染防治措施与建议   

项目内实行雨污分流制，项目内污水经4座化粪池后进入自建的污水处理站，处理达标后外排进入市政污水管网。污水处理站处理能扩大为30m3/d。

（2）对化验室、口腔科的废水要分别采用收集桶（容积为0.2m3）单独收集，委托有资质单位进行处置，不外排；并签订处置合同，严格执行危险废物转运联单制度。

（3）医院含菌污水消毒所选用的消毒剂要尽量安全可靠、操作简单且费用低效率高，要结合当地条件选用，在城市和人口稠密地区，一般可选用商品次氯酸钠或漂粉精作为消毒剂，在商品供应困难地区可采用现场制备的小型次氯酸钠生产设备。为了减少有机氯化合物污染也可采用二氧化氯作为消毒剂，或采用臭氧、紫外线等物质消毒医疗废水。
（4）医院污水处理设施应有防腐、防渗、防漏措施、各种构筑物均应加盖。
（5）医院污水处理设施的管理人员，必须具有一定的管理知识和操作技能，并备有安全防护措施。
（6）化粪池、污水处理站的污泥，必须进行无害化处理，处理后的污泥，不得作为蔬菜或块根作物的肥料。
（7）将调节池扩大容积作为事故应急池，容积扩大为30m3，不得将致病菌超标的废水排入周围地表水体。
（8）医院污水处理站应在出口处配置在线余氯测定仪和流量计。
（9）污水处理站采用一体化处理装置，污水处理站应留有扩建的可能；方便施工、运行和维护。
（10）按照《医院污水处理设计规范》（CECS 07-2004）和《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中有关规定和要求进行污水处理和排放。

（11）为避免因停电导致非正常情况发生，污水处理设施应有备用电源，发生停电时，确保污水处理设施还正常运行。若一旦发生备用电源也无法接通情况时，应采取将机械投加消毒剂切换为人工投加消毒剂，并进行人工搅拌，以确保外排废水中粪大肠菌群指标达标。为避免因操作不当导致的非正常情况发生，应加强污水处理设施和预处理设施的管理，配置专人负责检验废水预处理的管理监督，严格按要求进行操作。

（12）本项目废水对外排进入管网的废水进行监测、监控。

（13）合理确定排污口的位置，同时按照排污口规范要求设置。

（14）除此之外，考虑到污水处理站要进行改造扩建，因此要求院方做好过渡期医院污水的处理工作，环评建议在污水处理处站改造施工过程中，医院污水可利用现有的化粪池及污水处理站的部分污水池进行收集暂存，待污水处理站改造完成后进行集中处理后外排，或者考虑在保证污水处理设施不停运的条件下进行施工，避免医疗废水未经处理直接外排，对地表水体造成污染。
2.3 噪声污染防治措施

（1）配电设施及污水处理站水泵、鼓风风机设置在专门的设备间内，同时对污水处理站的设备间进行隔声处理，设备底部设置减震基础。
（2）各噪声设备在选型上尽可能选择低噪声型；

（3）平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度；

（4）在项目停车区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理；

（5）在门诊病区设置安静警示牌。
2.4 固体废物污染防治措施

     （1）生活垃圾

对于纸张、塑料、金属等可回收的垃圾分别放置，给以明确标识，并加大宣传力度，让人们自觉养成良好的分类放置习惯。生活垃圾采用垃圾桶分类收集，回收其中可回收利用部分，不能回收利用的委托当地环卫部门进行统一清运处理。食堂下脚料统一用有盖塑料桶收集，按照当地相关政府部门管理要求进行处置。

 油水分离器废油脂由建设单位定期清掏按照当地相关政府部门管理要求进行处置。
（2）医疗废物

依托卫生院现有的医疗废物暂存间25m2，项目内医疗固废经收集后交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。在医院对医疗废物的收集、运送与暂时贮存须按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》执行。

收集

对项目产生的医疗固体废物应当根据《医疗废物分类目录》，进行科学
的分类收集。科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集；

感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不
能混合收集；
放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取
出；

当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口
方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；

对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

红色—400×300mm塑料袋：：传染性损伤性废物。

盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： 

印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱；
项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高
危险废物，由化验室产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；
化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构
处置；
批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由
专门机构处置；

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法；

操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服；

对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理；

——感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离；

——所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志；

——收集有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏；

——所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理；

——收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料；

——针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内；

——医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明；

——处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套；

——有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合；

——有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性；

——为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道；

——在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性；

——采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料；

贮存和运送

项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；
医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理；

医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。考虑到项目场地受限，该医院规模不大，其医疗废物产生量不大，并且暂存时间较短，因此废物暂存间面积可根据实际需要设定；
远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗
废物运送人员及运送工具、车辆的出入；
有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗
废物；

有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；
防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；
避免阳光直射；

设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；
暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。
对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理
限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：
保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防
微生物生长和产生异味；

贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

贮存地不得对公众开放；

建立事故应急处理措施。

医疗废物转交出去后，应对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处
理；

禁止将医疗固体废物在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；
禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；
禁止在运送过程中丢弃医疗废物；

医疗固体废物清运车卸完固废后，应进行消毒；

运输车辆的设置及驾驶员的防护措施按《医疗废物转运车技术要求（试
行）》（GB 19217—2003）有关要求执行;

医疗固体废物不得交给未取得经营许可证的单位或者个人收集、运送、

贮存和处置；

L. 医院产生的人体组织等废物，需按照有关规定严格处理，不得随意丢弃；

M．依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单；

N．医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。
发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定采取相应紧急处理措施，并在48小时内向芒市人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。调查处理工作结束后，将调查处理结果向所在地的市级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。

处置
全部委托具有医疗废物处置资质的单位进行收运处置。总之，要按照《医疗废物管理条例》（国务院2003—380号令，2003年6月16日）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令 第 36 号）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）和《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB 19217—2003）等国家或地方规定的医疗废物处理及处置技术或办法对医疗固体废物进行处置。

（3）污水处理站污泥

污泥根据国家环境保护总局危险废物分类，属于危险废物的范畴。项目内污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池内，污泥委托具有医疗废物处置资质单位收运处置。 
污泥脱水的目的是降低污泥含水率，脱水过程必须考虑密封和气体处理，污泥脱水可采用离心脱水机，离心分离前的污泥调质一般采用有机或无机药剂进行化学调质。

项目内必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。不得随意堆放和丢弃，造成环境污染。
因此通过以上措施，固体废物可以安全妥善处理，防治措施可行，不会对周围环境造成二次污染。

二、项目环境管理及监测计划

    1、环境管理
A.管理机构
在项目施工期、运营期，建设方应建立自上而下的专职环境保护机构负责制，并由环境保护主管部门监督，切实落实施工期、运营期各项环保措施，环境管理机构其主要职责是：
（1）贯彻执行国家、地方环境保持法规和标准；
（2）随着工程进展情况，不断落实环评中的环境保护措施，确保环境保护措施与工程同步协调进行；
（3）制定项目污染物排放和环保设施运转情况，协同当地环保部门处理与本项目有关的环境问题，以及公众提出的意见和建议；
（4）领导并组织项目环境监测工作，建立监测档案，负责环境工作人员业务培训，保证各类监测设备正常运行，根据监测结果，优化污染防治措施；
（5）完成项目环境监控规定的各项目监控任务，按有关规定编制各种报告与报表，并负责向上级领导及环保部门呈报；
（6）组织开展环境教育和技术培训、提高全体工作人员环境保护意识；
（7）参与项目的污染事故调查，协调环境问题的解决。
B.环境管理实施计划
（1）建立“项目污染物安全管理制度”，环保治理设施不得无故减负荷运行或停运，否则将对责任者予以处罚，确保环保治理设施满负荷正常运行；
（2）建立严格的环保指标考核制度，做到奖罚分明；
（3）定期组织环保管理人员进行业务学习，技术培训，提高管理水平；
（4）加强医院职工环境知识的教育与宣传，在教育中增加环保方针、政策、法纪等内容，在科普教育中列进环保与生态内容，教育干部职工树立文明生产，遵纪守法的良好习惯和保护环境造福于人民的责任心；
（5）将环保纳入医院总体发展规划，力争做到环保与经济效益同步发展。
（6）分期管理
①施工时参与施工单位和监理单位的选择和验证工作，在施工过程中配合施工、监理单位，并起到协调和监督作用，以便竣工验收时提出合理性的意见，确保工程质量；
②做好运营期各项污染治理措施的巡查检修，并对结果进行记录备案。
2、项目环境监察一览表

表9-1  环境监察计划一览表

阶段

项目

监察内容

施工期

废水

施工废水是否重复利用；施工期是否建设沉淀池。
废气

晴天施工场地是否洒水降尘；场地周围是否设置施工围挡及防尘帷幕；运输车辆是否做到覆盖及车轮冲洗，洒水降尘。
噪声

声源布置是否合理，是否存在夜间施工。
固废

废弃土石方、建筑垃圾、装修垃圾是否妥善处理。
运营期

废水

检验、口腔科废水是否单独收集委托有资质单位进行处置；医院污水处理站规模是否能够接纳全院废水，外排废水是否达标排放，是否设置规范的排污口。
废气

食堂是否设置油烟净化装置，污水处理站异味是否明显。
噪声

污水处理站、柴油发电机是否设置专门设备间，并进行隔声处理，机械设备底部是否设置减震基础。
固废

固废是否得到妥善处理；医疗废物暂存间设置是否符合要求。 
3、监测计划

项目运营期环境监测、竣工验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据。主要为废水监测，监测项目为CODcr、SS、NH3-N、TP、动植物油、粪大肠菌群。具体监测计划见表9-2。

表9-2项目环境监测计划表

时段

监测要素

点位

监测参数

监测频率
执行标准
营运

期监测
废水

总排入城市污水管网口

pH、CODcr、SS、NH3-N、TP、动植物油、粪大肠菌群、余氯、Cr+6、汞、总氰化物
每年自行监测1-2次，每次连续2天，每天3个混合样
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级排放限值
噪声

厂界及敏感点

等效声级

每年自行监测1-2次，每次连续2天，每天昼、夜各1次
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类
废气

污水处理站

恶臭

每年自行监测1-2次，每次连续2天，每天采3个样
满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，即：臭气浓度≤10(无量纲)
竣工验收监测
废水

总排入城市污水管网口

pH、CODcr、SS、NH3-N、TP、动植物油、粪大肠菌群、余氯、Cr+6、汞、总氰化物
连续2天，每天3个混合样
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级排放限值
噪声

厂界及敏感点

等效声级

连续2天，每天昼、夜各1次
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类
废气

污水处理站

恶臭

连续2天，每天采3个样
满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，即：臭气浓度≤10(无量纲)
三、“三同时”竣工验收一览表

本项目环保竣工验收一览表详见表9-3。

表9-3 竣工环境保护验收一览表
序号

项目

环保措施

处理对象

处理效果

1

废气

污水处理池加盖密闭，加强管理，垃圾日产日清
恶臭

满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，即：臭气浓度≤10(无量纲)
安装油烟净化器1套，净化效率不低于60%
食堂油烟

对周环境影响不大
2

废水
设置雨污分流系统，设置规范化排污口1个
雨、污水

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级排放限值
4座化粪池（总容积70m3）+自建污水处理站处理（采用生物接触氧化+MBR膜+消毒处理工艺），污水处理站扩大规模为30m3/d，调节池兼事故应急池30m3
生活污水及医疗废水

设置油水分离器1个（容积为2.0m3）
食堂废水
在检验科、口腔科分别设置收集桶（容积不低于0.2m3）单独收集，委托有资质单位进行处置
检验室废水
不外排
3

噪声

设置专门设备间，并对污水处理站设备间进行隔声处理，设备底部设置减振基础、禁止鸣笛警示牌

噪声

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

4

一般固废
设置垃圾桶12个，委托环卫部门进行处理

生活垃圾

符合环保要求
医疗固体废物

设医疗固废暂存间（25m2），交有医疗废物处置资质单位收运处置

医疗固体废物

污水处理站、化粪池

委托具有医疗废物处置资质单位收运处置
污水处理站污泥

5
风险
制定突发环境事件应急预案上报德宏州生态环境局芒市分局备案
避免风险事故发生
6
生态
绿化面积1900.0m2
生态恢复，美化环境



表十 结论与建议

	一、结论
1、产业政策符合性结论

本项目为医疗卫生行业，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）鼓励类：第三十六条教育、文化、卫生、体育服务业中第29条医疗卫生服务设施建设，因此，项目建设符合国家的产业政策。

2、选址的合理性结论

项目位于芒市轩岗乡遮相三队、芒那公路西南侧。项目用地符合芒市城市规划总体土地利用格局。项目周边对所建医院安全生产的影响，以及医院内在危险有害因素对周边安全的影响，都在可以控制和可接受的范围。项目交通条件好，水、电辅助工程配套齐全，消防、安全设施完善，项目选址合理。
3、平面布局合理性结论
医院布局从各个方面体现了“以人为本，诚信创新， 优质高效，一切为了群众健康”的办院宗旨，该医院规划建设从总平面的规划上合理安排卫生用地，确保医院的建筑设计质量，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，医院建设除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康，医院平面布局合理可行。
4、施工期环境影响结论

本项目施工期产生的环境影响主要是噪声和扬尘，将对临近的周边环境产生一定程度上的影响，但只要建设单位严格执行本环评报告提出的对策措施，通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔（消）声降噪和减振措施及防尘设施、尽量缩短施工时间，则施工期环境影响可以接受。

5、营运期的环境影响结论

（1）大气环境影响分析结论

项目内使用清洁燃料为能源，项目内不设燃煤锅炉，营运期基本无大气污染物产生。扩建完成后，项目的废气仅为污水处理恶臭、食堂油烟、垃圾收集恶臭等。
污水处理系统水处理池加盖板密闭起来，不会对医院内及外部保护目标造成影响；另外生活垃圾采用垃圾桶分类收集后委托当地环卫部门清运，日产日清，不得长期堆存。

项目食堂油烟废气增设1套油烟净化器处理后排放，属于间断性外排，对周围环境空气影响较小。

加强对进出车辆的管理，汽车尾气通过自然扩散、绿化吸附后，对周围环境影响不大。
通过上述分析，项目扩建后，通过加强管理及增设适当的废气治理措施后，评价认为项目营运期对当地环境空气质量影响是轻微的，对项目附近的敏感点影响不大。

（2）水环境影响分析结论

 项目检验科、口腔科产生的特殊废水采用收集桶（容积为0.2m3）单独收集委托有资质单位集中处置，不外排；医院病区的医疗废水同经隔油预处理的餐饮废水一并经过化粪池预处理后再全部进入自建的污水处理站（采用生物接触氧化+MBR膜+消毒处理工艺）。环评要求对卫生院现有的污水处理站规模进行扩大，将处理能力扩大为30m3/d，可完全接纳扩建后全院的废水，经过污水处理站处理后的外排废水水质可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级排放限值及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准,对周围地表水环境影响较小。

（3）声环境影响分析结论

项目营运期对声环境的影响因素主要有污水处理站水泵和配电设备、风机、柴油发电机等设备噪声对环境的影响、门诊部就诊人员产生的社会噪声对环境的影响、停车场噪声对环境的影响。

根据影响预测结果可知，项目噪声排放厂界值维持现状，因此，项目营运期间不会给周围声环境质量造成显著影响。
（4） 固体废物处置分析结论

项目内产生的生活垃圾收集后委托环卫部门处置，处置率100%，对环境影响较小。医疗固体废物按照国家和行业有关规定和要求进行收集后，委托有医疗废物处置资质单位进行处理，安全处置率100％，无害化处置率100％。不会对周围环境产生大的不良影响，项目内污水处理站产生的污泥委托具有医疗废物处置资质单位收运处置，对环境不会造成污染。

（5）环境风险评价

项目运营过程中存在一定的风险。对于带有致病性微生物病人可能产生的致病微生物环境风险，应对诊治规模进行控制如：单独诊治，严格控制传染病对外蔓延的趋势。适当时候应当进行隔离方式的保守治疗方式；对医疗废水事故排放所产生的风险，经调节池（兼事故池），并配套建设完善的排水系统管网和切换系统，可确保发生事故时的受污染雨水、消防水全部收集至调节池暂存，待事故结束后妥善处理；对于医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险，经科学地分类收集、贮存，并运送至有医疗废物处置资质的单位进行最终的处置。

经采取环境风险控制措施、应急措施和应急预案后，项目环境风险在可以接受的范围内。
6、总结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，污染物达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；环境影响预测分析结果表明，本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合国家法律法规要求。本项目严格执行环境保护 “三同时”制度，严格进行环境管理，保证项目内的污水处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环境保护角度论证，是可行的。

二、建议

鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提高的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评报告提出以下几点建议：

根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放；建设单位结合卫生院实际运行情况进行化粪池及污水处理站的招标施工。

加强环境管理和宣传教育，提高医院工作人员环保意识；

（3）设置强有力的环境管理机构和环境监测机构，建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；

（4）加强医务管理和环保设施管理，提高员工各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量；

（5）合理安排医院服务布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，确保达标排放；

（6）关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向当地卫生管理部门和环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。


	预审意见：              

公  章  经办人：                                   

年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：              

公  章  经办人：                                   

年    月    日

	审批意见：                                   

公  章  经办人：                                   

年     月     日


基础工程








主体建筑施工





室内外装





绿化





噪声





扬尘





废水





扬尘





噪声





建筑垃圾





废水





建筑垃圾





废水





噪声





扬尘





噪声





扬尘





建筑物拆除、场地平整








噪声





扬尘





土石方





挂号





初步诊断





检查及处置





取药





出 院





住  院





检查处置





治 疗





检查处置





医疗废物、医疗废水、生活污水和生活垃圾





0.7





员工生活





0.16





10.8





0（3.8）





8.77





0.56





0.2





0.14





2.7





0.04





0.16





0.7





13.5





10.96





化验室、口腔科废水








住 院 部








收 集 桶





被 品 洗 涤








门诊部








图5-3 扩建后项目供排水平衡图  单位：m3/d





29.86





市 政 自 来 水 管 网





委托有资质单位进行处置





注：括号内数字为旱季用水量





蒸发3.8











绿 化





自 建 污 水 处 理 站








市 政 管 网








（33.66）





23.73





污泥脱水





0.036





0.036





23.73





2.19





化 粪 池





食堂餐饮








油水分离器





2.5





1.6





0.56





3.6





20.13





2.0





2.0





医疗废水








化粪池





格栅池





调节池





提升泵








生物接触氧化池





鼓风机








一体化装置





MBR膜池





消毒池





加药系统








污泥池





达标排放





排放渠





污泥外运





图7-1  医疗废水处理工艺流程图








PAGE  
31

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

