
德宏州芒市疾病预防控制中心迁建项目
环境影响报告书
（报批稿）
建设单位：芒市疾病预防控制中心
评价单位：云南水工源工程设计有限公司
编制日期：二零二二年五月
现场照片
	[image: image1.png]R SR Wl S PR SO PR SR

l

1 BRIEAHREA SO RIS ok
2. TR TR
3. TRV M AR W 7

1

1 SRR T 0 i
2. Wl E AR S R A A
3. e LRSS AR

I

e TAE T %

B W

FEBUR 7 HBTH
5 TR

bl \—1—/
w
B

1 SIS RIS T 5
2. HLHBRW TS

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, #,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1 SRR R, HATHARZF I
2. ST R
3. 4R H SR S i

1

SIS IR 1




[image: image23.jpg]



	[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]




	项目区现状1
	项目区现状2

	[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]



	[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]




	项目区现状3
	项目区西北面佳园社区

	
	

	项目区西面佳园社区
	项目区东面板过河

	
	

	项目区西面佳园社区
	项目区东面环城东路


目  录
- 1 -1.0 概述


- 1 -1.1 项目由来


- 1 -1.2 建设项目特点


- 2 -1.3 环境影响评价工作过程


- 3 -1.4 分析判定相关情况


- 8 -1.5 关注的主要环境问题


- 9 -1.6 环境影响评价的主要结论


- 10 -2.0 总则


- 10 -2.1 评价目的与评价原则


- 10 -2.1.1 评价目的


- 10 -2.1.2 评价原则


- 10 -2.2 编制依据


- 10 -2.2.1 国家相关法律、法规和政策


- 11 -2.2.2 地方法规、规章


- 13 -2.2.3 技术导则与规范


- 14 -2.2.4 相关技术档、规划及资料


- 14 -2.3 评价因子与评价标准


- 14 -2.3.1 评价因子


- 15 -2.3.2 评价标准


- 21 -2.4 评价等级和评价范围.


- 21 -2.4.1 评价等级


- 25 -2.4.2 评价范围


- 26 -2.5 环境功能区划


- 27 -2.6 环境保护目标


- 30 -2.7 评价方法及评价工作程序


- 31 -3.0 建设项目工程分析


- 31 -3.1 项目原有概况


- 31 -3.1.1 疾控中心基本情况


- 31 -3.1.2 现有项目存在的主要环境问题


- 31 -3.1.3 整改措施


- 32 -3.2 迁建项目概况


- 32 -3.2.1 项目基本情况


- 32 -3.2.2 建设内容及规模


- 33 -3.2.3 主要经济技术指标


- 34 -3.2.4 主要设备


- 35 -3.2.5 原辅材料及用量


- 36 -3.2.6 主要检测项目


- 36 -3.2.7 公用工程


- 37 -3.2.8 厂区总平面布置


- 38 -3.2.9 劳动定员及工作制度


- 38 -3.2.10 施工进度安排


- 38 -3.3 项目污染影响因素分析


- 38 -3.3.1 项目施工期污染影响因素分析


- 39 -3.3.2 项目运营期污染影响因素分析


- 42 -3.4 污染源强核算


- 42 -3.4.1 施工期污染源强核算


- 45 -3.4.2 运营期污染源强核算


- 55 -3.4.3 项目污染源强汇总表


- 59 -4.0 环境现状调查与评价


- 59 -4.1 自然环境


- 59 -4.1.1 地理位置


- 59 -4.1.2 地形地貌


- 59 -4.1.3 气候与气象特征


- 60 -4.1.4 水文


- 60 -4.1.5 土壤环境


- 61 -4.2 环境质量现状与评价


- 61 -4.2.1 环境空气质量现状监测与评价


- 64 -4.2.2 声环境质量现状


- 65 -4.2.3 地表水环境质量现状


- 66 -4.2.4 生态环境质量现状


- 67 -5.0 环境影响预测与评价


- 67 -5.1 施工期环境影响分析


- 67 -5.1.1 施工期大气环境影响分析


- 68 -5.1.2 施工废水影响分析


- 69 -5.1.3 声环境影响分析


- 72 -5.1.4 固废影响分析


- 72 -5.1.5 生态影响分析


- 73 -5.2 运行期环境影响分析


- 73 -5.2.1 大气环境影响分析


- 78 -5.2.2 地表水环境影响分析


- 82 -5.2.3 噪声影响分析


- 85 -5.2.4 固废影响分析


- 89 -5.2.5 生态影响分析


- 90 -5.3 环境风险评价


- 90 -5.3.1 环境风险识别


- 91 -5.3.2 环境风险潜势划分


- 92 -5.3.3 评价工作等级及范围


- 92 -5.3.4 环境风险分析及防范措施


- 95 -5.3.5 突发环境事件应急预案


- 96 -5.3.6 环境风险简单分析表


- 97 -6.0 环境保护措施及其可行性论证


- 97 -6.1 施工期污染防治措施及可行性分析


- 97 -6.1.1 施工废气污染防治措施及可行性


- 97 -6.1.2 施工废水污染防治措施及可行性


- 98 -6.1.3 施工噪声污染防治措施及可行性


- 99 -6.1.4 施工固体废物的污染防治措施及可行性


- 99 -6.2 运营期污染防治措施及可行性分析


- 99 -6.2.1 运营期废气污染防治措施及可行性分析


- 101 -6.2.2 运营期水污染防治措施及可行性


- 104 -6.2.3 运营期噪声防治措施及可行性


- 104 -6.2.4 运营期固体废物污染防治措施及可行性


- 108 -6.2.5 环境风险防治对策措施


- 109 -6.3 环境措施一览表


- 110 -6.4 环保投资概算


- 112 -7.0 环境影响经济损益分析


- 112 -7.1 经济效益分析


- 112 -7.2 环境效益分析


- 113 -7.3 社会效益分析


- 114 -7.4 环境经济损益综合分析


- 115 -8.0 环境管理与监测计划


- 115 -8.1 环境管理要求


- 115 -8.2 污染物排放情况


- 115 -8.2.1 污染物排放情况及排放管理要求


- 119 -8.2.2 污染物总量控制


- 119 -8.2.3 排污口规范化设置


- 121 -8.2.4 环境风险防范措施


- 121 -8.2.5 信息公开


- 122 -8.3 环境管理制度


- 122 -8.3.1 环境管理组织机构


- 122 -8.3.2 管理职责


- 123 -8.3.3 环境管理台账


- 123 -8.4 环境监测计划


- 124 -8.5 建设项目竣工环境保护验收管理


- 126 -9.0 环境影响评价结论


- 126 -9.1 项目建设概况


- 126 -9.2 环境质量现状结论


- 126 -9.2.1 环境空气质量现状结论


- 126 -9.2.2 地表水环境质量现状结论


- 127 -9.2.3 声环境质量现状结论


- 127 -9.2.4 生态环境质量现状结论


- 127 -9.3 施工期主要污染物排放情况及环境影响结论


- 127 -9.3.1 施工期大气环境影响分析结论


- 128 -9.3.2 施工废水环境影响分析结论


- 128 -9.3.3 施工期声环境影响分析结论


- 128 -9.3.4 施工期固体废物环境影响分析


- 128 -9.4 运营期环境影响分析结论


- 128 -9.4.1 大气环境影响分析结论


- 130 -9.4.2 水环境影响分析结论


- 130 -9.4.3 声环境影响分析结论


- 130 -9.4.4 固废影响分析结论


- 130 -9.4.5 生态影响分析结论


- 131 -9.5 风险分析结论


- 131 -9.6 公众参与


- 131 -9.7 环境经济效益分析


- 131 -9.8 总结论




附表
附表1   建设项目环评审批基础信息表
附表2   大气环境评价自查表
附表3   地表水环境影响评价自查表
附表4   土壤环境影响评价自查表
附图
项目地理位置图
项目区周边关系图
项目区水系图
项目区总平面布置图
项目区评价范围
监测布点图
附件：
委托书
芒市发展和改革局关于审批德宏州芒市疾病预防控制中心迁建项目可行性研究报告的批复
事业单位法人证书
医疗机构执业许可证
芒市自然资源局核发的建设项目用地预审与选址意见书（选字第533103202100002号）

德宏州生态环境局芒市分局关于芒市疾病预防控制中心迁建项目的意见

芒市自然资源局规划中心国有建设用地使用权划拨用地规划条件（芒规条件（2020）066）号

环境质量现状监测

德宏州生态环境局芒市分局关于德宏州芒市疾病预防控制中心迁建项目环境评价执行标准的函
评审会议纪要及修改对照单

概述
项目由来
芒市疾病预防控制中心（以下简称“建设单位”）成立于2003年7月，其前身为潞西县卫生防疫站，始建于1958年。2010年潞西市更名为芒市后改称芒市疾病预防控制中心，位于芒市勇罕街2号，具体承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。

由于疾病预防控制中心建筑面积与《疾病预防控制中心建设标准》（建标127--2009）的要求的建筑面积差距较大，且功能布局不合理，随着芒市社会经济的不断发展和人民群众卫生需求的不断提高，公共卫生和疾病预防控制工作任务不断加重，业务用房、实验室、应急等难以满足业务需求。其次，现址位于闹市区，周边已无可征用的土地，严重影响长远发展。同时适龄儿童的预防接种工作任务也十分繁重，特别是发生突发重大公共卫生事件时，无力应对严峻的防控形势，无法满足辖区内疫情防控需要，因此投资建设“德宏州芒市疾病预防控制中心迁建项目”（以下简称“本项目”）是必要的。

本项目选址位于芒市环城东路西侧、福音堂东侧，占地9108.74m2，项目建成后能够提升芒市传染病防控能力、卫生应急处置能力、食品风险监测能力、水质监测能力、健康教育促进水平、慢性病防治水平，能更好的保障人民群众身体健康，为芒市社会经济发展提供更优质服务。
建设项目特点
本项目于2020年3月13日取得芒市发展和改革局关于审批芒市疾病预防控制中心迁建项目可行性研究报告的批复（芒发改字〔2020〕30号）；2020年3月17日取得德宏州生态环境局芒市分局关于芒市疾病预防控制中心迁建项目的意见。2020年8月10日取得芒市自然资源局规划中心国有建设用地使用权划拨用地规划条件（芒规条件（2020）066）号，2021年2月8日取得芒市自然资源局核发的建设项目用地预审与选址意见书（选字第533103202100002号）。
（1）本项目为县级疾病预防控制中心，具备性病艾滋病检验实验室、鼠疫强毒实验室、虫媒PCR实验室（P2+）、微生物实验室、细菌核酸检验实验室（PCR，P2+）、理化实验室。主要从事水质检测（主要包括生活饮用水以及医院废水）、地方病盐碘、尿碘的检测、检疫工作、医院消毒效果的检测，土壤检测、新冠病毒检测、鼠疫、霍乱、疟疾、结核病、麻疹、风疹、甲肝、乙肝等重点疾病防治的工作，不保存传染病菌种、不收治病人、不提供疾病治疗；不饲养实验动物。不含P3、P4等特殊实验室； 
（2）本项目不设住院床位、不进行手术、不展开个人体检等检查项目，只对致病原等进行取样检测。 
（3）本项目周边无饮用水源保护区、特殊和重要生态敏感区等，距离最近的敏感点为西侧的家园社区，项目场地空旷，交通便利，地理位置优越。 
（4）本次环评评价内容不包含辐射内容，项目涉及辐射类设施的建设，建设单位应按相关规定另行委托、单独评价。原有场地拆除处置的相关工作不在本次评价范围内。
环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》要求，芒市疾病预防控制中心迁建项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于该分类管理名录中“四十九、卫生84”中“109疾病预防控制中心8431”新建项目，应该编制环境影响评价报告书。

（1）2020年7月31日芒市疾病预防控制中心委托我公司（云南水工源工程设计有限公司）承担了本项目环境影响评价工作。建设单位于2020年8月11日在芒市人民政府网站上发布了建设项目环境影响评价信息，公示的内容包括现有工程基本情况、新建项目基本情况、建设单位和评价单位基本信息、意见表的网络链接，以及公众提出意见的主要方式。

（2）接受委托后我公司立即成立了项目环评工作小组，收集资料、研究相关资料和环保法规，进行环境现状调查和工程初步分析，对项目可能涉及的环境影响因子进行识别和筛选。于2020年12月2日对项目建设地点进行了现场踏勘和环境现状调查，重点查找了项目周边环境关系，调研、收集和核实了有关资料，于2021年3月制定了大气、声环境监测方案，委托云南普域环境科技有限公司进行了环境现状检测，检测时间为2021年3月28日~2021年4月3日。

（3）根据相关法律法规、环境影响评价技术导则、技术规范编制完成了《德宏州芒市疾病预防控制中心迁建项目环境影响评价报告书》（征求意见稿）。环评报告征求意见稿完成后，建设单位于2021年5月19日在项目区域内公告栏进行了现场公示，在芒市人民政府网（于2021年5月18日发布）和环球时报（分别于2021年5月21日、2021年5月24日公示了2次）上进行了征求意见稿公示，公示内容主要为征求意见稿（全文）及查阅纸质版的方式，征求公众意见的范围、公众意见表、提出意见的方式和途径、提出意见的起止时间。公示时间为10个工作日，公示期间未收到有关建设项目环境影响评价的意见。

（4）通过以上现场调查、资料收集、现状监测，以及公众意见征求的基础上，项目组根据相关的法律、法规、部门规章、技术导则等要求，编制完成了《德宏州芒市疾病预防控制中心迁建项目环境影响报告书（送审稿）》，供建设单位上报审查。

分析判定相关情况
1）与产业政策符合性分析
项目为疾控中心建设项目，为社会公益性事业单位，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“三十七 卫生健康”中“1 预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”，为鼓励类项目，项目建设与国家产业政策相符合。

项目已取得芒市发展和改革局关于审批芒市疾病预防控制中心迁建项目可行性研究报告的批复（芒发改字〔2020〕30号），项目符合国家及地方产业政策要求。
2）与相关规划符合性分析

①与国家相关发展规划的相符性
党的十八大明确提出到2020年全面建成小康社会的宏伟目标，并要求卫生事业发展能够适应社会经济发展和公众对健康的需要与需求。全面建成小康社会必须加强公共卫生体系建设，而疾病预防控制工作是公共卫生工作最基本、最核心的内容之一，其建设是加快公共卫生事业发展，保护广大人民群众身体健康和生命安全，促进经济和社会发展，实现社会长治久安的战略性举措。
而本项目的建成，将进一步提高芒市疾病的防控能力，降低疾病和健康问题对区域的经济、社会产生的负面影响，促进芒市社会经济稳定、协调发展。
②与《芒市城市总体规划（2011~2030 年）》规划符合性分析
本项目为社会性公共卫生服务机构，其功能是为区域内的群众提供医疗保障和卫生健康咨询，是保障德宏州社会健康发展不可缺少的重要组成部分，因此项目建设符合《芒市城市总体规划（2011~2030 年）》。
③与生物安全相关规范的符合性分析
根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB-50346-2011）有关规定，根据实验室所处理的生物危害程度和采取的防护措施，生物安全实验室分为四级，微生物安全实验室可采用BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4表示相应级别的实验室。生物安全实验室应按下表进行分级。根据芒市疾病预防控制中心主要开展鼠疫等中低风险实验研究，不进行高风险实验，因此本项目根据业主发展要求设置二级生物安全实验室。
表1.1-1 生物安全实验室的分级
	分级
	生物危害程度
	操作对象
	本项目

	一级
	低个体危害，低群体危害
	对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子
	项目涉及二级生物安全实验室

	二级
	中等个体危害，有限群体危害
	对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害，有效的预防和治疗措施
	

	三级
	高个体危害，低群体危害
	对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶胶使人染上严重的甚至是致命疾病，或对动植物和环境具有高度危害的致病因子，通常有预防治疗措施。
	

	四级
	高个体危害，高群体危害
	对人体、动植物或环境具有高度危险性，通过气溶胶传播或传播途径不明，或未知的、危险的致病因子。没有预防治疗措施。
	


本项目需参照《实验室生物安全通用要求》、《生物安全实验室建筑技术规范》和卫健委《微生物和生物医学实验室安全通用准则》要求，进行实验室的设计和建造，配置必要的生物安全防护设备。
表1.1-2 本项目与生物安全相关规范符合性
	标准
	指标要求
	本项目是否符合

	《生物安全实验室建筑技术规范》( GB- 50346-2011 ) 对二级实验室建筑、装修和结构的要求
	技术指标：二级生物安全实验室宜实施一级屏障和二级屏障
	符合，在生物实验室区域设立风淋室、更衣室及缓冲间

	
	平面位置：可共享建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门
	符合，通过设置门禁控制人员进出

	
	二级生物安全实验室应在入口处设置更衣室或更衣柜
	符合，进入实验区域需经过更衣室

	
	二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建筑内配备高压灭菌器或其他消毒灭菌设备
	符合，实验室内配置了高压灭菌器

	
	二级、三级、四级生物安全实验室的入口，应明确标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等，并应标示出国际通用生物危险符号
	符合，根据《初步设计》，项目将按规定进行装修

	《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）对二级实验室设施和设备要求
	每个实验室应设洗手池，宜设置在靠近出口处
	符合，每个实验室均设有洗手池，在靠出口处

	
	实验室围护结构内表面应易于清洁。地面应防滑、无缝隙，不得铺设地毯
	符合，普通实验室与办公室、走廊及公共场所采用抛光砖、黑金砂大理石；洁净实验室采用PVC卷材地板胶地面，耐腐蚀、耐弱酸、耐弱碱

	
	实验室中的家具应牢固。为易于清洁，各种家具和设备之间应保持生物废弃物容器的台（架）
	符合，边台、冰箱、生物安全柜、试剂柜、器皿柜等均沿墙边摆设

	
	实验室如有可开启的窗户，应设置纱窗
	符合，设置有纱窗及可开启窗户

	《微生物和生物医学实验室安全通用准则》对二级实验室设置的基本要求
	可能产生致病微生物气溶胶或出现溅出的操作均应在生物安全柜(II级生物安全柜为宜)或其他物理抑制设备中进行，并使用个体防护设备
	符合，生物实验均要求在生物安全柜进行，并使用个体防护设备

	
	在实验室中应穿着工作服或罩衫等防护服。离开实验室时，防护服必须脱下并留在实验室内。不得穿着外出，更不能携带回家。用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统-洗涤或丢弃
	符合，进入实验区域均需要更衣，换洗衣物经消毒处理

	
	应设置实施各种消毒方法的设施，如高压灭菌锅、化学消毒装置等对废弃物进行处理
	符合，1、2层为消毒处理及洗刷室内设有高温灭菌锅对废弃物进行处理

	
	实验室门宜带锁、可自动关闭
	是，符合

	
	实验室出口应有发光指示标志
	是，符合

	
	实验室宜有不少于每小时3~4次的通风换气次数
	是，符合


在本项目实验过程中，菌种开启、溶剂加入等可能产生致病微生物气溶胶或出现溅出的操作均在Ⅱ级生物安全柜中进行，并使用个体防护设备，设施设备等各方面均满足上述生物安全各标准规范要求。
3）项目选址可行性分析
①土地利用符合性分析
项目于2020年3月16日取得芒市自然资源局关于芒市疾病预防控制中心迁建项目用地预审意见（芒自然资预[2020]5号）；于2020年3月17日取得芒市自然资源局核发的建设项目用地预审与选址意见书（选字第S533103202000001号，用地性质为医疗卫生用地，符合相关要求。
②选址可行性分析
根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）中对疾控中心选址的要求，结合本项目选址进行分析：
表1.1-3 项目选址与《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）符合性分析
	项目
	（GB50881-2013）要求
	本项目情况
	符合性

	选址
	疾控中心的选址，应符合所在城市的总体规划和布局要求
	用地性质为医疗卫生用地
	符合

	
	疾控中心选址应具备较好的工程地质条件和水文地质条件
	项目选址具备较好的工程地质条件和水文地质条件
	符合

	
	周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施
	区域水、电、路等公用基础设施便利
	符合

	
	地形应规整，交通方便
	项目所在地形规整，交通方便
	符合

	
	应避让饮用水源保护区
	项目不在饮用水源保护区内
	符合

	
	应避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所
	区域主要为居住、教育、医疗用地，不存在化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所
	符合

	
	应避开地震断裂带、滑坡、泥石流、洪水、山洪等自然灾害地段。对建筑抗震不利地段，应提出避开要求或采取有效措施；严禁在抗震危险地段建造疾控中心的各类建筑
	项目不在地震断裂带、滑坡、泥石流、洪水、山洪等自然灾害地段
	符合

	总平面布局
	实验用房在基地内宜相对独立设置
	实验室设置在4、5、6层
	符合

	
	应合理组织人流、物流，避免交叉污染
	人流、物流分开，避免了交叉污染
	符合

	
	基地内不应建设职工住宅；值班用房、职工集体宿舍、专家公寓、培训用房等在基地内建设时，应处于基地内当地最小风频下风向区，当它们与实验区用地毗邻时，应与实验区分隔，并设置独立出入口
	项目区内不设置职工住宅
	符合

	
	单独建设的实验用房（包括动物房）、污水处理站和垃圾处理站宜处在基地内全年最小风频的上风向区域
	本项目无动物房，污水处理站位于篮球场东侧，位于主导风向的侧方向，采用地埋式，恶臭经生物除臭处理后排放，危废暂存间、医疗废物暂存间及垃圾暂存点位于设备用房内，项目区内功能分区明确
	符合

	
	传染病疫情现场采样和处置车辆应有相对独立的车辆消毒、处理、存放场地
	传染病疫情现场采样和处置车辆消毒场所设置在后勤部
	符合

	
	疾控中心用地出入口不宜少于两处，人员出入口不宜兼做废弃物的出口
	中心设置2个出入口
	符合


4）与“三线一单”的符合性分析
（1）与生态保护红线符合性分析

根据《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发〔2021〕15 号）生态保护红线执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求。项目位于芒市环城东路西侧、福音堂东侧，位于城市建成区，工程占地边界不在生态红线范围内，不穿越生态敏感区域，满足生态保护红线要求，现状调查项目区范围内不涉及自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标。
与环境质量底线符合性分析 

根据生态环境部环境工程评估中心在“环境空气质量模型技术支持服务系统”公布的德宏州芒市2020年环境空气质量数据可知，芒市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9 ug/m3、19 ug/m3、42 ug/m3、22 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为115 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。根据监测可知，项目所在区域的特征污染物浓度在监测期间均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。芒市大河水质监测指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-200）III 类水质标准值要求；项目地昼间、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，各监测因子的监测结果均满足相应环境质量要求，经分析，项目建设完成后，不会改变评价范围内各环境要素的环境质量要求，项目的建设符合环境质量底线的要求。
与资源利用上线符合性分析 

本项目生活污水经化粪池处理后与实验室预处理废水一并进入医院自建污水处理站进行处理，经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准后排入东侧环城东路市政污水管网，最终汇入芒市污水处理厂进行处理。本项目不会达到资源利用上限。
与环境准入负面清单符合性分析

根据《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发〔2021〕15 号）可知：为强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量，提出德宏州生态环境管控总体要求和42个管控单元的生态环境准入清单，构建全州生态环境分区管控体系。
全州生态环境管控总体要求。 

本项目属于疾控中心建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目，项目运营过程中不使用国家明令禁止淘汰类和限制类仪器和设备，项目符合国家产业政策。项目各项污染物均采取可行可靠的环保措施，均可达标排放；危废暂存间按要求进行防渗，设置人员每天进行巡查，项目风险可控；项目的建设符合生态环境管控总体的要求。
管控单元生态环境准入清单。

本项目位于芒市环城东路西侧、福音堂东侧，根据《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发〔2021〕15 号），本项目不属于一般管控单元，管控要求为空间布局约束，管控要求如下：
表1.1-4 与《德宏州一般管控单元生态环境准入清单》符合性分析对照表
	内容
	项目情况
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.新建企业应入工业园区，未建立工业园区的县（市），新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求。

2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。

3.禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。
	本项目位于芒市环城东路西侧、福音堂东侧，为疾控中心建设项目，符合当地总体规划要求。
	符合

	污染物排放管控
	1.落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。

2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。

3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。
	本项目污染达标排放，满足相关污染物管控要求。
	符合

	环境风险防控
	1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

2.严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险。
	本项目风险可控，并后续开展编制环境风险应急预案。
	符合

	资源开发效率要求
	1.优化能源结构，加强清洁能源利用。

2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。
	项目已取得芒市自然资源局核发的建设项目用地预审与选址意见书，用地性质为医疗卫生用地。项目使用清洁能源。
	符合


关注的主要环境问题
本项目为疾病预防控制中心项目，根据《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》的通知，本项目不涉及P3、P4实验室。根据本项目特点及项目所在地周边环境概况，根据环评导则及技术规范、公众参与有关要求，本次评价主要关注芒市疾病预防控制中心运营期的主要环境问题及环境影响：

水环境：本项目水环境主要关注职工和外来人员产生的生活污水和实验室废水对项目所在区域水环境的影响及其污染防治措施。

大气环境：本项目大气环境主要关注运营期地埋式污水处理站产生的恶臭气体、实验室废气及汽车尾气对项目所在区域大气环境的影响及其污染防治措施。
声环境：本项目声环境主要关注污水处理站设备间水泵、空调风机以及制冷机等各类设备产生的噪声对项目所在区域声环境的影响及其污染防治措施。

（4）固体废物：本项目固体废物主要关注生活垃圾、实验室固废和污水处理站及化粪池污泥等对项目所在区域的固体废物的影响及其污染防治措施。
环境影响评价的主要结论
本项目的建设符合国家和地方产业政策，符合当地土地利用规划，所在区域环境质量现状符合相应环境质量标准，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、生态红线等环境敏感区，选址合理。项目建设期间对环境有一定的影响，在采取防治措施后，施工期的不利影响可得到有效控制，对环境影响小，且随着施工期的结束而消失；项目运营期综合废水经自建污水处理设施处理后可达标排放至市政污水管网，医疗废物按相关要求进行收集清运，对环境影响小。
本项目在严格执行环境保护“三同时”规定，严格进行环境管理，在认真落实主体设计和本评价提出的相关环境保护对策措施、强化环保意识、严格运营环保管理、保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行的前提下，项目运营期可做到污染物达标排放，从环境影响的角度评价，本项目的建设可行。
总则
评价目的与评价原则

评价目的

通过对工程评价范围内的自然、生态、社会环境质量现状进行调查、监测及分析评价，对项目开发建设带来的各种影响作定性或定量的分析，以期达到如下目的：

①完善本项目的决策，确保本项目在环境方面的合理性和可行性；

②对工程在施工期和运营期对周围环境的影响进行调查及评价，针对工程存在环境问题提出切实可行的补救措施，以减少由于工程建设运营而产生的环境负面影响，达到工程建设与环境保护协调发展。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境问题予以重点分析和评价。

编制依据
国家相关法律、法规和政策
《中华人民共和国环境保护法》2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日施行；
《中华人民共和国环境影响评价法》由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2018年12月29日通过，2018年12月29日起施行；
《中华人民共和国水法》2016年7月2日修订；
《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日修订，2018年1月1日施行；
《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修订；
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修订；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年9月1日施行；
《中华人民共和国土地管理法》2019年修订，2020年1月1日起施行；
《中华人民共和国城乡规划法》2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订；
《中华人民共和国水土保持法》2011年3月1日起施行；
《中华人民共和国水土保持法实施条例》2011年1月8日修订；
中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》2017年10月；
《产业结构调整指导目录（2019年本）》2020年1月1日起施行；
《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日起实施；
《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；
《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，2014年1月1日起；
关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发[2015]162号），2015年12月11日起施行。
地方法规、规章
《云南省环境保护条例》（2004年6月29日起实施）；
《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省政府令第105号）（2002年1月1日起施行）；
《云南省基本农田保护条例》（2000年5月26日）；
《云南省生物多样性保护条例》（2019.1.1）；
《云南省陆生野生动物保护条例》（1997年1月1日）；
《云南省水土保持条例》于2014年7月27日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过，自2014年10月1日起施行；
《云南省第一批省级重点保护野生植物名录修订》（2010年）；
《云南省珍稀保护动物名录》（1989年9月）；
《云南省主体功能区规划》（2014年1月6日）；
《云南省生态功能区划》（2010年4月22日）；
《云南省水功能区划》（云南省水利厅，2014年修订）；
《云南省生态保护红线》（2018年6月29日）；
“云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知”，云政发〔2018〕32号文件；
《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发〔2021〕15 号）；
《关于执行医疗机构污染物排放标准问题的通知》（环函〔2003〕197号），2003年7月14日；
《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（中华人民共和国卫健委令第40号），2005年1月5日；
《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫健委令第36号），2003年10月15日；
《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号），2003年6月16日；
《医疗废物分类目录》（卫医发〔2003〕287号），2003年10月10日；
《关于加强实验室类污染环境监管通知》（环办〔2004〕15号），2004年2月26日；
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（2018修订版），2018年4月4日；
《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》（中华人民共和国卫健委令第45号），2005年12月28日；
《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》（国家环保局令第32号），2006年5月1日；
《人间传染的病原微生物名录》（卫科教发〔2006〕15号），2006年1月11日；
《病原微生物菌（毒）种保藏机构管理办法》（征求意见稿）；
《关于组织开展病原微生物实验室环境现场检查工作的通知》（环办〔2007〕71号）；
关于发布《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的通知，(环发〔2003〕188号)；
《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199 号），2001年12月17日。
技术导则与规范
《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016），环境保护部2016年12月8日发布，2017年01月01日实施；
《环境影响评价技术导则-大气环境》，（HJ2.2-2018），生态环境部2018年12月1日实施；
《环境影响评价技术导则-地表水环境》，（HJ 2.3-2018），2019年3月1日起实施；
《环境影响评价技术导则-地下水环境》，（HJ 610-2016），环境保护部2016年1月7日发布，2016年1月7日实施；
《环境影响评价技术导则-声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；
《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），国家环境保护部2011年04月08日发布，2011年09月01日实施；
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），2019年3月1日实施；
《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019年7月1日实施；
《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；
《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）；
《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）；
《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；
《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）。
相关技术档、规划及资料
项目环评工作委托书；
芒市发展和改革局关于审批德宏州芒市疾病预防控制中心迁建项目可行性研究报告的批复（芒发改字〔2020〕30号）；
芒市自然资源局关于芒市疾病预防控制中心迁建项目用地预审意见（芒自然资预〔2020〕5号）
芒市疾病预防控制中心迁建项目修建性详细规划；
芒市疾病预防控制中心迁建项目环境质量现状监测报告。
评价因子与评价标准
评价因子

（1）环境影响因素识别原则
综合考虑项目的性质、施工期、运营期特点及其所处区域的环境特征，识别可能对自然环境、社会环境产生影响的因素，给出影响性质、类型、时间、范围和影响程度，为筛选评价因子及确定评价重点提供依据。
（2）环境影响因素识别
根据建设项目的工程分析及污染物排放特点，结合当地的环境要素，采用工程影响环境要素与影响程度识别表，对建设项目影响环境的程度进行识别。识别结果分别见表2.3-1。
表2.3-1   环境影响因素识别表
	组成

环境要素
	水环境
	大气环境
	声环境
	生态环境
	固废
	环境风险

	施工期
	基础施工
	/
	-2S
	-2S
	-1S
	/
	/

	
	主体工程
	/
	-1S
	-1S
	/
	-1S
	/

	
	安装工程
	/
	/
	-2S
	/
	/
	/

	
	运输工程
	-1S
	-2S
	-2S
	/
	/
	/

	运营期
	实验
	-1L
	-2L
	-1L
	/
	-2L
	-2L

	
	生活办公
	-1L
	/
	-1L
	/
	-1L
	/

	注：“+、-”：+代表有力影响，-代表不利影响；
“1、2、3”：1代表轻度影响，2代表中毒影响，3代表重度影响；
“L、S”：L代表长期影响；S代表短期影响


（3）评价因子筛选
本次评价选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，选取结果见表 2.3-2。
表2.3-2   项目评价因子一览表

	环境要素
	现状评价因子
	预测评价因子

	
	
	影响因素
	评价因子

	水环境
	pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群
	施工期
	施工废水、生活废水
	COD、NH3-N、SS、总磷、石油类、

	
	
	运营期
	生活污水、其他含菌废水
	pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群、挥发酚、总余氯、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、

	
	
	
	理化实验室废水
	酸性废水、总氰化物、总汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总银

	空气环境
	SO、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3、NH3、H2S
	施工期
	装修及设备安装、施工机械废气
	颗粒物

	
	
	运营期
	污水处理站废气
	臭气浓度、NH3、H2S、硫酸雾、氯化氢、NMHC

	声环境
	--
	施工期
	等效连续 A 声级（Leq （A））

	
	
	运营期
	等效连续 A 声级（Leq （A））

	固体废物
	--
	施工期
	废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾等

	
	
	运营期
	生活垃圾、医疗废物、检验废液

	土壤环境
	--
	施工期
	废弃土石方、建筑垃圾处置对土壤环境质量的影响；土壤盐渍化的影响

	
	
	运营期
	--

	生态环境
	--
	--
	拟建地土地利用

	环境风险
	有害微生物泄漏、危险化学品存储、事故废水排放


评价标准

根据《德宏州生态环境局芒市分局关于德宏州芒市疾病预防控制中心迁建项目环境评价执行标准的函》（德环芒函〔2022〕21号）及环评技术评审会意见，本项目环境影响评价标准如下。
环境质量标准
（1）环境空气质量标准
本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值。主要污染物及浓度限值见表2.3-3。
表2.3-3   环境空气质量标准
	污染物名称
	浓度限值
	单位
	标准来源

	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准

	
	24h平均
	150
	
	

	
	1h平均
	500
	
	

	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	
	

	
	24h平均
	80
	
	

	
	1h平均
	200
	
	

	颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
	年平均
	35
	
	

	
	24h平均
	75
	
	

	颗粒物（粒径小于等于10μm）
	年平均
	70
	
	

	
	24h平均
	150
	
	

	臭氧（O3）
	日最大8h平均
	160
	
	

	
	1h平均
	200
	
	

	一氧化碳（CO）
	24h平均
	4
	mg/m3
	

	
	1h平均
	10
	
	

	NH3
	1h平均
	200
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	H2S
	1h平均
	10
	
	

	硫酸雾
	1h平均
	300.0
	μg/m3
	

	氯化氢
	1h平均
	50.0
	μg/m3
	

	非甲烷总烃
	1h平均
	2.0
	mg/m3
	大气污染物综合排放标准详解


（2）地表水环境质量标准

根据现场勘查，距项目区最近的地表水体为项目区东侧30m的板过河。板过河为芒市大河一级支流，根据《云南省水功能区划》（2014年版），芒市大河位于芒市河芒市（上）开发利用区（木康水文站-等戛水文站），属于伊洛瓦底江水系，西南诸河流域。木康水文站-等戛水文站流域长度23.1km，水环境功能为工业、农业、景观用水，2020年水质类别为Ⅲ类，规划水平面2030年水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。执行标准见表2.3-4。
表2.3-4   地表水环境质量标准   单位：mg/L

	序号
	指标
	Ⅲ类

	1
	水温
	人为造成的环境水温变化应控制在：

周平均最大温升≤1

周平均最大温升≤2

	2
	pH（无量纲）
	6-9

	3
	溶解氧≥
	5

	4
	高猛酸盐指数
	6

	5
	化学需氧量（COD）≤
	20

	6
	五日生化需氧量（BOD5）≤
	4

	7
	氨氮≤
	1.0

	8
	总磷≤
	0.2（湖、库0.05）

	9
	总氮≤（湖、库，以N计）
	1.0

	10
	铜≤
	1.0

	11
	锌≤
	1.0

	12
	氟化物≤
	1.0

	13
	硒≤
	0.01

	14
	砷≤
	0.05

	15
	汞≤
	0.0001

	16
	镉≤
	0.005

	17
	铬（六价）≤
	0.05

	18
	铅≤
	0.05

	19
	氰化物≤
	0.2

	20
	挥发酚≤
	0.005

	21
	石油类≤
	0.05

	22
	阴离子表面活性剂≤
	0.2

	23
	硫化物≤
	0.2

	24
	粪大肠菌群≤
	10000


（3）地下水质量标准
项目区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。执行标准见表2.3-5。
表2.3-5  地下水环境质量标准    单位：mg/L

	序号
	指标
	Ⅲ类
	序号
	指标
	Ⅲ类

	1
	pH（无量纲）
	6.5≤pH≤8.5
	12
	镉
	≤0.005

	2
	氨氮
	≤0.50
	13
	铁
	≤0.3

	3
	硝酸盐
	≤20.0
	14
	锰
	≤0.10

	4
	亚硝酸盐（以N计）
	≤1.00
	15
	溶解性总固体
	≤1000

	5
	挥发性酚类（以苯酚计）
	≤0.002
	16
	耗氧量
	≤3.0

	6
	氰化物
	≤0.05
	17
	硫酸盐
	≤250

	7
	砷
	≤0.01
	18
	氯化物
	≤250

	8
	汞
	≤0.001
	19
	氟化物
	≤1.0

	9
	六价铬
	≤0.05
	20
	菌落总数（CFU/100mL）
	≤100

	10
	总硬度（以CaCO3）
	≤450
	21
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	≤3.0

	11
	铅
	≤0.01
	
	
	


（4）声环境质量标准
根据《芒市声环境功能区划分（2019-2029）》，项目区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1类标准。标准值见表2.3-6。

表2.3-6  声环境质量标准限值   单位：dB（A）
	功能区
	适用区域
	标准限值

	
	
	昼间
	夜间

	1类
	本项目区域
	55
	45


（5）土壤环境质量标准
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为疾控中心建设项目属于“其他行业”为IV类项目，根据导则，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

污染物排放标准

1、废水排放标准
（1）施工期废水排放标准

项目施工期不设置施工人员生活营地，施工人员如厕依托周边公共卫生间。施工期废水主要来源于施工废水和施工人员洗手废水，施工期废水经沉淀后回用于施工场地，不外排。

（2）运营期废水排放标准

项目运营期产生的废水主要是实验室废水、员工及外来人员生活污水。
实验室废水（微生物检测废液先经高压蒸汽灭菌处理、酸碱废水中和处理）经预处理后与其余生活污水一并进入化粪池进行处理，而后排入医院自建污水处理站进行处理，经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后排入东侧环城东路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂进行处理。具体标准值见表2.3-7。
表2.3-7 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准
	序号
	控制项目
	标准值

	1
	粪大肠菌数（MPN/L）
	100

	2
	肠道致病菌
	不得检出

	3
	肠道病毒
	不得检出

	4
	结核杆菌
	不得检出

	5
	pH
	6-9

	6
	化学需氧量（COD）浓度（mg/L）
	60

	7
	生化需氧量（BOD）浓度（mg/L）
	20

	8
	悬浮物（SS）浓度（mg/L）
	20

	9
	氨氮（mg/L）
	15

	10
	动植物油（mg/L）
	5

	11
	石油类（mg/L）
	5

	12
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	5

	13
	色度（稀释倍数）
	30

	14
	挥发酚（mg/L）
	0.5

	15
	总氰化物（mg/L）
	0.5

	16
	总汞（mg/L）
	0.05

	17
	总镉（mg/L）
	0.1

	18
	总铬（mg/L）
	0.5

	19
	六价铬（mg/L）
	0.5

	20
	总砷（mg/L）
	0.5

	21
	总铅（mg/L）
	1.0

	22
	总银（mg/L）
	0.5

	23
	总α（Bq/L）
	1

	24
	总β（Bq/L）
	10

	25
	总余氯1）2）（mg/L）
	0.5

	备注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1.5h，接触池出口总余氯6.5-10mg/L；2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。


2、废气排放标准
（1）施工期废气排放标准
施工期大气污染物主要为扬尘（颗粒物），呈无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。具体详见表2.3-8。
表2.3-8  大气污染物综合排放标准
	污染物
	监控点
	浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	厂界外浓度最高点
	1.0


（2）运营期废气排放标准
运营期产生的废气主要是实验室废气、污水处理站产生恶臭等。

实验室产生废气（主要污染因子为硫酸、氯化氢、非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，具体见表2.3-9；污水处理站排放的废气（主要污染因子NH3、H2S）执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”限值，具体标准见表2.3-10。
表2.3-9 大气污染物综合排放标准

	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放浓度监控限值

	
	
	排气筒（m）
	二级
	监控点
	浓度（mg/m3）

	硫酸
	45
	28
	2.8
	周界外浓度最高点
	1.2

	Hcl
	100
	28
	0.49
	周界外浓度最高点
	0.2

	非甲烷总烃
	120
	28
	18.7
	周界外浓度最高点
	4.0


表2.3-10  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

	序号
	控制项目
	单位
	标准值
	标准来源

	1
	氨
	mg/m3
	1.0
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

	2
	硫化氢
	mg/m3
	0.03
	

	3
	臭气浓度（无量纲）
	无量纲
	10
	

	4
	氯气
	mg/m3
	0.1
	

	5
	甲烷（指处理站内最高体积百分数）
	%
	1
	


医疗废物暂存间、生活垃圾收集桶产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的臭气浓度≤20（无量纲）。

根据原国家环保局2007年4月28日发布的《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），项目备用柴油发电机烟气污染物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，标准限值见下表。
表2.3-11  大气污染物综合排放标准
	项目
	SO2
	NOx
	颗粒物
	非甲烷总烃

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	＜550
	＜240
	＜120
	＜120

	最高允许排放速率(kg/h)
	＜2.6
	＜0.77
	＜3.5
	＜10

	注：排风口距室外地坪高度应大于2.5m，小于5m。


3、噪声排放标准
（1）施工期噪声排放标准

施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值详见表2.3-12。

表2.3-12  建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：Leq〔dB(A)〕
	昼间
	夜间

	70
	55


（2）运营期噪声排放标准

运行期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体标准详见表2.3-13。

表2.3-13  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：Leq〔dB(A)〕
	类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	1类
	项目区域
	55
	45


4、固废排放标准
（1）施工期
本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾，属于一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。
（2）运营期
运营期产生的固体废物有医疗废物、化粪池和污水处理站污泥及生活垃圾。
①医疗废物
医疗废物执行《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）；疾控中心内临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家污染物控制标准修改单的公告（2013年第36号公告）相关要求。
②污泥排放控制标准

化粪池和污水处理站污泥清掏前应进行监测，需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4的医疗机构污泥控制标准，见表2.3-14。

表2.3-14  医疗机构污泥控制标准
	医疗机构类别
	粪大肠菌群数（MPN/g）
	肠道致病菌
	肠道病毒
	结核杆菌
	蛔虫卵死亡率（%）

	综合医疗机构
	≤100
	/
	/
	/
	＞95


③一般固体废物
本项目产生的生活垃圾按照《生活垃圾处理技术指南》遵循无害化、减量化、资源化的原则，在项目区内设置垃圾收集点，实行生活垃圾袋装收集和分类收集，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

评价等级和评价范围.
评价等级
大气环境评价等级
本项目运营期大气污染物主要为污水处理站恶臭气体和实验室废气。

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A中推荐的估算模式（AERSCREEN）计算项目污染源的最大环境影响，确定项目评价等级和范围。计算各污染源污染物最大地面浓度占标率Pi及污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下：
Pi=Ci/Coi×100%
其中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；
Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
大气环境评价工作分级判据见下表：
表2.4-1  评价工作分级判据表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


根据项目污染物排放特征，结合项目所在区域的自然环境和工程分析，根据导则规定，同意项目有多个（两个以上，含两个）污染源时，则按照各污染源分别确定其评价等级，并取评级级别最高者作为项目的评价等级。拟建项目主要污染源为实验室产生的硫酸、氯化氢、非甲烷总烃及污水处理站恶臭（NH3、H2S），根据估算模式计算结果见表2.4-2。
表2.4-2 大气环境评价等级计算结果表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m3）
	Cmax

（μg/m3）
	Pmax（%）
	D10%(m)

	实验室排气筒
	硫酸
	300.0
	0.00576
	0.00
	/

	
	Hcl
	50.0
	0.000576
	0.00
	/

	
	非甲烷总烃
	2000.0
	0.000115
	0.00
	/

	实验室（无组织）
	硫酸
	300.0
	0.0400
	0.01
	/

	
	Hcl
	50.0
	0.0040
	0.01
	/

	
	非甲烷总烃
	2000.0
	0.7683
	0.04
	/

	污水处理站
	NH3
	200
	10.3780
	5.19
	/

	
	H2S
	10
	0.4647
	4.65
	/


根据上表，本项目Pmax最大值为污水处理站无组织排放的NH3，Pmax值为5.19%，Cmax为10.3780ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
地表水环境评价等级
建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标综合确定。水污染型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表2.4-3。
表2.4-3 水污染影响型建设项目等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	/


根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。本项目建成运营后，废水主要为疾病预防控制中心实验室废水和人员生活污水，生活污水经化粪池处理后与预处理后的实验室废水一并进入污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后，排入环城东路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂进行处理。属于间接排放，因此，确定本项目地表水评价等级为三级B。仅简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，可不进行环境影响预测，本次仅分析排入城市下水道和污水处理厂处理的可行性、可靠性、合理性。
地下水环境评价等级
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的4.1章节一般性原则：“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。”根据导则附录A，疾病预防控制中心为Ⅳ类建设项目，不需要开展地下水环境影响评价。结合项目运营期废水污染特征，本评价对项目运营期地下水影响做简单分析。
噪声环境评价等级
根据该项目的污染特征、环境特征和《环境影响评价技术导则 声环境》 （HJ2.4-2009）中有关评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价等级，声环境评价工作等级判定详见表2.4-4和表2.4-5。
表2.4-4 声环境评价工作等级判定表
	评价等级
影响因素
	声环境功能区
	声级增量
	影响人口变化
	备注

	一级
	0类
	＞5dB（A）
	显著
	三个因素独立，只要满足任意一项

	二级
	1类，2类
	3dB（A）~5dB（A）
	较多
	

	三级
	3类，4类
	＜3dB（A）
	不大
	


表2.4-5 本项目声环境评价工作等级表
	环境要素
	评价等级

	声环境
	功能区
	1类区

	
	预计噪声增加值
	＜3dB（A）

	
	影响人口
	变化不大

	
	评价等级
	二级


本项目运营期噪声主要为污水处理站水泵、空调风机噪声，噪声源强为75-85dB(A)，经现场调查，项目周边有佳园社区等敏感点，项目区内声环境执行1类标准，经噪声预测结果分析，本项目建设前后评价范围内敏感目标声级增高量在3dB（A）以下，且受本项目噪声影响的人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声对环境影响评价工作等级划分原则，确定本项目声环境影响评价等级为二级。

固体废弃物
根据工程特点，本项目固体废弃物主要为生活垃圾及医疗固废，均得到妥善处置（处置率100%），本次评价做重点分析，不设等级。
生态环境
根据《环境影响技术导则 生态影响》（HJ19-2011），依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级、三级，见表表2.4-6。
表2.4-6 生态环境评价工作等级划分表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2或长度≥100km
	面积2km2~20km2
或长度50km~100km
	面积≤2km2或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级                                  


本项目为疾病预防控制中心建设项目，实际影响区域为9108.74m2，小于2平方千米（2km2），且矿区范围不涉及自然保护区、风景名胜区、文化遗产地等需要特殊保护的区域，亦无珍稀动植物分布。本项目属一般区域，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），生态环境评价等级为三级。
环境风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的敏感性确定
环境风险潜势，按照表2.4-7确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。
表2.4-7评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），附录B及附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+q2/Q2•••+qn/Qn
式中：
q1，q2，···，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，···，Qn—每种危险物质的临界量，t；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），附录B：重点关注的危险物质及临界量，本项目风险物质主要是化学试剂，污水处理站消毒试剂。项目涉及的主要风险物质及临界量见表2.4-8。
表2.4-8 突发环境事件风险物质及临界量
	风险源
	风险物质
	最大储存量
	临界量
	q
	Q

	实验室
	乙醚
	0.001t
	10t
	0.0001
	0.0018

	
	二甲苯
	0.0005t
	10t
	0.00005
	

	
	硫酸
	0.001t
	10t
	0.0001
	

	
	硝酸
	0.01t
	7.5t
	0.0013
	

	
	盐酸
	0.001t
	7.5t
	0.0001
	

	污水处理站
	次氯酸钠
	0.0005t
	5t
	0.0001
	


根据风险物质识别情况，本项目危险物质数量与临界量比值为Q=0.0018，则Q<1，因此，确定本项目环境风险潜势为I，环境风险评价开展简单分析。
土壤环境工作等级
依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目土壤环境影响评价行业类别为“其他行业”，项目类别为“Ⅳ”类，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。
评价范围
根据相关导则要求、项目特点及实际产排污情况，确定该项目评价范围如下：
环境空气评价范围
本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，确定本项评价范围为以厂址为中心，边长为5km的区域。
地表水评价范围
项目污水处理后进入市政污水管网，评价等级为三级B，地表水评价范围为废水收集管网及污水处理设施。
声环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境评价范围为项目所在厂界外200m以内的区域。
生态环境评价范围
生态环境评价范围项目占地区域及厂界外200m内的区域。
环境风险评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求，本项目环境风险评价开展简要分析，并提出防范、减缓和应急措施，所以本次评价不设置风险评价范围。
各环境要素评价范围见表2.4-9。
表2.4-9 各环境要素评价等级及评价范围一览表
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	大气环境
	二级
	以厂址为中心，边长为5km的区域

	地表水
	三级B
	废水收集管网及污水处理设施

	声环境
	二级
	厂界外200m内的范围

	环境风险
	风险潜势为Ⅰ，不设等级
	不设置风险评价范围

	生态环境
	三级
	项目占地区域及厂界外200m内的区域


环境功能区划

（1）环境空气质量功能区划
根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996)和《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在地属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区。
（2）地表水环境质量功能

根据现场勘查，距项目区最近的地表水体为项目区东侧30m的板过河。板过河为芒市大河一级支流，根据《云南省水功能区划》（2014年版），芒市大河位于芒市河芒市（上）开发利用区（木康水文站-等戛水文站），属于伊洛瓦底江水系，西南诸河流域。木康水文站-等戛水文站流域长度23.1km，水环境功能为工业、农业、景观用水，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（3）地下水环境

根据《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017），项目所在地地下水水质以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水的地下水为Ⅲ类水质。因此，评价区地下水属于Ⅲ类水体。
（4）声环境功能区划

根据《芒市声环境功能区划分（2019-2029）》，项目区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1类标准。

环境保护目标

根据项目周围自然和社会环境情况以及本项目环境污染特征，本项目主要环境保护目标见表2.6-1，具体详见附图。
表2.6-1  环境保护目标一览表
	类别
	名称
	坐标
	保护对象
	规模（户/人）
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）
	备注

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	声环境、大气环境
	家园社区
	98.600702
	24.437291
	居民
	500户，1000人
	居住区声环境、环境空气质量不降低
	环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准
	西
	50
	项目侧风向

	
	德宏州检察院
	98.602774
	24.437137
	政府机构
	85人
	
	
	东
	75
	项目下风向

	
	宏美家园
	98.602768
	24.435657
	居民
	200户，800人
	
	
	东南
	115
	项目侧风向

	
	芒市镇松树寨小学
	98.601652
	24.439207
	师生
	500人
	
	
	北
	277
	项目侧风向

	
	森鑫社区
	98.603645
	24.434832
	居民
	100户，200人
	
	
	东南
	340
	项目下风向

	
	德宏州公安局
	98.601039
	24.43303
	政府机构
	80人
	
	
	南
	416
	项目侧风向

	
	芒满小学
	98.598934
	24.433318
	师生
	500人
	
	
	西南
	439
	项目上风向

	
	松树寨村民委员会
	98.599876
	24.440665
	居民
	400户，1600人
	
	
	西北
	448
	项目侧风向

	
	芒市民族小学
	98.598443
	24.442262
	师生
	200人
	
	
	西北
	664
	项目侧风向

	
	环鑫社区
	98.594378
	24.4398
	居民
	200户，800人
	
	
	西北
	754
	项目侧风向

	
	德宏州文化和旅游局
	98.594687
	24.432817
	政府机构
	50人
	
	
	西南
	780
	项目上风向

	
	景康苑
	98.600952
	24.444266
	居民
	50户，200人
	
	
	北
	833
	项目侧风向

	
	河岸社区
	98.595113
	24.442685
	居民
	200户，800人
	
	
	西北
	890
	项目侧风向

	
	营华社区
	98.580686
	24.422498
	居民
	100户，400人
	
	
	西南
	2602
	项目上风向

	
	向阳社区
	98.599079
	24.445744
	居民
	300户，1200人
	
	
	北
	1017
	项目侧风向

	
	东环社区
	98.593291
	24.443695
	居民
	400户，1600人
	
	
	西北
	1099
	项目侧风向

	
	德宏州司法局
	98.582664
	24.444148
	政府机构
	30人
	
	
	西北
	2034
	项目侧风向

	
	河东巷社区
	98.594764
	24.445037
	居民
	200户，800人
	
	
	西北
	1117
	项目侧风向

	
	山边社区
	98.600396
	24.447496
	居民
	100户，400人
	
	
	北
	1194
	项目侧风向

	
	芒晃
	98.608048
	24.425069
	居民
	50户，200人
	
	
	东南
	1482
	项目侧风向

	
	德宏傣族景颇族自治州政府
	98.585038
	24.436425
	政府机构
	60人
	
	
	西
	1621
	项目侧风向

	
	德宏州人民医院
	98.585298
	24.4323
	医疗机构
	1000人
	
	
	西南
	1670
	项目侧风向

	
	德宏州监测站
	98.584428
	24.427252
	政府机构
	40人
	
	
	西南
	1988
	项目侧风向

	
	芒杏
	98.621018
	24.424805
	居民
	500户，2000人
	
	
	东南
	2421
	项目侧风向

	
	偏窝
	98.627865
	24.42733
	居民
	200户，800人
	
	
	东南
	2912
	项目侧风向

	水环境
	板过河
	——
	——
	河流水质
	中型
	不对河流水质造成污染
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
Ⅲ类标准
	东
	30
	——

	生态环境
	项目周边200m范围植被、土地利用、水土流失等
	——
	——
	植被、动物、土壤等
	——
	减缓植被破坏、水土流失
	——
	——
	——
	——


评价方法及评价工作程序
评价方法：对建设项目的污染源及污染物进行调查，核实废气、噪声、废水等污染物的排放量和排放方式，并用物料衡算法、分析类比法和模式预测法建设项目环境影响评价工作。
工作程序：该项目的环境影响调查工作可分为三个阶段。第一阶段为准备阶段，接受业主委托，收集相关项目档和环保法规，进行初步调查和工程分析；第二阶段为正式工作阶段，进行详细的现场考察、工程分析、环境影响预测和评价；第三阶段为报告书编制阶段，制定环境影响减免措施、监测计划及管理计划，得出环境影响评价总结论，并在以上工作的基础上编制总报告。本项目环评工作程序见下图。
[image: image30.jpg]



图2.7-1  环境影响评价工作程序图
建设项目工程分析
项目原有概况
疾控中心基本情况
芒市疾病预防控制中心（以下简称“建设单位”）位于芒市勇罕街2号，具体承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。中心内部设有行政办公室、急性传染病防治科、寄生虫与地方病防治科、免疫规划科、慢性传染病防治科、慢性非传染病防治科、艾滋病性病防治科、中心检验科、健康教育科、美沙酮维持治疗门诊等10个科室。中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的原则，以艾滋病防治为首要任务，以鼠疫、霍乱、疟疾、结核病等重点疾病防治为重点，牢牢抓住免疫规划基础，全面开展各项预防控制工作，有效地控制了传染病的发生和流行，杜绝了重大疫情的发生，为芒市的经济社会发展作出了贡献。
目前，芒市疾病预防控制中心业务用房总面积为2736平方米，分别为1985年建设的办公楼662平方米，2002年建设的综合楼663平方米，2005年建设的综合检验楼1411平方米。未办理相关环保手续。
现有项目存在的主要环境问题
现有疾控中心存在的主要问题是：
废水：废水处理设施不完善，无自建污水处理站；实验室废水无预处理设施。
理化实验室废气：未安装废气处理装置。
（3）危险废物暂存间标识牌不符合相关标准要求。
整改措施
本次迁建项目实施过程中，将采取以下“以新带老”措施：

①自建污水处理站，项目产生废水经污水处理站处理达标后外排入市政管网；

②理化实验室废气设置通风橱收集后经高于综合楼楼顶的排气筒排放；
③委托有资质单位处置清理暂存间已产生危险废物，同时填报危险废物转移联单。搬迁后，危险废物暂存间采用符合相关标准要求的标识牌。

迁建项目概况
项目基本情况
项目名称：德宏州芒市疾病预防控制中心迁建项目
建设地点：芒市环城东路西侧、福音堂东侧
建设单位：芒市疾病预防控制中心

建设性质：新建
占地面积：9108.74m2
项建设周期：项目建设周期为24个月

职工定员：80人，本项目不设置食堂和职工住宿
工作制度：一班制，每班8小时，年工作300天，节假日及夜间安排值班人员值班。
项目总投资：概算投资1300万元。资金来源为：一是争取中央预算内资金 1000万元；二是地方政府配套资金300万元。
建设内容及规模
项目主要建设疾控中心综合楼1栋，辅助用房1栋。总建筑面积4846.28m2，其中地上4846.28m2，地下4846.28m2。疾控中心地上6层，建筑高度27.6m，设备用房地上1层，地下1层，建筑总高度3.75m(室外设计地面至女儿墙)。
表3.2-1   项目主要建设内容一览表
	工程名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	疾控中心综合楼
	占地面积691.47m2，6层，框架结构
	新建

	
	
	1F
	建筑面积690.79m2，主要设置服务大厅、咨询台、采血室、肛试室、消防控制室、疫苗冷库、配电间、物资储备库、无害化处理间、污物梯、前室
	新建

	
	
	2F
	建筑面积600.58m2。主要设置科室业务用房、财务室、配电间、无害化处理间、污物梯、前室
	新建

	
	
	3F
	建筑面积670.32m2，主要设置培训中心、茶水间、配电间、档案室、会议室、值班室、污物梯、前室
	新建

	
	
	4F
	建筑面积670.32m2，主要设置鼠疫强毒实验室/虫媒PCR实验室（P2+）、配电间、性病、艾滋病检验实验室、试剂血清库、无害化处理间、污物梯、前室
	新建

	
	
	5F
	建筑面积670.32m2，主要设置细菌核酸检验室（PCR，P2+）、微生物实验室、无害化处理间、污物梯、前室
	新建

	
	
	6F
	建筑面积670.32m2，主要设置理化实验室、配电间、无害化处理间、污物梯、前室
	新建

	
	辅助用房
	单层建筑766.28m2（地上建筑面积111.45m2，地下建筑面积654.83m2），主要设置医疗垃圾用房、生活垃圾用房
	新建

	
	门房
	单层建筑，建设面积30m2，用于门卫值班
	新建

	配套工程
	应急演习场地
	位于疾控中心综合楼北侧，占地面积800m2
	新建

	
	停车位
	43个，均为地上停车位，占地面积750m2
	新建

	公用工程
	供水
	由市政供水管网供给
	新建

	
	排水
	项目采用污分流的排水体制。
雨水经雨水管网收集后排入环城东路市政雨水管网；
生活污水经化粪池处理后与预处理实验室废水一并排入化粪池，而后进入医院自建污水处理站进行处理（采用“格栅+调节沉淀池+生物反应池+二沉池+接触池+消毒杀菌”的污水处理工艺），达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后，排入环城东路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂进行处理
	新建

	
	供电
	由市政供电电网供给，采用2路独立10KV市电电源加自备柴油发电机的方式供电。本项目共设1个变配电室。变配电室新建于地下室内，设置2台500kVA 变压器，变配电室旁设柴油发电机房，设1台200KW柴油发电机作为一级负荷备用电源。
	新建

	环保工程
	废气
	污水处理站恶臭
	污水处理站设置地埋式，导气管排放，喷洒生物除臭剂及周边绿化
	环评提出

	
	
	微生物实验室废气
	微生物实验室配套设置生物安全柜，实验室排风系统均设两道A类高效过滤器
	环评提出

	
	
	理化实验室废气
	理化实验室内设置通风橱，废气经收集后采用活性炭吸附装置进行处理，通过专用管道引至楼顶排放
	环评提出

	
	废水
	污水处理站
	自建污水处理站1 座，处理规模45m3/d，处理工艺采用“废水+格栅+调节沉淀池+生物反应池+二沉池+接触池+投氯+接触池+消毒排出”
	设计提出

	
	
	化粪池
	化粪池1座，位于疾控中心东北侧，容积10 m3
	环评提出

	
	
	事故应急池
	事故应急池1座，容积12 m3
	环评提出

	
	噪声
	水泵、空调风机
	水泵采取置于设备间并设减振基础、柔性接头，空调风机设置基础减震、通风口安装气流消声器消声
	环评提出

	
	固废
	医疗废物暂存间
	1间，位于设备用房内，面积10m2
	环评提出

	
	
	生活垃圾暂存点
	1间，位于设备用房内，面积10m2
	环评提出

	
	
	危险废物暂存间
	1间，位于项目区西侧，面积10m2，用于暂存危险废物
	环评提出


主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标见表3.2-2。
表3.2-2 项目主要经济技术指标表
	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	总用地面积
	m2
	9108.74
	

	2
	总建筑面积
	m2
	4846.28
	地下面积不计容

	3
	地上建筑面积（计容面积）
	m2
	4191.45
	

	
	其中
	疾控中心
	m2
	4050
	

	
	
	设备用房
	m2
	111.45
	

	
	
	门房
	m2
	30
	

	4
	地下建筑面积
	m2
	654.83
	设备用房

	5
	绿地面积
	m2
	2732.63
	

	6
	建筑占地面积
	m2
	855
	

	7
	容积率
	
	0.46
	0.5＜容积率≤3.5

	8
	建筑密度
	%
	9.4
	≤35%

	9
	绿地率
	%
	30
	≥30%

	10
	停车位
	辆
	43
	


主要设备
本项目主要设备见表3.2-3。

表3.2-3   项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统
	Anadas9850
	台
	2
	检验科实验室

	2
	冷藏箱
	/
	台
	10
	应急物资储备库

	3
	其他计量标准器具
	18BL
	台
	190
	应急物资储备库

	4
	核酸提取仪
	核算提取仪BG-Abot-96
	台
	1
	检验科实验室

	5
	疫苗冷链车
	JX5049XLLMK1
	辆
	1
	免规科

	6
	冷藏箱
	北京成英　QY-22D
	台
	1
	免规科

	7
	低温冰箱
	中科美菱　DW-YW226A
	台
	1
	免规科

	8
	电热恒温培养箱
	DNP-9162
	台
	1
	慢传科

	9
	生物安全柜
	BHC—1300ПA2
	台
	1
	慢传科实验室

	10
	水中DST技术大肠菌群检测系统
	2009D
	套
	1
	检验科实验室

	11
	台式低速离心机
	湖南湘仪公司 湘仪TDZ4-WC
	台
	1
	鼠疫强度实验室

	12
	生物显微镜
	重庆澳浦光电公司 澳浦光电 UB102i
	台
	2
	地病科仓库、三台山

	13
	高压灭菌器
	日本三洋工业公司 MLS-3750
	台
	1
	寄生虫与地方病科

	14
	麻鼠柜
	昆明华赛科工贸有限公司 MS-01
	台
	1
	鼠疫强度实验室

	15
	鼠夜强毒室空气净化系统
	TSA100JR-A
	套
	1
	鼠疫强度实验室

	16
	brother激光一体机
	兄弟MFC-8515DN
	台
	1
	艾病科实验室

	17
	优普纯水机
	UPS-11-20L
	台
	1
	艾病科实验室

	18
	飞鸽牌卧式离心机
	LXJ-ⅡB
	台
	1
	艾病科实验室

	19
	血液混匀器
	KJMR-Ⅳ
	台
	1
	艾病科实验室

	20
	上海医疗台式低速离心机
	CH80-2角式
	台
	1
	艾病科实验室

	21
	江苏康健振荡器
	KJ-201BD
	台
	1
	艾病科实验室

	22
	生物安全柜
	HFsafe-1200
	台
	1
	艾病科实验室

	23
	美国宝特酶标仪
	BIO-TEK808
	台
	1
	艾病科实验室

	24
	BD流式细胞仪
	BD-FACSCaLibur
	台
	1
	艾病科实验室

	25
	酶标仪
	SUNRISE
	台
	1
	艾病科实验室

	26
	电冰箱
	BC-50EN
	台
	21
	艾病科实验室

	27
	鼠疫实验净化系统
	/
	套
	1
	寄生虫与地方病科

	28
	单道移液器
	单头2-20μL
	台
	1
	艾病科实验室

	29
	八道移液器
	30-300μL
	台
	1
	艾病科实验室

	30
	单道移液器
	单头100-1000μL
	台
	1
	艾病科实验室

	31
	梅毒振荡器
	江苏康捷K96-9
	台
	1
	艾病科实验室

	32
	十万分之一分析天平
	AUW120D
	台
	1
	艾病科实验室

	33
	高压消毒锅
	100升
	台
	1
	慢传科

	34
	双道氢化物发生原子实光光度计
	/
	台
	1
	艾病科实验室

	35
	X射线计算机体层摄影设备（移动CT）
	/
	台
	1
	检验科

	36
	便携式X光机（移动DR）
	/
	台
	1
	检验科

	37
	监护仪
	/
	台
	1
	检验科

	38
	气溶胶喷雾器
	/
	个
	1
	检验科

	39
	血液细胞分析仪（含CRP）
	/
	台
	1
	检验科

	40
	多重呼吸道病原体快速核酸检测系统
	/
	套
	1
	检验科

	41
	免疫荧光检测仪
	/
	台
	1
	检验科

	42
	蛋白纯化仪
	/
	
	
	检验科

	43
	病毒采样套装
	/
	人/份
	28840
	检验科

	44
	核酸提取试剂盒
	/
	人/份
	4498
	检验科

	45
	基因组建库盒测序剂盒
	/
	/
	/
	检验科

	46
	抗体检测试剂盒
	/
	/
	/
	检验科

	47
	新型冠状病毒核酸检测试剂盒
	/
	人/份
	6242
	检验科


原辅材料及用量

本项目仅负责样品检验，不提供疾病治疗，治疗由相应医院负责，项目所涉及的主要原辅材料种类、数量情况见表3.2-4。
表3.2-4实验室常用试剂的种类、名称和数量一览表
	序号
	类别
	试剂名称
	用途及规格
	单位
	用量

	1
	消杀产品
	速干手消毒剂
	消毒500ml/瓶
	瓶/a
	20

	2
	
	含氯消毒剂
	消毒500ml/瓶
	瓶/a
	20

	3
	
	醇类消毒剂
	消毒500ml/瓶
	瓶/a
	20

	4
	
	二氧化氯
	消毒500ml/瓶
	瓶/a
	20

	5
	
	过氧化氢
	消毒500ml/瓶
	瓶/a
	10

	6
	抗生素
	静脉滴注丙种球蛋白
	生物制剂25mg/盒
	盒
	5

	7
	
	a-干扰素
	生物制剂25mg/盒
	盒
	5

	8
	
	洛匹那韦/利托那韦
	生物制剂25mg/盒
	盒
	5

	9
	
	磷酸氯喹
	生物制剂25mg/盒
	盒
	5

	10
	培养基
	乳糖胆盐培养基
	生物制剂100IU/瓶
	瓶/a
	1

	11
	
	营养琼脂
	分析纯100克/瓶
	瓶/a
	1

	12
	
	7.5氯化钠肉汤
	分析纯 分析纯500克/瓶
	瓶/a
	1

	13
	
	鼠疫噬菌体
	鼠疫约尔森菌培养鉴定 100IU/瓶
	瓶/a
	1

	14
	分子生物学试剂
	PCR试剂
	套
	套/a
	1

	15
	
	 DNA修饰酶
	生物制剂100IU/瓶
	瓶/a
	1

	16
	
	蛋白酶K
	生物制剂25mg/瓶
	瓶/a
	1

	17
	
	尿嘧啶DNA糖基酶
	生物制剂100IU/瓶
	瓶/a
	1

	18
	
	琼脂糖
	生物制剂10克/瓶
	瓶/a
	1

	19
	
	DNA提取试剂
	生物制剂套/盒
	盒/a
	1

	20
	
	核酸提取试剂
	生物制剂套/盒
	盒/a
	1

	21
	普通试剂
	高锰酸钾
	生活饮用水检测
	mL
	100

	22
	
	草酸钠
	生活饮用水检测
	mL
	90

	23
	
	硫酸
	生活饮用水检测500ml/瓶
	mL
	45

	24
	
	硝酸
	生活饮用水检测500ml/瓶
	瓶/a
	2

	25
	
	盐酸
	生活饮用水检测500ml/瓶
	瓶/a
	2

	26
	
	酒石酸
	生活饮用水检测
	mL
	45

	27
	
	纳氏试剂
	生活饮用水检测
	mL
	1

	28
	
	生理盐水
	蚤类鉴定500ml/瓶
	瓶/a
	2

	29
	其他盐类
	次氯酸钠
	分析纯500ml/瓶
	瓶/a
	1

	30
	
	氢氧化钠
	分析纯500克/瓶
	瓶/a
	1

	31
	有机溶剂
	酒精
	疟原虫镜检、登革热、疟疾快速检测500ml/瓶
	瓶/a
	1

	32
	
	乙醚
	鼠疫鉴定500ml/瓶
	瓶/a
	2

	33
	
	二甲苯
	疟原虫镜检500克/瓶
	瓶/a
	2

	34
	
	甲醇
	疟原虫镜检500ml/瓶
	瓶/a
	2


主要检测项目

根据《疾病预防控制中心建设标准》（建标 127—2009）、《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》（卫办疾控发[2004]108 号），本项目为县级疾病预防控制中心，具备性病艾滋病检验实验室、鼠疫强毒实验室、虫媒PCR实验室（P2+）、微生物实验室、细菌核酸检验实验室（PCR，P2+）、理化实验室。主要从事水质检测（主要包括生活饮用水以及医院废水）、地方病盐碘、尿碘的检测、检疫工作、医院消毒效果的检测，土壤检测、新冠病毒检测、鼠疫、霍乱、疟疾、结核病、麻疹、风疹、甲肝、乙肝等重点疾病防治的工作，不保存传染病菌种、不收治病人、不提供疾病治疗；不饲养实验动物。不含 P3、P4 等特殊实验室。
公用工程

1、给排水
（1）给水
本项目给水水源为市政自来水供水管网。由市政自来水管接入一根 DN100的自来水管，供项目生活、消防、浇洒、绿化等用水。实验室用水通过配置一台实验室纯水机自制。
（2）排水
项目采用雨污分流的排水体制。
雨水经雨水管网收集后排入项目区东面市政雨水管网；
生活污水经化粪池处理后与预处理实验室废水（微生物检测废液先经高压蒸汽灭菌处理、酸碱废水中和处理）一并排入污水处理站处理（采用“格栅+调节沉淀池+生物反应池+二沉池+接触池+消毒杀菌”污水处理工艺），达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后，排入环城东路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。
2、供电
由市政供电电网供给，采用2路独立10KV市电电源加自备柴油发电机的方式供电。本项目共设1个变配电室。变配电室新建于地下室内，设置2台500kVA 变压器，变配电室旁设柴油发电机房，设1台200KW 柴油发电机作为一级负荷备用电源。
3、供热
项目热水供应拟采用集中太阳能辅助空气源热泵机组联合加热的方式供应热水。应急中心屋顶设置太阳能热水系统。在屋顶设置太阳能集热板、空气源热泵和储热水箱。热水管道系统采用24小时机械全循环热水系统。热水回水管末端采用温度控制阀控制回水流量，回水管最终回至热水储水箱，以保证热水供应及时、可靠。
4、通风系统
实验室等房间通风柜单独设置排风系统，排风机采用变频管道风机，根据通风柜操作情况变频使用，排风机置于通风柜出风口处，排风管经排风竖井直接排放到屋面室外。
厂区总平面布置
（1）厂区总平面布置情况
项目布设呈不规则的多边形，临东南侧设置一个出入口。疾控中心位于项目区南侧，设备用房位于疾控中心东南侧，应急演习场地位于疾控中心东北侧，篮球场位于应急演习场地北侧，项目西侧和东北侧布置停车场。
生活垃圾暂存点位于设备用房内、地埋式污水处理站位于篮球场东侧、化粪池位于疾控中心东侧、危废暂存间位于疾控中心西侧。项目区总平面布置图见附图3。
厂区平面布置合理性分析
1）场地出入口位于东侧城市规划道路，内部工作人员流线、车行流线及污物流线分离，不交叉。
2）车行道在场地内部形成环路，保证每个单体建筑车辆的通达，人车分离。
3）垃圾暂存点、医疗废物收集点处于常年主导方向的侧风向，产生的恶臭污染物对周围人群影响小。
综上所述，项目功能分区明确、物流顺畅，并充分考虑了环保、安全、消防等方面因素。总体来看，拟建项目的平面布置合理。
劳动定员及工作制度
本项目劳动定员80人，年工作300天，每班工作8小时，不设员工宿舍和食堂。
施工进度安排
项目建设周期为24个月，计划于2022年6月开工施工，于2024年6月完成并投入运营。
项目污染影响因素分析

项目施工期污染影响因素分析
项目工程施工期涉及基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污 水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。

施工期工艺流程及产污环节
施工期主要施工流程及污染物产生环节如图 3.3-1。
[image: image2.png],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,





图3.3-1 项目施工期工艺流程及产污节点图
2、施工期污染因素分析
（1）废气
项目施工期废气主要包括施工扬尘、装修废气、运输车辆及其它燃油机械施工产生的燃油废气。其主要污染因子为 TSP、CO、HC、NO2 等，为无组织排放。
（2）废水
项目施工期废水主要分为施工废水和施工人员生活废水。施工废水主要污染因子为SS；施工人员生活废水主要污染因子为 COD、BOD5、SS、氨氮等。
（3）噪声
项目施工期噪声来源于施工机械和运输车辆在运行中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶、砂石料加工、混凝土浇筑，具有突发性和间歇性的特点。
（4）固废
施工期产生的固体废弃物主要来源于项目建设过程中开挖的土石方及建筑垃圾以及员工产生的生活垃圾等。
项目运营期污染影响因素分析
本项目不提供个人体检，主要为实验室检验、试验等。产生的污染物主要有废水、废气、固废及噪声等。
1、运营期工艺流程及产污环节
运营期工艺流程及产污节点见图3.3-2、3.3-3。
[image: image3.png]TiHZEH

FE I ATEI
; ] I R R
Tl Ui sy s vk | ] [ERs
TEER
MR LR MREHE : M
TapcH || HEAE: ALK ek e ] FIARTH I
(SRR KR L=
LA ||t ati
. PRI
A, WSRO .
Vo L v ) FE
L e AR | \ﬁ AL
JRLkE [E.1: 8
H
S





图3.3-2 项目运营期流程图
[image: image4.png]N AR BRI
CRRER) o eSS
‘) (%)

i s/

22 1 1

3y

P

WA, A% B LU TR

Wk [TE| [T Bk TR B BARK BN
Bk [T [ 7 pusens. e
(HRE S
Qe ~f§mﬁ___m—/
swERy _ [TF \ !
it AR - . )[R [
FUAL s R | AE P, te [ sm [tk
[
e

’)»i?ﬁJmi’f’r

pLUAR S SRl Y s B




图3.3-3运营期实验室工艺流程图
工艺流程简述：本项目为疾病预防控制中心项目，具备性病艾滋病检验实验室、鼠疫强毒实验室、虫媒PCR实验室（P2+）、微生物实验室、细菌核酸检验实验室（PCR，P2+）、理化实验室。以新冠、鼠疫、霍乱、疟疾、结核病等重点疾病防治为重点。
首先，样品、样本由本疾控中心卫生科、地方病科集中采样，再送入本疾病预防控制中心进行检测；其他外来样品，由用户自主送样，送入本本疾病预防控制中心委托检测。疾病预防控制过程分为微生物检验和理化检验。
微生物实验室流程：首先将送来的样本分类登记后，运至微生物实验室；实验室制作培养基；标本接种，使用检测试剂、仪器对标本进行检测，然后进行染色，观察染色情况和细菌形态，出具结果，最后对使用过的仪器、器皿和试验台进行清洗、消毒。接种时主要污染物为带病原微生物气溶胶，仪器清洗环节主要污染物为清洗废水和废培养基、废标本、废一次性用品。
理化实验室流程：样本分类登记后运至理化实验室，对样品进行前处理（如通过盐酸、硝酸等消解）后经稀释得到样品溶液，使用标准物质配置标准溶液，溶液配置好后，通过原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、离子色谱仪等仪器进行上机操作，出具结果（配置样品与标准溶液进行结果对比）；最后对使用过的仪器、器皿和试验台进行清洁。配制样品和标准溶液时主要污染物为挥发性气体，仪器清洗环节主要污染物为酸碱废液和清洗废水、废一次性实验用品、废样本。
运营期污染因素分析
废气
本项目废气主要为实验室废气、污水处理站臭气及汽车尾气。
废水
项目运营期废水主要为实验室废水和生活污水，生活污水来自职工人员办公生活污水和外部人员生活污水。
（3）噪声
本项目运营期主要的噪声污染源为污水处理站设备间水泵、空调风机以及制冷机等产生的噪声。
（4）固废
本项目固体废物包括生活垃圾、实验室固废、医疗废物、废活性炭、化粪池和污水处理站污泥。其中生活垃圾为一般废物，实验室固废和污水处理站污泥为危险废物。
 污染源强核算
施工期污染源强核算
废水

项目施工期产生废水主要是施工废水和施工人员生活废水。
①施工废水
根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019）建筑业用水定额，本项目建筑结构为砖混结构，用水定额为1.3m3/m2，本项目总建筑面积为4550.39m2，施工用水量为5915m3。施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约295.75m3。本项目施工期为24个月，则每天的施工废水量约为0.41m3/d。施工废水主要污染物为泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般为500～2000mg/L。施工废水采用沉淀池收集沉淀、过滤后，回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，不外排。
施工场地设置施工废水临时沉淀池1座，容积为2m3，专门用于收集沉淀施工废水。
②生活污水

项目施工人员不在项目区内食宿，高峰期施工人员数量达100人。施工人员施工期废水主要是洗手废水，用水量按照20L/（人·d）计，则施工人员用水量约为2m3/d；排污系数按80%计，则施工期间生活废水产生量为1.60m3/d，生活污水主要为洗手废水，污染物浓度不高，可通过沉淀池收集处理后回用于施工场地的洒水降尘，不外排。

废气

项目施工期大气污染物主要为项目施工扬尘、装修废气、运输车辆及其它燃油机械施工产生的燃油废气。
①施工扬尘

本项目扬尘主要产生在基础施工过程以及施工期裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，建筑材料运输、卸载及土方运输车辆行驶产生的二次扬尘，其量难以估算，其中受风力因素的影响最大。参照云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测（不洒水），施工场地下风向50m处，最大浓度为0.538mg/m3，100m处为0.465mg/m3，至150m处时为0.336mg/m3，接近《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（TSP=0.3mg/m3），因此，施工期扬尘影响范围在200m范围内。

②施工机械和运输车辆废气

施工机械（挖掘机、推土机、装载机、叉车、压路机、摊铺机、平地机及其他机械）运行产生的废气及运输车辆运输过程中产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南》（W020150107），非道路移动源排放的大气污染物主要是PM10、PM2.5、HC、NOX、CO、SO2及NOX，其排放源为可移动源，为间歇式排放。其大气污染物排放量计算公式如下：
[image: image5.png]E=(YxEF)x10™*




式中：E为非道路移动机械的CO、HC、NOX、PM2.5和PM10的排放量，单位为吨；

Y为燃油消耗量，单位为千克；

EF为排放系数，单位为克/千克燃料，按PM10：2.09、PM2.5：2.09、HC：3.39、NOX：32.79、CO：10.72。
SO2排放量的计算方法：
SO2排放量根据非道路移动源柴油中的硫含量计算如下：

[image: image6.wmf]6

10

2

-

´

´

´

=

S

Y

E


式中，E为非道路移动源SO2排放量，单位为吨；Y为燃油消耗量，单位为千克；S燃油硫含量，单位为克/千克燃料，柴油取0.35克/千克燃料。
本工程施工期间总耗油量约为200t，基本为柴油，根据机械燃油过程中产生的污染物定额估算项目施工有害气体的产生量，见表3.4-1。
表3.4-1  项目施工期燃油废气排放情况一览表
	柴油消耗量（t）
	大气污染物排放量（t）

	
	SO2
	CO
	HC
	NOX
	PM2.5
	PM10

	200
	0.14
	2.14
	0.68
	6.56
	0.42
	0.42


综上，施工期间产生的汽车尾气主要来源于施工机械（挖掘机、推土机、装载机、叉车、压路机、摊铺机、平地机及其他机械），产生量约为SO2 0.14t；CO 2.14t；HC 0.68t；NOX 6.56t；PM2.5  2.42t；PM10 0.42t。
噪声

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。在这类施工机械中，噪声最高的为电锯、电钻、混凝土振捣器。施工期主要噪声源强见表3.4-2。

表3.4-2 施工期主要噪声源强表

	施工阶段
	声源
	声源强度[dB（A）]

	土石方阶段
	挖土机
	75~96

	
	空压机
	75~85

	底板与结构阶段
	混凝土输送泵
	90~100

	
	振捣器
	100~105

	
	电锯
	100~105

	
	电焊机
	90~95

	
	空压机
	75~95

	装修、安装阶段
	电钻、电锤
	100~105

	
	手工钻
	100~105

	
	无齿锯
	105

	
	多功能木工刨
	90~100

	
	轻型载重机
	75~80


固废
项目施工产生的固体废物主要为建造装修过程产生的建筑垃圾、工程基础施工过程产生的土石方和施工人员的生活垃圾。

①建筑垃圾
建筑垃圾主要为废弃砂浆、废砖石及建筑材料边角废料等。建筑垃圾产生量约0.5kg/m2。本工程总建筑面积4550.39m2，施工期建筑垃圾产生总量2.275t。建筑垃圾能回收部分进行回收利用，不能回收的由施工方运至政府制定地点进行堆放。
②生活垃圾

根据建设单位提供资料，本项目施工期施工人员约为100人，生活垃圾产生系数为0.5kg/人·d，则项目施工期生活垃圾的产生量为10kg/d，整个施工期产生的生活垃圾为0.06t。统一收集后交由环卫部门处置。

生态环境
（1）对土壤的影响
工程施工要清除地基，对原有的地表土壤组成、层理、结构和有机质全部破坏，开挖土壤作为垫方回填。
（2）对植被的影响
施工阶段的场地清理，道路修筑将清除地表植被，项目所在区域无珍稀保护植物。
施工期不会影响区内植物类型的多样性，通过施工后期的绿化、植被恢复工程，植被覆盖率会有所增加，且通过引种适宜种植的观赏植物可增加植物的多样性。因此施工期对区域植被的不利影响较小。
（3）水土流失影响
引发水土流失的原因主要有施工期的场地平整、地表植被破坏造成表土疏松裸露，若不采取适当的水土保持措施，遇上雨季，特别是大雨或暴雨情况下，极易引发水土流失。本项目生态环境影响主要是项目施工造成的水土流失。水土流失的成因主要有：
①施工过程中开挖使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失；
②建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失；
③施工过程中的土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失；
④取土回填也易产生水土流失。
运营期污染源强核算
废气
本项目运营期产生废气主要为污水处理站恶臭、实验室废气及汽车尾气。
（1）实验室废气
综合疾控中心检测、实验的主要功能，一是微生物类检测、实验，设计的生物样品主要是血样和痰样等，产生含菌气体；二是理化检测、实验，检测过程中，所用试剂会有少量化学实验试剂挥发出来。
1）微生物实验室
微生物实验过程中，废气可能会产生带病原微生物的气溶胶，带病原微生物的气溶胶污染物具有传染性，当人体吸入时可能受到感染，对人体健康造成危害。微生物气溶胶浓度与时间、空间、气象因素和大气质量相关，尤其与风力、风向、日照、悬浮颗粒浓度等关系甚大，通过过采取定期消毒、检验室设置排风系统可降低带病原微生物气溶胶的浓度。参照韦燕林在《医院各区域内空气消毒效果及监测方法的探讨》一文中的分析，医院在采取消毒及通风后基本可以达到手术室空气含菌含量小于10cpu/m3，治疗室、检验室空气含菌含量小于200cpu/m3，其他普通区域空气含菌含量500cpu/m3。
本项目为疾病预防控制中心项目，主要为样品的疾病预防控制，微生物实验室设置生物安全柜，并要求所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物安柜设计采用Ⅱ级A2生物安全柜，安装有高效空气过滤器安（HEPA过滤器），安全柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，可杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后外排，而安全柜排气筒内置的高效过滤器对粒径0.5µm以上的气溶胶去除效率达到99.99%，排气中的病原微生物可被彻底去除，达到空气洁净度7级。

A2型生物安全柜工作原理：空气由前新风口进入负压风道与柜体内空气充分混合后，由风机送入静压箱，经高效过滤器过滤后以垂直层流的状态进入操作区，操作区左右及后部墙体均为负压风道，使工作区与外部环境形成气幕及箱体双层隔离。同时工作区被负压包围，保证样品不发生泄漏，操作区的气流由于排风机的作用，通过负压风道与新风口进入的空气混合后，其中部分混合气体(约70%)由风机送入静压箱循环使用，其余混合气体(约30%) 经排风高效过滤器过滤后排出柜体。
理化试验室
理化实验室工作人员在操作过程中将用到化学试剂，种类较多但总体用量不大。实验过程中会有很少量的化学试剂挥发出来。由于这部分废气产生量很小，本次环评要求业主加强实验室的废气收集工作，经活性炭吸附处理后通过专用烟道，至楼顶排放。化学检测、实验废气对周围环境的影响很小。
① 酸雾 

a产生量

本项目在理化检验过程中，会使用硝酸、盐酸、硫酸等易挥发性酸。对于上述挥发性物质，需在通风橱内实验，以便酸雾能够及时的排除实验室，避免对人体健康造成危害。实验产生的酸雾经强制抽风进入专用管道，并于楼顶经废气处理设备处理后排至大气，根据项目物料消耗情况，本项目硝酸、盐酸、硫酸、年使用量分别为10L、1L、1L，由于使用量小，密度按1t/m3计，挥发损失量按使用量的25%、5%、10%计算，则产生量分别为0.01t/a，0.001t/a，0.001t/a。

b治理措施

挥发产生的酸雾经活性炭吸附（通风橱集气效率以 90%计，吸附效率按 80%计，风机排气量为2000m3/h）处理后，由管道引至楼顶排口进行排放。

c排放情况

酸雾分为有组织和无组织两种排放方式。

有组织排放：

本项目硝酸、盐酸、硫酸的产生量为0.01t/a（0.0042kg/h），0.001t/a（4.17×10-4kg/h），0.001t/a（4.17×10-4kg/h），产生浓度分别为2.5mg/m3、0.25mg/m3、0.25mg/m3。经活性炭吸附（通风橱集气效率以90%计，吸附效率按 80%计，风机排气量为2000m3/h）处理后，由管道引至楼顶排口进行排放。酸雾通过排气筒排放至环境空气中量分别为0.0018t/a（0.00075kg/h）、0.00018t/a（0.000075kg/h）、0.00018t/a（0.000075kg/h），排放浓度分别为0.375mg/m3、0.0375mg/m3、0.0375mg/m3。

无组织排放：

通风橱无法收集的10%酸雾呈无组织形式排放，排放量分别为0.001t/a（4.17×10-4kg/h）、0.0001t/a（4.17×10-5kg/h）、0.0001t/a（4.17×10-5kg/h）。

表 3.4-3 项目运营期酸雾产生及排放情况

	排放源
	废气量（m3/h）
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	产生量（t/a）
	产生浓度（mg/m3）
	
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）

	实验室通风橱（有组织）
	2000
	硝酸
	0.01
	2.5
	活性炭吸附效率80%
	0.0018
	0.5

	
	
	盐酸
	0.001
	0.25
	
	0.00018
	0.05

	
	
	硫酸
	0.001
	0.25
	
	0.00018
	0.05

	合计
	0.012
	/
	
	0.00216
	/

	实验室门窗（无组织）

/
	硝酸
	0.001
	/
	/
	0.001
	/

	
	盐酸
	0.0001
	/
	/
	0.0001
	/

	
	硫酸
	0.0001
	/
	/
	0.0001
	/

	合计
	0.0012
	/
	/
	0.0012
	


②有机废气

a产生量

根据建设单位提供的资料，实验室内使用的有机溶剂主要有二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、乙醚、甲醇、丙三醇、二硫化碳、丙酮等。根据实验室经验及有机试剂的理化性质，有机试剂约2%以废气形式挥发。本项目有机实验较少，不是每天都进行，每年实验天数按200天计，每天3h 计算，年工作时间600h。各有机试剂年使用量及挥发量如下表。

表 3.4-4 项目运营期有机试剂挥发情况表

	序号
	有机试剂
	年用量（kg/a）
	进入废液（kg/a）
	以废气形式挥发（kg/a）

	1
	冰乙酸
	0.5
	0.49
	0.01

	2
	酒精
	0.5
	0.49
	0.01

	3
	乙醚
	1
	0.98
	0.02

	4
	二甲苯
	0.5
	0.49
	0.01

	合计
	2.5
	2.45
	0.05


b治理措施

实验室产生的有机废气通过机械强制抽风进入排气管，于楼顶经活性炭吸附（通风橱集气效率以 90%计，吸附效率按 80%计，风机排气量为2000m3/h）处理后，由管道引至楼顶排口进行排放。

c排放情况

有机废气分为有组织和无组织两种排放方式。

有组织排放：

根据实验室经验及有机试剂的理化性质，有机试剂约为98%进入废液，约 2%以废气形式挥发，挥发量为0.05kg/a（8.33×10-5kg/h），产生浓度为0.042mg/m3。项目产生有机废气较少，且有易挥发废气产生的实验在通风橱内进行，实验室产生的有机废气通过机械强制抽风进入排气管，于楼顶经活性炭吸附（通风橱集气效率以 90%计，吸附效率按 80%计，风机排气量为2000m3/h）处理后，由管道引至楼顶排口进行排放，有机试剂通过排气筒排放至环境空气中量约为0.009kg/a、1.5×10-5kg/h，排放浓度为0.0075mg/m3。
无组织排放：

剩余10%的有机废气呈无组织形式排放，排放量为0.005t/a、0.008kg/h，呈无组织形式排放。

表 3.4-5 项目运营期酸雾产生及排放情况

	排放源
	废气量（m3/h）
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	产生量（kg/a）
	产生浓度（mg/m3）
	
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）

	实验室通风橱（有组织）
	2000
	有机废气
	0.05
	0.0104
	活性炭吸附效率80%
	0.009
	0.0019

	合计
	0.05
	0.0104
	
	0.009
	0.0019

	实验室门窗（无组织）

/
	有机废气
	0.005
	/
	/
	0.005
	/

	合计
	0.005
	/
	/
	0.005
	


（2）污水处理站恶臭
污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质， 臭味的主要发生部位是污泥池和消毒池，恶臭污染物属于无组织排放，其主要成分为 H2S 和 NH3，其他污染物影响相对较小。因此，本评价以 H2S 和 NH3两个因子来分析评价恶臭的排放强度。
由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算，本项目臭气污染源源强采用美国 EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1kg的BOD5，可产生0.0031kg的NH3和0.00012kg的H2S。本项目BOD5处理量为520.8kg/a，NH3排放量为1.614kg/a，排放速率为0.00067kg/h；H2S排放量为0.062kg/a，排放速率为0.00003kg/h。由于污水处理装置为地埋式，恶臭废气排放量较小，处理设施上层空间内产生的少量废气集中设置专用排气管收集排放，只要做好密闭工作，污泥及时处理，恶臭气体对周边影响小。
（3）汽车尾气
本项目建成后，规划设计停车位43个，均为地上停车位，不设置地下车位，汽车排放尾气中的污染物有NOX、CO、THC等，由于地面停车位为开放区域，污染物扩散快，产生的汽车尾气对周围环境影响小。
（4）项目备用柴油发电机燃料燃烧废气 
按照项目设计提供资料，本项目共设置 1 台200KW 柴油发电机作为应急备用电源，在停电的情况下保证重要设备、消防设备的供电，使用时间不能确定（一般一年使用2-3次），产生的污染物主要为总烃、CO、NOx等，产生量不定，发电机放置于专门的设备间内，发电机产生的燃烧废气经自带有废气过滤装置，过滤后发电机的废气经过排风管道引至设备间外，通过大气扩散、绿化吸附后，柴油发电机废气中各污染物排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求，外排废气对环境影响较小。
（5）废气产排情况汇总

项目运营期废气排放情况见表。
表3.4-6  项目有组织废气产排情况一览表

	排气口
	污染源
	污染物
	风量

m3/h
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	
	量t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	
	量t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3

	排气筒
	实验室
	硫酸雾
	2000
	0.01
	0.0042
	2.5
	通过机械强制抽风进入排气管，于楼顶经活性炭吸附（通风橱集气效率以 90%计，吸附效率按 80%计，风机排气量为2000m3/h）处理后，由管道引至楼顶排口进行排放
	0.0018
	0.00075
	0.375

	
	
	硝酸雾
	
	0.001
	4.17×10-4
	0.25
	
	0.00018
	0.000075
	0.0375

	
	
	氯化氢气体
	
	0.001
	4.17×10-4
	0.25
	
	0.00018
	0.000075
	0.0375

	
	
	有机废气
	
	0.05

kg/a
	8.33×10-5
	0.042
	
	0.009

kg/a
	1.5×10-5
	0.0075


表3.4-7本项目无组织废气产排情况一览表

	序号
	污染源
	污染物
	排放量
	排放速率
	排放源参数

	1
	实验室
	硫酸雾
	0.001t/a
	4.17×10-4kg/h
	长×宽×高

=39.3m×16.2m×27.6m

	
	
	硝酸雾
	0.0001t/a
	4.17×10-5kg/h
	

	
	
	氯化氢气体
	0.0001t/a
	4.17×10-5kg/h
	

	
	
	非甲烷总烃
	0.005t/a
	0.008kg/h
	

	2
	污水处理站
	NH3
	1.614kg/a
	0.00067kg/h
	长×宽×高

=19m×8m×1m

	
	
	H2S
	0.062kg/a
	0.00003kg/h
	


废水

（1）废水产排情况
项目运营期废水主要分为实验室废水和生活污水，生活污水来自职工人员办公生活污水和外部人员生活污水。
①实验室废水
实验室废水包含实验室容器清洗及实验废水，实验室废水主要为含菌废水、酸性废水。 
a含菌废水：微生物实验室中含菌废水主要产生于微生物实验结束后的清理冲刷过程，实验室配备2台高压灭菌器和1台干烤灭菌器消毒，对其中有感染性的器皿先进行灭菌消毒后再进行洗刷，洗刷污水排入污水处理站进一步处理。
a酸性废水：多数实验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、硫酸、盐酸等酸性物质，这些物质不仅对排水管有腐蚀作用，而且与金属反应生成氢气，浓度高的废液与水接触能产生放热反应，与氧化性的盐类物质接触可发生爆炸。另外，由于废水中的pH值发生变化，也会引起和促成其他化学物质的变化。本项目对酸性废水采用中和方法进行预处理，用NaOH作为中和剂，投加到废水中搅拌达到中和目的，使废水中pH值达到6-9，中和预处理后的废水进入污水处理站进一步处理。 
根据建设单位实际工作经验数据，实验室用水量约2m3/d（600m3/a），污水产生量按用水量的90%计，则项目实验室废水产生量为1.8m3/d（540m3/a）。废水中污染物主要为COD 200 mg/L、BOD5100mg/L、NH3-N 20mg/L、SS 100mg/L，含有病原微生物等，经预处理后全部进入污水处理站处理，处理方式采用一体化污水处理装置，其工艺为“格栅+调节池+生物反应池+二沉池+接触池+消毒”，经处理达标后排放至环城东路市政污水管网。
②生活污水
项目职工人数为80人，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），用水量按照100L/人·d计，年工作300天，则职工用水量约为8m3/d，2400m3/a。废水产生量按照用水量的80%计，则职工产生的污水量约为6.4m3/d，1920m3/a；项目设置外部人员体检及接种疫苗，外来人员约40人/d，用水量按15L/人·d，用水量为0.6m3/d（180m3/a）。污水产生量按用水量 80%计，则项目职工生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。综上，职工及外来人员用水量为8.6m3/d（2580m3/a），污水产生量为6.88m3/d（2064m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠就菌群等，经类比分析，其产生浓度分别约为200mg/L、100mg/L、250mg/L、20mg/L、1.0×103。经化粪池预处理后，进入项目区自建污水处理站（采用“格栅+调节池+生物反应池+二沉池+接触池+消毒”工艺）进行处理。
③绿化用水
项目约2732.63m2绿化面积，非雨天每天浇一次水，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），绿化用水量以3L/（m2·次）计算，根据芒市气象资料统计，芒市多年平均旱季天数约195d，雨季170d，则非雨天用水量8.20m3/d（1599m3/a）。用水来源于新鲜水补给。
（2）水量平衡
项目用排水情况见表 3.4-8、项目水平衡见图3.4-1。
表3.4-8 项目用排水情况一览表

	序号
	用水项
	用水量
	用水定额
	产污系数
	排水量
	措施及去向

	
	
	日用水（m3/d）
	年用水（m3/a）
	
	
	日排水（m3/d）
	年排水（m3/a）
	

	1
	实验室
	2
	600
	/
	0.9
	1.8
	540
	含菌废水先进行灭菌消毒后再进行洗刷，洗刷污水排入污水处理站进一步处理；酸性废水经中和预处理后再进入污水处理站进一步处理

	2
	职工生活
	8
	2400
	100L/人·d
	0.8
	6.4
	1920
	经化粪池预处理后，进入项目区自建污水处理站处理

	3
	外部人员体检及接种疫苗
	0.6
	180
	15L/人·d
	0.8
	0.48
	144
	

	4
	绿化
	晴天：8.20
雨天：0
	晴天：1599
雨天：0
	3L/（m2·次）
	/
	/
	/
	蒸发损耗

	合计
	18.8
	4779
	/
	/
	8.68
	2604
	/



[image: image7.emf]新鲜水

实验室用水

绿化用水

2

非雨天

8.20

0.2

非雨天

18.80

消毒 、 灭菌 、

酸碱中和

1.8

雨天

10.60

其他生活

用水

化粪池

8.6 6.88

1.72

6.88

6.88

环城东路

市政污水管网

芒市污水处理厂

8.68

雨天

0

污水处理站

8.68

全部吸收

1.8


图3.4-1 项目区水平衡图
（3）废水排放方式
本项目产生的废水主要是实验室废水和生活污水。
实验室废水经预处理（含菌废水经消毒、杀菌处理；酸性废水经中和处理）后进入污水处理站进行处理；生活污水（包括职工生活污水和外来人员生活污水）经化粪池处理后进入污水处理站进行处理。
噪声
本项目运营期主要噪声源为配电间、污水处理站设备间水泵、实验室空调风机等运行噪声。噪声源强见表3.4-9。
表3.4-9  项目运营期主要产噪设备及噪声源强一览表

	声源位置
	声源名称
	单台噪声级dB（A）
	降噪措施
	降噪效果dB（A）
	治理后噪声级dB（A）

	污水处理站
	水泵、


	75~85
	设减震基础、柔性接头
	15
	60~70

	配电间
	发电机（备用）
	75~85
	设减震基础、柔性接头
	15
	60~70

	实验室
	空调风机
	75~85
	基础减震、通风口安装气流 消声器消声
	15
	60~70


固体废物

本项目固体废物包括生活垃圾、实验室固废、医疗废物、废活性炭、化粪池和污水处理站污泥。其中生活垃圾为一般废物，实验室固废和污水处理站污泥为危险废物。
①生活垃圾
本项目员工80人，生活垃圾按1.0kg/d 人计，生活垃圾产生量为80kg/d（24t/a）；外来人员 40人/d，生活垃圾按0.5kg/d 人计，生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a）。本项目生活垃圾总产生量为100kg/d（30t/a）。生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运处置。
②实验室固废
本项目有微生物实验室和理化试验室，微生物实验室固废产生的固体废物主要为废培养基、废一次性实验用品、废标本、废弃血液、血清、废消毒剂、实验用药等，年产生量为2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），废培养基、废一次性用品、废标本、废弃血液、血清属于“感染性废物（废物代码：841-001-01）”；废消毒剂属于“化学性废物（废物代码：841-004-01）”；废实验用药属于“药物性废物（废物代码：841-005-01）”。
理化实验室中会产生少量的化学废液、废一次性实验用品、废样本，年产生量为0.4t/a。化学废液属于《医疗废物分类管理名录》中的“化学性废物（废物代码： 831-004-01）”，主要含有废酸碱等多种化学品污染物，成份复杂，属于医疗废物；废一次性实验用品、废样本属于“感染性废物（废物代码：831-001-01）”。经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置。
③医疗废物 
本项目在运营过程中产生的医疗废物主要是接种疫苗时产生少量的废针头、针管及废药品、废药品包装袋等，产生量为1.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），废针头、针管及废药品、废药品包装袋属于“感染性废物（废物代码 841-001-01）”经收集后，置于防渗漏、防锐器穿透的专用容器，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。
④废活性炭 
项目实验室废气收集后经活性炭吸附处理后楼顶排放。净化废气时，活性炭吸附装置中每三个月更换一次活性炭，项目需要活性炭用量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），废活性炭属于危废，危险废物类别 HW49、废物代码 900-039-49 ，经专门的危险废物收集桶收集后，交由有资质单位处置。
⑤污水处理站及化粪池污泥 
《医疗废物分类目录》中的“感染性废物”中列有“其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品”，污水处理过程中产生的拦渣、沉淀污泥和化粪池污泥等应列入此类，根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），化粪池污泥与污水处理站污泥属于“感染性废物（废物代码 841-001-01）”。本项目进入污水处理站的废水量为8.68m3/d（2604m3/a）。根据《第一次全国污染源 普查集中式污染治理设施产排污系数手册》，在不采用污泥消化工艺的情况下，进水悬浮物浓度为中（100~200mg/L）时，含水污泥产生系数3.5吨/万吨污水量，项目废水 处理量为2604m3/a，则污水处理装置污泥产生量约为0.91t/a。化粪池按化粪池污泥产生量定额：0.25kg（污泥）/m3（生活污水）估算，生活污水产生量为6.88m3/d（2064m3/a），化粪池污泥产生量为0.52t/a。污水处理站和化粪池污泥属于“感染性废物（废物代码 831-001-01）”，综合污水处理装置污泥，投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后采用离心脱水处理后交由有资质单位处置。
项目运营后固废产生及处置情况一览表见下表。
表3.4-10  项目运营期固废产生及处置情况一览表

	序号
	污染源
	污染物名称
	产生量
	废物性质
	处置方式

	1
	办公生活区
	生活垃圾
	30t/a
	一般固废
	经垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运处置

	2
	实验室固废
	微生物实验室固废
	废培养基、废一次性用品、废标本、废弃血液、血清
	2t/a
	感染性废物，废物代码：841-001-01
	用专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置

	
	
	
	废消毒剂
	
	化学性废物，废物代码：841-004-01
	

	
	
	
	废实验用药
	
	药物性废物，废物代码：841-005-01
	

	
	
	理化实验室
	化学废液
	0.4t/a
	化学性废物，废物代码：841-004-01）
	

	
	
	
	废一次性实验用品、废样本
	
	感染性废物，废物代码：841-001-01
	

	3
	接种疫苗
	医疗固废（废针头、针管及废药品、废药品包装袋）
	1.5t/a
	感染性废物，废物代码841-001-01
	集中收集后，存于医疗废物暂存间，后委托有资质单位处置

	4
	活性炭更换
	废活性炭
	0.2t/a
	危险废物，废物代码 900-039-49
	经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置

	5
	污水处理站、化粪池
	污水处理站污泥
	0.91t/a
	感染性废物，废物代码841-001-01
	投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后采用离心脱水处理后交由有资质单位处置

	
	
	化粪池污泥
	0.52t/a
	感染性废物，废物代码841-001-01
	


项目污染源强汇总表

本项目污染物产生及排放情况汇总见表3.4-7。
表3.4-11  项目污染物产生及排放汇总表

	类别
	污染源
	污染因子
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	浓度
	产生量
	
	浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）

	废气
	理化实验室
	有组织
	硫酸雾
	2.5mg/m3
	0.01t/a
	雾经活性炭吸附（通风橱集气效率以 90%计，吸附效率按 80%计，风机排气量为 2000m3/h）处理后，由管道引至楼顶排口进行排放
	0.375mg/m3
	0.0018t/a

	
	
	
	硝酸雾
	0.25mg/m3
	0.001t/a
	
	0.0375mg/m3
	0.00018t/a

	
	
	
	氯化氢气体
	0.25mg/m3
	0.001t/a
	
	0.0375mg/m3
	0.00018t/a

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.042mg/m3
	0.05kg/a
	
	0.0075mg/m3
	0.009kg/a

	
	实验室、污水处理站
	无组织
	消毒异味
	少量，呈无组织形式排放
	自然稀释扩散
	少量，呈无组织形式排放

	
	
	
	硫酸雾
	0.001t/a
	/
	0.001t/a

	
	
	
	硝酸雾
	0.0001t/a
	/
	0.0001t/a

	
	
	
	氯化氢气体
	0.0001t/a
	/
	0.0001t/a

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.005t/a
	/
	0.005t/a

	
	
	
	污水处理站恶臭
	NH3
	1.614t/a
	地埋式，集中设置专用排气管收集排放
	1.614t/a

	
	
	
	
	H2S
	0.062t/a
	
	0.062t/a

	
	停车场
	无组织
	NOX、CO、THC
	少量，呈无组织形式排放
	自然稀释扩散
	少量，呈无组织形式排放

	废水
	实验室废水
	水量
	/
	540m3/a
	含菌废水通过配备2台高压灭菌器和1台干烤灭菌器消毒，对其中有感染性的器皿先进行 灭菌消毒后再进行洗刷，洗刷污水排入污水处理站进一步处理；

酸性废水采用中和方法进行预处理，用NaOH作为中和剂，投加到废水中搅拌达到中和目的，使废水中pH值达到 6-9，中和预处理后的废水进入污水处理站进一步处理
	/
	540m3/a

	
	
	COD
	200mg/m3
	0.108t/a
	
	120mg/m3
	0.065t/a

	
	
	BOD5
	100mg/m3
	0.054t/a
	
	80mg/m3
	0.043t/a

	
	
	NH3-N
	25mg/m3
	0.014t/a
	
	25mg/m3
	0.014t/a

	
	
	SS
	100mg/m3
	0.054t/a
	
	50mg/m3
	0.027t/a

	
	生活污水
	水量
	/
	2064m3/a
	经化粪池处理后，排入医院自建污水处理站进行处理
	/
	2064m3/a

	
	
	COD
	300mg/m3
	0.619t/a
	
	120mg/m3
	0.248t/a

	
	
	BOD5
	200mg/m3
	0.413t/a
	
	80mg/m3
	0.165t/a

	
	
	SS
	250mg/m3
	0.516t/a
	
	50mg/m3
	0.103t/a

	
	
	NH3-N
	25mg/m3
	0.052t/a
	
	25mg/m3
	0.052t/a

	噪声
	污水处理站
	水泵
	噪声
	75~85dB（A）
	选用低噪声设备、加装消声装置、建筑隔声等
	达到《工 业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB22337-2008）中 1 类标准

	
	实验室
	空调风机
	
	
	
	

	固体废物
	职工及外来人员
	生活垃圾
	30t/a
	经垃圾桶集中收集后，运至垃圾站，由环卫部门定期清运处置
	固废处置率100%

	
	实验室
	微生物实验室
	废培养基、废一次性实验用品、废标本、废弃血液、血清、废消毒剂、实验用药
	2t/a
	分类收集后，存于危废暂存间，交由有资质单位处置
	

	
	
	理化实验室
	化学废液、废一次性实验用品、废样本
	0.4t/a
	化学性废物，不得排入城镇污水管网，须单独收集预处理后，沉淀物密封暂存于危废暂存间；感染性废物单独收集，经高温灭菌后，密封 暂存于危废暂存间，最终交由有资质单位处置
	

	
	接种疫苗
	废针头、针管及废药品、废药品包装袋
	1.5t/a
	集中收集后，存于医疗废物暂存间，后委托有资质单位处置
	

	
	实验室
	废活性炭
	0.2t/a
	经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置
	

	
	污水处理站
	污泥
	0.91t/a
	投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后采用离心脱水处理后交由有资质单位处置
	

	
	化粪池
	污泥
	0.52t/a
	
	


环境现状调查与评价
自然环境
地理位置
芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有“滇西边陲第一镇”之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。
项目位于芒市环城东路西侧、福音堂东侧，地理中心坐标：东经98°36′5.32″、北纬24°26′12.23″。项目区地理位置图详见附图1。
周边环境概况：项目西侧50m为家园社区，东侧75m处为德宏州检察院，东南侧115m处为宏美家园社区。项目周边环境关系图详见附图2。
地形地貌
芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。
芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
本项目场地地形属于缓坡山地，东高西低、坡度不大，无滑坡、泥石流等不良现象。
气候与气象特征
芒市地处滇西东部、横断山脉西侧，低纬高原，属南亚热带季风气候，热量
丰富，气候温和，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。
据芒市气象站观测资料统计，多年平均气温20.3℃，最热月（6 月）平均气温24.1℃，最冷月（1 月）平均气温12.3℃，历年极端最高气温36.9℃（2012年5月26日），极端最低气温1℃（1999年12月26日）。年平均降水量1609.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5~10月）降雨量1454.3mm，占全年降雨量的88%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。年日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天；风向多为西南风，多年平均风速0.9m/s，最大风速25.8m/s。 
水文
芒市境内河流纵横，溪流密布，谷形窄深。河域分别属于伊洛瓦底江和怒江水系，共有大小河流229条，流域面积约2360平方公里，多年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表径流量23.11亿立方米，地下径流量8.69亿立方米，年径流深1085毫米。高出长江和珠江流域的平均水平，属水资源丰富的县份。境内主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河。
 与项目区有地表联系的河流为项目区东面30m处的板过河。板过河属于入芒市大河一级支流，属伊洛瓦底江水系。
芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒 市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南 蚌西注入龙江，汇口海拔783m。项目区水系图见附图3。
土壤环境
芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在猛嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失、农业灌溉需水量大。
经现场调查，项目建设区内土壤以黄红壤为主。

环境质量现状与评价
为了了解评价区内的环境质量现状，本次评价业主委托云南普域环境科技有限公司于2021年03月28日～2021年04月03日对项目区的空气环境、声环境现状进行了现场取样监测。
环境空气质量现状监测与评价
项目位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市环城东路西侧、福音堂东侧，属于居住区、商业交通居民混合区，该区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
项目所在区域环境空气质量达标情况

本次评价环境空气质量达标区判定根据生态环境部环境工程评估中心在“环境空气质量模型技术支持服务系统”公布的德宏州芒市2020年环境空气质量数据可知，芒市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9 ug/m3、19 ug/m3、42 ug/m3、22 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为115ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。年度综合评价，判定本项目所在区域属于空气质量达标区。

[image: image8.jpg]e

REFENE

FESRED

HNEE

ox 22
K% .59

A5 24.43%
E: SRR

202157 ® 2m 2019

T
FNBEALTHAS & RSB ENE

GileiE: 010-84757203




[image: image9.jpg]+ EFAARIRS
SEFAPRETCo. 0IEH AR
SR AN ARG,

RS





图4.2-1 环境空气质量数据来源截图
项目特征污染物现状监测与评价

本次评价由南普域环境科技有限公司对本项目大气特征因子氨、硫化氢、臭气浓度进行现状质量监测，监测点位位于项目厂址中心，监测时间为2021年3月28日-4月3日。
（1）监测地点
项目厂址中心。
（2）监测因子
NH3、H2S、臭气浓度。
（3）监测频率
连续监测7天，小时值，每天监测4次，具体监测时间为02时、08时、14时和20时。
（4）监测分析方法
监测分析方法见表4.2-1。
表4.2-1 环境空气特诊污染物监测分析方法
	项目
	分析方法
	检测设备
	最低检出限

	NH3
	环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ533-2009
	可见分光光度计
722S
	0.01mg/m3

	H2S
	亚甲基蓝分光光度法
《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）
国家环境保护总局（2003年）
	可见分光光度计
722S
	0.001mg/m3

	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
GB/T 14675-1993
	/
	10


（5）评价方法

本次环评空气环境质量现状采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 
超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100%

[image: image10.wmf]%

100

´

=

Coi

Ci

Pi


式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； 
Ci—第i个污染物的最大浓度（mg/m3）； 
Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m3）。
（6）监测及评价结果

监测结果见表4.2-2。
表4.2-2 疾控中心环境空气质量现状监测结果 mg/m3
	监测点
	监测时间
	时段
	监测因子

	
	
	
	NH3
	H2S
	臭气浓度

	项目厂址中心
	2021.03.28
	02:00~03:00
	＜0.01
	0.002
	10L

	
	
	08:00~09:00
	＜0.01
	0.001
	10L

	
	
	14:00~15:00
	0.05
	0.001
	10L

	
	
	20:00~21:00
	0.09
	0.002
	10L

	
	2021.03.29
	02:00~03:00
	0.02
	0.001
	10L

	
	
	08:00~09:00
	0.05
	0.002
	10L

	
	
	14:00~15:00
	0.03
	0.002
	10L

	
	
	20:00~21:00
	0.01
	0.004
	10L

	
	2021.03.30
	02:00~03:00
	0.02
	0.003
	10L

	
	
	08:00~09:00
	0.05
	0.004
	10L

	
	
	14:00~15:00
	0.02
	0.001
	10L

	
	
	20:00~21:00
	0.03
	0.003
	10L

	
	2021.03.31
	02:00~03:00
	0.04
	0.001
	10L

	
	
	08:00~09:00
	0.09
	0.001
	10L

	
	
	14:00~15:00
	0.02
	0.001
	10L

	
	
	20:00~21:00
	0.06
	0.002
	10L

	
	2021.04.01
	02:00~03:00
	0.03
	0.004
	10L

	
	
	08:00~09:00
	0.03
	0.002
	10L

	
	
	14:00~15:00
	0.06
	0.003
	10L

	
	
	20:00~21:00
	0.04
	0.003
	10L

	
	2021.04.02
	02:00~03:00
	＜0.01
	0.004
	10L

	
	
	08:00~09:00
	＜0.01
	0.002
	10L

	
	
	14:00~15:00
	0.02
	0.003
	10L

	
	
	20:00~21:00
	0.02
	0.002
	10L

	
	2021.04.03
	02:00~03:00
	0.05
	0.004
	10L

	
	
	08:00~09:00
	0.03
	0.004
	10L

	
	
	14:00~15:00
	0.08
	0.003
	10L

	
	
	20:00~21:00
	0.03
	0.001
	10L

	浓度范围（mg/m3）
	/
	0.01~0.09
	0.001~0.004
	10L

	浓度限值（mg/m3）
	/
	＜0.2
	＜10
	10

	最大浓度占标率（%）
	/
	45
	0.04
	/

	超标率（%）
	/
	0
	0
	0


备注：当测定值小于分析方法的检出限时，按检出限填报，并在检出限值后加字母L或以<检出限值表示。
由上表可知，项目所在地NH3、H2S均能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）附D的相关标准。
我国尚未出台臭气浓度环境质量标准，通过监测，臭气浓度符合《医疗机构 水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的排放标准限要求。本项目臭气浓度监测结果可以作为工程建设前区域背景值，作为本项目环境管理基础数据。

声环境质量现状
为了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托云南普域环境科技有限公司于2021年4月2日至4月3日对本项目声环境质量现状进行监测。
（1）监测点位
厂界东南西北外1m处分别布设1个监测点，项目区西侧50m处的家园社区处布设一个监测点，共5个。

（2）监测因子
等效连续A声级。

（3）监测频次
连续监测2d，昼夜各1次。
（4）监测分析方法

噪声监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的方法进行。

（5）评价标准

本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)的1类标准。
（6）评价结果

声环境质量现状监测结果统计分析见表4.2-3。
表4.2-3  声环境现状监测结果统计分析表
	监测点
	监测时间
	监测值Leq dB(A）
	标准值dB(A）
	达标情况

	
	
	2021.4.2
	2021.4.3
	
	

	1#厂界东侧外1m处
	昼间
	55
	55
	55
	达标

	
	夜间
	47
	47
	45
	超标

	2#厂界南侧外1m处
	昼间
	52
	51
	55
	达标

	
	夜间
	45
	44
	45
	达标

	3#厂界西侧外1m处
	昼间
	49
	49
	55
	达标

	
	夜间
	42
	42
	45
	达标

	4#厂界北侧外1m处
	昼间
	53
	52
	55
	达标

	
	夜间
	46
	46
	45
	超标

	项目区西侧25m处的家园社区
	昼间
	48
	47
	55
	达标

	
	夜间
	41
	41
	45
	达标


（7）现状评价结果
由表4.2-4可知，除厂界东侧、北侧夜间噪声值超标外，其余各个监测时段和监测点的监测噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。由于厂界东侧距离环城东路（主干路）50米，厂界北侧距离居民区较近，受交通噪声及居民生活社会噪声影响，厂界东、北侧夜间噪声未能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，但是能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，总体声环境质量较好。
地表水环境质量现状
根据现场勘查，距项目区最近的地表水体为项目区东侧30m的板过河。板过河为芒市大河一级支流，根据《云南省水功能区划》（2014年版），芒市大河位于芒市河芒市（上）开发利用区（木康水文站-等戛水文站），属于伊洛瓦底江水系，西南诸河流域。木康水文站-等戛水文站流域长度23.1km，水环境功能为工业、农业、景观用水，2020年水质类别为Ⅲ类，规划水平面2030年水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
本次评价采用《德宏州2019年环境质量状况公报》进行说明。根据公报：2019年德宏州9个河流断面中，Ⅰ~Ⅲ类比例为88.9%，IV类比例为11.1%，无V类和劣V类断面。大盈江桥头村桥头水质有好转，由2018年的Ⅲ类良变为Ⅱ类优；芒市大河风平仍处于Ⅳ类轻度污染。芒市大河（木康水文站-等戛水文站）能达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。根据支流保护不低于干流原则。板过河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
生态环境质量现状
本次生态环境调查主要采用现场勘察、访问与现状资料收集相结合的方法， 分析本项目区域的生态环境现状。项目区现状位于城市建成区，受人类活动影响较大，几乎没有原生植物，生境主要为城市人工绿化植被与树种。受人为活动影响，区内野生动物很少，只有一些常见的小型野生种类，如麻雀、燕子、沙鼠等活动。该区域没有国家及自治区级野生动物保护。
环境影响预测与评价
施工期环境影响分析
施工期大气环境影响分析
项目施工期间产生的废气主要是平整场地、基础地基的开挖以及建筑材料的运输、堆放等过程产生的扬尘、施工机械和运输车辆作业期间产生燃油尾气以及装修过程产生的装修废气。
1）施工扬尘
扬尘主要分为土壤扬尘、施工扬尘、道路扬尘和堆场扬尘。对本工程产生影响较大的是施工扬尘和道路扬尘。主要成分为TSP和PM10，不含其他有害成分。扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在旱季风大的情况下，以上施工过程会导致施工现场扬尘飞扬，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在区周围的空气环境质量。扬尘产生浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。一般土质疏松干燥，风大时产生扬尘较多，影响较大。
根据工程分析可知，施工期扬尘影响范围在200m范围内。项目所在地常年主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。如不采取防治措施，施工期间施工扬尘易对以下距离较近、处于项目区常年主导风向下风向的环境保护目标造成较大影响。
根据现场踏勘，项目西侧约50m处为家园社区、东北侧约75m处为德宏州检察院、东南侧115m处为宏美家园社区。项目区周围敏感点距离较近。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007），施工扬尘应采取如下防治措施：
①施工工地内部裸地应覆盖防尘布或防尘网；
②晴朗天气时，视情况每天一次，扬尘加大时应增大洒水频率；
③施工期间使用的建筑材料应进行密闭存储、设置围挡或堆砌围墙；
④施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路；洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。
⑤进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。
通过采取上述防护措施后，可以有效降低和控制扬尘浓度，经稀释扩散后，对周边空气环境质量的影响小。
2）机械尾气
根据工程分析，施工期间产生的汽车尾气主要来源于施工机械（挖掘机、推土机、装载机、叉车、压路机、摊铺机、平地机及其他机械），产生的污染物主要是SO2、CO、HC、NOX、PM2.5、PM10，产生量约为SO2 0.14t；CO 2.14t；HC 0.68t；NOX 6.56t；PM2.5 2.42t；PM10 0.42t。呈无组织排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，因此施工机械和运输车辆所排放的尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对周边区域的空气环境质量影响不大。
3）装修废气
在装修及设备安装过程中，将会产生装修废气。装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料、地板砖等，都将会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、聚甲醛、甲醇、苯及油漆和涂料喷涂产生的废气。本项目建筑物装修时段较短，产生的装修废气经自然扩散、稀释后，对周围环境的影响逐步减轻。
通过上述分析，本项目施工期对大气环境造成影响的主要污染物为TSP和PM10，通过采取相应措施后，施工扬尘对周边环境保护目标影响小；通过自然稀释、扩散，施工机械尾气及装修废气对环境空气影响较小。建筑施工为短期行为，产生的环境空气影响，随着施工期的结束而逐渐减弱、消失。
施工废水影响分析
项目施工期产生废水主要是施工废水和施工人员生活废水。
①施工废水
根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019）建筑业用水定额，本项目建筑结构为砖混结构，用水定额为1.3m3/m2，本项目总建筑面积为4550.39m2，施工用水量为5915m3。施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约295.75m3。本项目施工期为24个月，则每天的施工废水量约为0.41m3/d。施工废水主要污染物为泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般为500～2000mg/L。施工废水采用沉淀池收集沉淀、过滤后，回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，不外排。
施工场地设置施工废水临时沉淀池1座，容积为2m3，专门用于收集沉淀施工废水。
②生活污水
项目施工人员不在项目区内食宿，高峰期施工人员数量达100人。施工人员施工期废水主要是洗手废水，用水量按照20L/（人·d）计，则施工人员用水量约为2m3/d；排污系数按80%计，则施工期间生活废水产生量为1.60m3/d，生活污水主要为洗手废水，污染物浓度不高，可通过沉淀池收集处理后回用于施工场地的洒水降尘，不外排。
综上所述，项目施工期废水均得到妥善处理，对地表水环境影响较小。
声环境影响分析
施工期间由于使用运输车辆及推土机、挖掘机、电锯、电钻等施工机械，会产生一定的噪声污染。不同的施工阶段，有不同的施工机械，其数量、地点经常发生变化，作业时间也不定，从而导致了噪声产生的随机性、无规律性，属不连续产生，运输车辆产生的噪声更具不固定性。

（1）施工期噪声源及源强

从噪声角度出发，施工阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。

据调查，施工常用机械设备有：装载机，挖掘机、电钻、打桩机、电锯及各类运输车辆等。各施工阶段的主要噪声源及其在1m处得声级值见工程分析表5.1-1、5.1-2。

（2）施工期噪声特点

1）不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就使得施工噪声具有偶然性的特点。

2）施工噪声源与一般的固定噪声源有所不同，既有固定噪声源，又有流动噪声源，土石方和结构施工时，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比，施工噪声源污染还是在局部范围内的。

3）装修阶段时，施工机械位于室内，墙壁等对噪声有一定阻隔衰减作用。

4）施工设备与其影响到的范围相对较小，因此，施工设备噪声基本上可视为点声源。

（3）施工机械噪声衰减预测

噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下

LA（r）＝LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

LAref（ro）—参考位置ro处的A声级，此处ro为距离点声源1m处，dB（A）；

Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），Adiv=20lg（r/ro）；

Abar—遮挡物引起的A声级衰减量dB（A），本项目施工期土石方、基础打桩阶段取值为0dB（A）；主体建筑及配套设施阶段取值为5dB（A）；装修施工多在室内进行，因此室内外装修阶段取值为10dB（A）。

Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量dB（A），Aatm＝α(r/ro)/100，查表取α为1.142；

Aexc—附加A声级衰减量dB（A），Aexc＝5lg(r/ro)。

多个声压级相叠加的通用公式为：


[image: image11.wmf]]

10

lg[

10

n

1

i

10

å

=

=

i

L

L

总


L总——多个声压级相加后的总声压级，dB（A）；

Li——某一个声压级，dB（A）。

由于项目施工分阶段进行，本次评价分别预测各阶段施工机械在不同距离处的噪声情况及对敏感目标的影响情况。假设各施工阶段噪声较大的噪声源同时施工，在只考虑项目围墙衰减、空气吸收的情况下，根据上式对项目各施工阶段多台设备同时施工时项目区外不同距离处的噪声值进行预测，预测结果见表5.1-1，施工厂界排放预测值见表5.1-2。

表5.1-1  施工噪声衰减后的情况
	序
号
	机械名称
	1m处噪声值
	不同距离处的噪声预测[dB(A)]
	施工阶段

	
	
	
	10m
	20m
	30m
	50m
	80m
	100m
	150m
	200m
	250m
	

	1
	挖掘机
	89
	69.0
	62.9
	59.5
	55.0
	50.9
	49.0
	45.5
	43.0
	41.0
	基础阶段

	2
	推土机
	89
	69.0
	62.9
	59.5
	55.0
	50.9
	49.0
	45.5
	43.0
	41.0
	

	3
	静压打桩机
	79
	59.0
	52.9
	49.5
	45.0
	40.9
	39.0
	35.5
	33.0
	31.0
	

	4
	抽水泵
	85
	65.0
	58.9
	55.5
	51.0
	46.9
	45.0
	41.5
	39.0
	37.0
	

	5
	大型载重车
	85
	65.0
	58.9
	55.5
	51.0
	46.9
	45.0
	41.5
	39.0
	37.0
	

	多声源叠加值
	93.6
	73.6
	67.6
	64.1
	59.6
	55.5
	53.6
	50.1
	47.6
	45.6
	

	1
	振捣器
	94
	74.0
	68.0
	64.5
	60.0
	55.9
	54.0
	50.5
	48.0
	46.0
	结构阶段

	2
	电锯
	89
	69.0
	62.9
	59.5
	55.0
	50.9
	49.0
	45.5
	43.0
	41.0
	

	3
	电焊机
	84
	64.0
	58.0
	54.5
	50.0
	45.9
	44.0
	40.5
	38.0
	36.0
	

	4
	空压机
	74
	54.0
	48.0
	44.5
	40.0
	35.9
	34.0
	30.5
	28.0
	26.0
	

	5
	中型载重车
	69
	49.0
	43.0
	39.5
	35.0
	30.9
	29.0
	25.5
	23.0
	21.0
	

	多声源叠加值
	95.6
	75.6
	69.6
	66.1
	61.6
	57.5
	55.6
	52.1
	49.6
	47.6
	

	1
	手工钻
	89
	69.0
	62.9
	59.5
	55.0
	50.9
	49.0
	45.5
	43.0
	41.0
	装修安装阶段

	2
	无齿锯
	74
	54.0
	48.0
	44.5
	40.0
	35.9
	34.0
	30.5
	28.0
	26.0
	

	3
	多功能木工刨
	79
	59.0
	53.0
	49.5
	45.0
	40.9
	39.0.
	35.5
	33.0
	31.0
	

	4
	轻型载重车
	59
	39.0
	33.0
	29.5
	25.0
	20.9
	19.0
	15.5
	13.0
	11.0
	

	多声源叠加值
	89.5
	69.5
	63.5
	60.0
	55.5
	51.4
	49.5
	46.0
	43.5
	41.5
	


表5.1-2  施工噪声场界排放值    [dB(A)]
	施工阶段
预测点情况
	南厂界
（20m）
	东厂界
（20m）
	西厂界
（20m）
	北厂界
（20m）
	场界环境噪声排放标准

	
	
	
	
	
	昼间
	夜间

	基础阶段
	67.6
	67.6
	67.6
	67.6
	70
	55

	结构阶段
	69.6
	69.6
	69.6
	69.6
	
	

	安装阶段
	63.5
	63.5
	63.5
	63.5
	
	


由上表可见，昼间各厂界在基础阶段、结构阶段、安装装修阶段场界均能达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）昼间限值，项目夜间不进行施工。

为尽可能降低项目施工噪声对上述声环境敏感目标造成的不良影响。环评要求建设单位做到以下几点：

①严格执行有关规定，采取有效措施，降低施工噪声，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值；禁止在12：00~14：00、22：00~6：00期间进行建筑施工作业；因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的。

②施工开展前向周边可能受影响的居民区告知，积极与居民进行协商，尽可能在施工中减轻对居民正常生活的影响。

③建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间，在不影响施工的情况下，尽可能避免高噪声施工机械集中运行，高噪声设备尽量远离西面和东面的居民布置；

④科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响；

⑤采用先进的生产工艺，如静压灌桩等；并合理布置施工作业面和安排施工时间；

⑥加强管理，降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。

综上，施工期间杂讯多产生于昼间，为短期、无规律性的行为，施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，因此在采取本环评提出的上述措施之后，施工噪声不会对周围环境产生长期不良影响。
固废影响分析
项目施工产生的固体废物主要为建造装修过程产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。
①建筑垃圾
建筑垃圾主要为废弃砂浆、废砖石及建筑材料边角废料等。建筑垃圾产生量约0.5kg/m2。本工程总建筑面积4550.39m2，施工期建筑垃圾产生总量2.275t。建筑垃圾能回收部分进行回收利用，不能回收的由施工方运至政府制定地点进行堆放。
②生活垃圾
根据建设单位提供资料，本项目施工期施工人员约为100人，生活垃圾产生系数为0.5kg/人·d，则项目施工期生活垃圾的产生量为10kg/d，整个施工期产生的生活垃圾为0.06t。统一收集后交由环卫部门处置。
综上分析，项目施工期所产生的固体废弃物均得到了合理有效的处置，处置率达到100%，对环境的影响较小。
生态影响分析
本项目评价区域内无天然珍稀野生植物和动物，项目主要生态影响表现为建筑物 土建过程中开挖、平整地面而产生的临时挖土区及填土区对地表植被的破坏、临时堆土场可能产生的水土流失等影响。随着施工结束后会覆土绿化，对项目区的生态环境有一定的改善作用。
运行期环境影响分析
大气环境影响分析
评价等级及评价范围确定
本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A中推荐的估算模式（AERSCREEN）计算项目污染源的最大环境影响，确定项目评价等级和范围。
（1）评价因子及评价标准
本项目评价因子和评价标准见表 5.2-1 所示：
表5.2-1   评价因子和评价标准表
	评价因子
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	标准来源

	硫酸雾
	1h平均
	300
	《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	氯化氢
	1h平均
	50
	

	NH3
	1h平均
	200
	

	H2S
	1h平均
	10
	

	非甲烷总烃
	24h平均
	2000
	大气污染物综合排放标准详解


（2）估算模型参数
估算模型参数主要考虑区域、温度、土地利用类型、湿度、地形条件等因素，具体参数选取见表5.2-2。
表5.2-2   估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	394950

	最高环境温度（℃）
	31.4

	最低环境温度（℃）
	-4.2

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是   (否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是   (否

	
	岸线距离（m）
	——

	
	岸线方向/°
	——


（3）废气污染源强和排放参数
本项目废气污染源强和排放参数见下表。
表5.2-3  有组织废气污染源强和排放参数一览表

	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	排气筒
	98.601085
	24.436689
	962.00
	28
	0.4
	4.42
	25
	2400
	正常排放
	硫酸雾
	0.00075

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HCl
	0.000075

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.000015


表5.2-4  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	实验室废气
	98.601048
	24.436774
	962.00
	39.3
	16.2
	30
	27.6
	2400
	正常排放
	硫酸雾
	0.000417

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hcl
	0.0000417

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.008

	1
	污水处理站
	98.601592
	24.437017
	961
	19
	8
	117
	1
	2400
	正常排放
	NH3
	0.00067

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.00003


（4）估算模型预测结果
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ202-2018）推荐的“ARESCREEN模型”编写的软件进行计算，项目主要污染源最大环境影响，估算模型预测结果如下。
表5.2-5  项目有组织废气排放预测结果一览表

	下风向距离

（m）
	排气筒

	
	硫酸雾
	Hcl
	非甲烷总烃

	
	最大落地浓度ug/m3
	占标率（%）
	最大落地浓度ug/m3
	占标率（%）
	最大落地浓度ug/m3
	占标率（%）

	10
	1.04E-04
	0.00
	1.04E-05
	0.00
	2.08E-06
	0.00

	47
	5.76E-03
	0.00
	5.76E-04
	0.00
	1.15E-04
	0.00

	50.0
	5.72E-03
	0.00
	5.72E-04
	0.00
	1.14E-04
	0.00

	100.0
	4.91E-03
	0.00
	4.91E-04
	0.00
	9.83E-05
	0.00

	200.0
	3.70E-03
	0.00
	3.70E-04
	0.00
	7.40E-05
	0.00

	300.0
	2.49E-03
	0.00
	2.49E-04
	0.00
	4.99E-05
	0.00

	400.0
	1.76E-03
	0.00
	1.76E-04
	0.00
	3.53E-05
	0.00

	500.0
	1.91E-03
	0.00
	1.91E-04
	0.00
	3.83E-05
	0.00

	600.0
	2.03E-03
	0.00
	2.03E-04
	0.00
	4.06E-05
	0.00

	700.0
	2.05E-03
	0.00
	2.05E-04
	0.00
	4.09E-05
	0.00

	800.0
	2.00E-03
	0.00
	2.00E-04
	0.00
	4.00E-05
	0.00

	900.0
	1.92E-03
	0.00
	1.92E-04
	0.00
	3.85E-05
	0.00

	1000.0
	1.84E-03
	0.00
	1.84E-04
	0.00
	3.67E-05
	0.00

	1200.0
	1.81E-03
	0.00
	1.81E-04
	0.00
	3.62E-05
	0.00

	1400.0
	1.73E-03
	0.00
	1.73E-04
	0.00
	3.47E-05
	0.00

	1600.0
	1.63E-03
	0.00
	1.63E-04
	0.00
	3.26E-05
	0.00

	1800.0
	1.52E-03
	0.00
	1.52E-04
	0.00
	3.05E-05
	0.00

	2000.0
	1.42E-03
	0.00
	1.42E-04
	0.00
	2.84E-05
	0.00

	2500.0
	1.19E-03
	0.00
	1.19E-04
	0.00
	2.38E-05
	0.00

	下风向最大浓度
	0.00576
	0.00
	0.000576
	0.00
	0.000115
	0.00

	下风向最大浓度出现距离
	47
	47
	47
	47
	47
	47

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表5.2-6  项目无组织废气排放预测结果一览表

	下风向距离（m）
	污水处理站
	实验室

	
	NH3
	H2S
	硫酸雾
	Hcl
	非甲烷总烃

	
	最大落地浓度ug/m3
	占标率（%）
	最大落地浓度ug/m3
	占标率（%）
	最大落地浓度ug/m3
	占标率（%）
	最大落地浓度ug/m3
	占标率（%）
	最大落地浓度ug/m3
	占标率（%）

	50.0
	0.5694
	0.28
	0.0255
	0.25
	0.0330
	0.01
	0.0033
	0.01
	0.6323
	0.03

	80.0
	0.2047
	0.10
	0.0092
	0.09
	0.0223
	0.01
	0.0022
	0.00
	0.4283
	0.02

	100.0
	0.0765
	0.04
	0.0034
	0.03
	0.0107
	0.00
	0.0011
	0.00
	0.2043
	0.01

	200.0
	0.0434
	0.02
	0.0019
	0.02
	0.0089
	0.00
	0.0009
	0.00
	0.1707
	0.01

	300.0
	0.0291
	0.01
	0.0013
	0.01
	0.0076
	0.00
	0.0008
	0.00
	0.1454
	0.01

	400.0
	0.0214
	0.01
	0.0010
	0.01
	0.0065
	0.00
	0.0006
	0.00
	0.1246
	0.01

	500.0
	0.0166
	0.01
	0.0007
	0.01
	0.0056
	0.00
	0.0006
	0.00
	0.1079
	0.01

	600.0
	0.0134
	0.01
	0.0006
	0.01
	0.0049
	0.00
	0.0005
	0.00
	0.0943
	0.00

	700.0
	0.0112
	0.01
	0.0005
	0.01
	0.0043
	0.00
	0.0004
	0.00
	0.0833
	0.00

	800.0
	0.0095
	0.00
	0.0004
	0.00
	0.0039
	0.00
	0.0004
	0.00
	0.0743
	0.00

	900.0
	0.0082
	0.00
	0.0004
	0.00
	0.0035
	0.00
	0.0003
	0.00
	0.0667
	0.00

	1000.0
	0.0064
	0.00
	0.0003
	0.00
	0.0029
	0.00
	0.0003
	0.00
	0.0550
	0.00

	1200.0
	0.0052
	0.00
	0.0002
	0.00
	0.0024
	0.00
	0.0002
	0.00
	0.0463
	0.00

	1400.0
	0.0043
	0.00
	0.0002
	0.00
	0.0021
	0.00
	0.0002
	0.00
	0.0397
	0.00

	1600.0
	0.0037
	0.00
	0.0002
	0.00
	0.0018
	0.00
	0.0002
	0.00
	0.0346
	0.00

	1800.0
	0.0032
	0.00
	0.0001
	0.00
	0.0016
	0.00
	0.0002
	0.00
	0.0305
	0.00

	2000.0
	0.0023
	0.00
	0.0001
	0.00
	0.0012
	0.00
	0.0001
	0.00
	0.0232
	0.00

	2500.0
	0.5694
	0.28
	0.0255
	0.25
	0.0330
	0.01
	0.0033
	0.01
	0.6323
	0.03

	下风向最大浓度
	10.3780
	5.19
	0.4647
	4.65
	0.0400
	0.01
	0.0040
	0.01
	0.7683
	0.04

	下风向最大浓度出现距离
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


（5）评价工作等级及评价范围确定
本项目所有污染源正常排放的污染物的Pmax和D10%情况见表5.2-7。
表5.2-7  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准（ug/m3）
	Cmax（ug/m3）
	Pmax（%）
	D10%（m）

	排气筒
	硫酸雾
	300.0
	0.00576
	0.00
	/

	
	Hcl
	50.0
	0.000576
	0.00
	/

	
	非甲烷总烃
	2000.0
	0.000115
	0.00
	/

	污水处理站
	NH3
	200
	10.3780
	5.19
	/

	
	H2S
	10
	0.4647
	4.65
	/

	实验室
	硫酸雾
	300.0
	0.0400
	0.01
	/

	
	Hcl
	50.0
	0.0040
	0.01
	/

	
	非甲烷总烃
	2000.0
	0.7683
	0.04
	/


本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3 ，Pmax值为5.19%，Cmax为10.3780μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。评价范围为以厂址为中心，边长为5km的区域。
项目排放废气对周围环境的影响分析

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目可不进行进一步预测评价。根据估算模式计算结果进行分析。
1）正常情况
正常情况下点源预测结果如下所述。
表5.2-8  各污染物最大落地浓度预测结果（正常情况）

	污染源名称
	评价因子
	最大落地浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	出现距离（m）
	标准限值（ug/m3）
	达标情况

	排气筒
	硫酸雾
	0.00576
	0.00
	项目区排气筒下风向100m
	300.0
	达标

	
	Hcl
	0.000576
	0.00
	项目区排气筒下风向100m
	50.0
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.000115
	0.00
	项目区排气筒下风向100m
	2000.0
	达标

	污水处理站
	NH3
	10.3780
	5.19
	项目区下风向10m
	200.0
	达标

	
	H2S
	0.4647
	4.65
	
	10.0
	达标

	实验室
	硫酸雾
	0.0400
	0.01
	项目区下风向21m
	300.0
	达标

	
	Hcl
	0.0040
	0.01
	项目区下风向21m
	50.0
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.7683
	0.04
	项目区下风向21m
	2000.0
	达标


由上表可知，项目污染源各污染物最大落地浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D中硫酸、HCl、非甲烷总烃、NH3、H2S小时浓度。因此本项目排放的硫酸、HCl、TVOC、NH3、H2S对周围环境空气质量影响较小。
2）非正常情况
拟建项目非正常排放主要考虑的是活性炭失效基本不具备吸附能力的情况，建设单位在日常生产中必须严格设备的管理、维护及检修，设专人负责，加强巡查，定期委托监测，发生问题及时停产维护，尽量避免非正常排放的发生，以免对周围环境造成大的影响。
3）厂界达标分析
无组织排放废气主要来自于理化实验室检验过程产生的硫酸雾、Hcl、非甲烷总烃及污水处理站运营过程产生的NH3、H2S。
通过预测，无组织硫酸雾、Hcl、非甲烷总烃最大落地浓度出现在厂房下风向21m处，最大落地浓度分别为0.0400ug/m3、0.0040ug/m3、0.7683ug/m3，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，即硫酸雾≤1.2mg/m3，Hcl≤0.2mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3，无组织NH3、H2S最大落地浓度出现在厂房下风向10m处，最大落地浓度分别为10.3780ug/m3、0.4647ug/m3，厂界浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值要求，即：氨≤1.0mg/m3，硫化氢≤0.03mg/m3。

4）项目备用柴油发电机废气 
项目区域内使用的燃料均为清洁燃料，对环境影响不大。项目的柴油应急发电机，使用轻质柴油为燃料，发电机的使用时间较少，仅在停电时使用。一年使用2-3次，产生的污染物主要为总烃、CO、NOx 等，发电机放置于专门的设备间内，发电机产生的燃烧废气经自带有废气过滤装置，过滤后发电机的废气经过排风管道引至设备间外，通过大气扩散、绿化吸附后，柴油发电机废气中各污染物排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准要求，外排废气对环境影响较小。
大气环境评价结论
拟建项目运营期通过落实本环评提出的各项污染治理措施后，大气污染物可以实现达标排放。本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A中推荐的估算模式（AERSCREEN）计算项目污染源的最大环境影响确定。

①根据估算：本项目大气评价等级为二级，评价范围为评价范围为以厂址为中心，边长为5km的区域。

②正常情况下：根据预测结果，硫酸、HCl、非甲烷总烃、NH3、H2S能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中硫酸、HCl、非甲烷总烃、NH3、H2S小时浓度限值。
③非正常情况下：建设单位在日常生产中必须严格设备的管理、维护及检修，设专人负责，加强巡查，发生问题及时停厂维护，尽量避免非正常排放的发生，以免对周围环境造成大的影响。

④根据预测：项目厂界大气污染物无组织排放的硫酸雾、Hcl、非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，无组织排放的NH3、H2S厂界浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值要求。
综上所述，拟建项目在建设及运营过程中只要加强环境管理，严格落实设计及环评提出的各项废气污染防治措施，拟建项目实施对评价区大气环境影响可接受。
地表水环境影响分析
（1）评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级的划分是按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。
本项目产生的废水主要是实验室废水和生活污水。实验室废水主要为含菌废水、酸性废水。含菌废水主要产生于微生物实验结束后的清理冲刷过程，实验室配备2台高压灭菌器和1台干烤灭菌器消毒，对其中有感染性的器皿先进行灭菌消毒后再进行洗刷，洗刷污水排入污水处理站进一步处理；酸性废水采用中和方法进行预处理，用NaOH作为中和剂，投加到废水中搅拌达到中和目的，使废水中pH值达到6-9，中和预处理后的废水进入污水处理站进一步处理；生活污水来自职工人员办公生活污水和外部人员生活污水，经化粪池预处理后，进入污水处理站进行处理，达标后排入东侧市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂进行处理。地表水评价等级为三级B。

（2）废水产排情况
根据工程分析可知，本项目实验室废水产生量为1.8m3/d（540m3/a），含有病原微生物等，经预处理后全部进入污水处理站处理；生活污水产生量为6.88m3/d（2064m3/a），经化粪池处理后，进入医院自建污水处理厂进行处理。达标后排入东侧市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂进行处理。
（3）项目废水处理设施设置可行性分析
①化粪池

设置情况：1个，容积10m3。
本项目生活污水产生量为6.88m3/d，化粪池预处理，停留时间取24h，考虑1.2的设计裕量，化粪池容积应≥8.26m3，本环评要求化粪池容积为10m3，满足项目废水处理需求。
②污水处理站
a规模

设置情况：1座，容积12m3。
根据工程分析，进入污水处理站的水量为8.68m3/d，停留时间取24h，考虑1.2的设计裕量，污水处理站容积应≥10.42m3，本环评要求污水处理站容积为12m3，满足项目废水处理需求。
b工艺
根据设计，污水处理站处理规模为45m3/d，采用“格栅+调节池+生物反应池+二沉池+接触池+消毒”的污水处理工艺。工艺流程图见图5.2-1。

[image: image12.png]K

Al [ L

o R

fe 350

HDEERFZ < -

ReEiA)

HEh

ARG A< B 17 B AR




图5.2-1  中水处理站工艺流程图
a工艺说明：
①格栅

生活污水进入格栅井，格栅井中设有一道人工格栅，格栅间隙1mm，通过格栅可将水中的渣物去除，以免阻塞后续的水泵和管道，格栅渣物人工定时清除，拦截粒径大于1mm的固体悬浮物，以减轻后续处理设施的负荷。
②调节池
为了污水处理系统正常运行工作，不受污水高峰流量或浓度变化的影响，所以污水处理设施之前设置调节池。调节池对水质、水量的调节是微生物稳定运行的保证。调节池的作用是均质和均量，主要作用：对水量和水质的调节，调节污水pH值、水温作用，还可用作事故排水。
③生物反应池
生物反应池利用活性污泥处理污水。活性污泥指一种由活细菌、原生动物和其他微生物群聚集在一起组成的凝絮团，在污水处理中具有很强的吸附、分解有机物或毒物的能力。
④二沉池
即二次沉淀池二沉池是活性污泥系统的重要组成部分，其作用主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。
⑤消毒池
主要对污水进行消毒处理。
b污水站处理后水质达标可行性分析
据工程分析，本项目产生废水主要是实验室废水、生活污水。废水产生量为6.68m3/d，2604m³/a。实验室清洗废水主要污染物为酸、碱、有机物等，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等，经污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准后排入环城东路市政污水管网。污水处理站进出水水质及达标情况见表5.2-9。
根据类比同行业相关资料及文献查询，本项目污水处理站处理工艺，COD 处理效率可以达到80%，BOD5 处理效率可以达到85%，悬浮物处理效率可以达到95%，氨氮处理效率可以达到40%，疾控中心废水处理前后的主要水质指标浓度预测值见下表。

表5.2-9  污染物产生及排放情况表
	项目
	污水量
	COD
	SS
	BOD5
	粪大肠菌群
	氨氮

	进口浓度（mg/L）
	/
	200
	250
	100
	3000MPN/L
	20

	年产生量（t/a）
	2604
	0.52
	0.65
	0.26
	7.8×109MPN/L
	0.05

	去除率
	/
	80%
	95%
	85%
	≥99.5
	40%

	出水浓度（mg/L）
	/
	50
	12.5
	15
	15MPN/L
	12

	年排放量（t/a）
	2604
	0.13
	0.03
	0.04
	39.06×106MPN/L
	0.03

	《医疗机构水污染物
排放标准》（GB18466-2005）表 1标准
	2604
	60
	20
	20
	100MPN/L
	15

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


根据上表，疾控中心外排废水中各污染物浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准要求。
（4）接入市政管网可行性分析
根据现场勘查，项目东侧环城东路市政污水管网已建成，可实现与市政管网接管。
（5）小结

项目运营期废水主要分为实验室废水和生活污水。本项目实验室对有感染性的器皿先进行灭菌消毒后再进行洗刷，酸性废水通过中和法，进入污水处理站处理，生活污水排入化粪池进行处理后进入污水处理站处理（采用“格栅+调节池+生物反应池+二沉池+接触池+消毒”），处理后废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准，后排入环城东路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂进行处理。因此，项目运营期废水可得到妥善处置，不外排，对周围水环境影响小。
噪声影响分析
本项目运营期主要噪声源为污水处理站水泵、配电间、实验室空调风机等运行噪声。噪声源强见表5.2-10。
表5.2-10  项目运营期主要产噪设备及噪声源强一览表
	声源位置
	声源名称
	单台噪声级dB（A）
	降噪措施
	降噪效果
	治理后噪声级dB（A）
	备注

	污水处理站
	水泵
	75~85
	设减震基础、柔性接头
	15
	60
	连续

	配电间
	发电机（备用）
	75~85
	设减震基础、柔性接头
	15
	60
	偶发

	实验室
	空调风机
	75~85
	基础减震、通风口安装气流消声器消声
	15
	60
	连续

	注：本项目备用发电机位于地下设备间、为偶发性，本次不做预测分析。


2）评价等级以及评价范围判定
本项目位于芒市环城东路西侧、福音堂东侧，按声环境功能区划为2类区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009），噪声评价等级为二级。评价范围为项目区200m范围内的敏感点。
3）预测模式

预测模式如下：
距离传播衰减模式：
LP2=LP1－20lg（r2/r1）
式中：
LP1—受声点P1处的声级[dB(A)]；
LP2—受声点P2处的声级[dB(A)]；
r1—声源至P1处的距离(m)；
r2—声源至P2处的距离(m)。
4）叠加模式
噪声叠加模式如下：

[image: image13.wmf]]

10

lg[

10

1

10

å

=

=

n

i

Li

A

L


式中：Li—第i个生源在预测点的声级；
      LA—某预测点噪声总叠加值；
n—声源个数。
5）评价标准
表5.2-11  噪声执行标准
	预测点
	执行标准
	标准值（dB（A））

	厂界四周
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
	昼间：55、夜间：45

	敏感点
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
	昼间：55、夜间：45


6）预测范围
项目声源距离厂界距离见表5.2-12。
表5.2-12  项目噪声源与厂界距离一览表     单位：m

	序号
	噪声源
	距厂界东
	距厂界南
	距厂界西
	距厂界北

	1
	水泵
	80
	71
	90
	90

	2
	空调风机
	67
	30
	28
	60


本项目各声源在厂界贡献值预测结果见表5.2-13：
表5.2-13  各声源在厂界贡献值预测结果一览表 单位：dB（A）

	序号
	设备名称
	各厂界贡献值

	
	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	1
	水泵
	21.93
	22.97
	20.91
	20.91

	2
	空调风机
	23.48
	30.46
	31.06
	24.44

	叠加值
	25.78
	31.17
	31.46
	26.03


7）预测结果
①厂界预测结果
贡献值预测结果见下表。

表5.2-14  贡献值预测结果表     单位：dB（A）

	序号
	设备名称
	各厂界贡献值

	
	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	1
	水泵
	21.93
	22.97
	20.91
	20.91

	2
	空调风机
	23.48
	30.46
	31.06
	24.44

	叠加值
	25.78
	31.17
	31.46
	26.03

	标准值
	昼间：55dB（A），夜间45dB（A）

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知，项目经环评所提的措施后项目厂界昼间、夜间噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。
②敏感点噪声影响预测

根据现场勘查，距离项目区较近的敏感点为项目区西面50m处的家园社区、东北侧75m处的德宏州检察院、东南侧115m处的宏美家园社区。
噪声源距敏感点距离见表5.2-15。
表5.2-15  噪声源距敏感点距离一览表
	序号
	噪声源
	噪声源距敏感点距离

	
	
	家园社区（西面）
	宏美家园社区（东南面）
	德宏州检察院（东面）

	1
	水泵
	140
	195
	113

	2
	空调风机
	78
	182
	171


各声源在敏感点处贡献值预测结果见表5.2-16。
表5.2-16  声源在敏感点处贡献值预测结果一览表
	序号
	噪声源
	在敏感点处贡献值

	
	
	家园社区（西面）
	宏美家园社区（东南面）
	德宏州检察院（东面）

	1
	水泵
	17.07
	14.20
	18.94

	2
	空调风机
	27.16
	19.80
	20.34

	叠加值
	27.57
	20.86
	22.71


各声源在敏感点处预测值见表5.2-17。

表5.2-17  声源在敏感点预测结果一览表 单位：dB（A）
	预测点
	背景值
	敏感点贡献值
	预测值
	标准
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	家园社区
	48
	41
	27.57
	48.04
	41.19
	60
	50
	达标
	达标

	宏美家园社区
	52
	45
	20.86
	52
	45.02
	60
	50
	达标
	达标

	德宏州检察院
	53
	46
	22.71
	53
	44.02
	60
	50
	达标
	达标


由上表可知，经过距离衰减后，敏感点处昼间及夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3838-2002）1类标准限值要求。
综上，项目噪声对周围环境影响小。
为减轻噪声对周边环境的影响，项目应采取以下措施：
①项目在设备选型上，选择先进的低噪设备和机泵；
②合理布置产噪设备，备用发电机布置于项目地下配电间内，让高噪声设备远离厂界，避免集中放置；
③加强设备的日常维护和保养，使各设备均处于正常运行状况。
项目运营期噪声通过选用低噪设备、合理布置产噪设备、封闭噪声源、墙体阻隔等措施处理后，项目运营期噪声对外环境影响在可接受范围内。
固废影响分析
固废产生及排放情况
本项目固体废物包括生活垃圾、实验室固废、医疗废物、废活性炭、化粪池和污水处理站污泥。其中生活垃圾为一般废物，实验室固废和污水处理站污泥为危险废物。
（1）一般固废

根据工程分析，本项目生活垃圾产生量为30t/a，经垃圾桶集中收集后，运至项目区南侧垃圾暂存点，后由环卫部门定期清运处置。
（2）危险固废

①实验室固废 
本项目有微生物实验室和理化试验室，微生物实验室产生的固体废物主要为废培养基、废一次性实验用品、废标本、废弃血液、血清、废消毒剂、实验用药等，年产生量为2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），废培养基、废一次性用品、废标本、废弃血液、血清属于“感染性废物（废物代码：841-001-01）”；废消毒剂属于“化学性废物（废物代码：841-004-01）”；废实验用药属于“药物性废物（废物代码：841-005-01）”。理化实验室中会产生少量的化学废液、废一次性实验用品、废样本，年产生量为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），化学废液属于“化学性废物（废物代码：841-004-01）”；废一次性实验用品、废样本属于“感染性废物（废物代码：841-001-01）”。上述危废经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置。
②医疗废物 

本项目在运营过程中接种疫苗时产生少量的废针头、针管及废药品、废药品包装袋等，根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），废针头、针管及废药品、废药品包装袋属于“感染性废物（废物代码 841-001-01）”，该部分医疗废物经收集后，置于防渗漏、防锐器穿透的专用容器，暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置。 
③废活性炭 

项目实验室废气收集后经活性炭吸附处理后楼顶排放。净化废气时，活性炭吸附装置中每三个月更换一次活性炭，项目需要活性炭用量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），废活性炭属于危废，危险废物类别 HW49、废物代码 900-039-49 ，经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置。 
④污水处理站及化粪池污泥 

《医疗废物分类目录》中的“感染性废物”中列有“其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品”，污水处理过程中产生的拦渣、沉淀污泥和化粪池污泥等应列入此类。根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），化粪池污泥与污水处理站污泥属于“感染性废物（废物代码 841-001-01）”，污泥清掏前应进行监测，需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4的医疗机构污泥控制标准，投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后采用离心脱水处理后交由有资质单位处置。
项目固体废物产生量、类别及处置措施详见下表。
表5.2-18  项目运营期固废产生及处置情况一览表
	序号
	污染源
	污染物名称
	产生量
	废物性质
	处置方式

	1
	办公生活区
	生活垃圾
	30t/a
	一般固废
	经垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运处置

	2
	实验室固废
	微生物实验室固废
	废培养基、废一次性用品、废标本、废弃血液、血清
	2t/a
	感染性废物，废物代码：841-001-01
	用专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置

	
	
	
	废消毒剂
	
	化学性废物，废物代码：841-004-01
	

	
	
	
	废实验用药
	
	药物性废物，废物代码：841-005-01
	

	
	
	理化实验室
	化学废液
	0.4t/a
	化学性废物，废物代码：841-004-01）
	

	
	
	
	废一次性实验用品、废样本
	
	感染性废物，废物代码：841-001-01
	

	3
	接种疫苗
	医疗固废（废针头、针管及废药品、废药品包装袋）
	1.5t/a
	感染性废物，废物代码841-001-01
	集中收集后，存于医疗废物暂存间，后委托有资质单位处置

	4
	活性炭更换
	废活性炭
	0.2t/a
	危险废物，废物代码 900-039-49
	经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置

	5
	污水处理站、化粪池
	污水处理站污泥
	0.91t/a
	感染性废物，废物代码841-001-01
	投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后采用离心脱水处理后交由有资质单位处置

	
	
	化粪池污泥
	0.52t/a
	感染性废物，废物代码841-001-01
	


一般固废处置措施
1）综合利用
生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门处置。

本项目拟在设备用房南侧设置1个垃圾暂存点。垃圾暂存点位于室内，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。
2）无害化
一般工业固废的暂存场所应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下：
①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；
②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施；
③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠。
5.2.4.3 危险固废处置措施
厂区内新建危废暂存间（1个，10m2）对项目危险废物及医疗废物进行临时存放，最终委托有资质的单位处理。
1）危废暂存间设置要求
危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）要求设置，要求做到以下几点：
①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志；
②废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；
③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；
④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；
⑤本项目危险废物主要是实验室固废、医疗废物等，各类固废应存放在固定的密封容器中，储存间一定要进行防渗处理等。
⑥本项目危险废物暂存区位于项目区西侧，暂存间防渗应满足以下要求：堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物兼容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；贮存区符合消防要求；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物兼容；基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
2）危险废物贮存容器要求
①应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。
②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。
③装载危险废物的容器必须完好无损。
④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应）。
⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。
危险废物日常管理及转运管理要求
项目日常管理中应定期对所有贮存容器进行检查，发现破损，及时清理更换，危险废物暂存间内禁止存放其他杂物，并作好危险废物记录台账，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。项目区内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。危险废物的记录台账和转移联单在危险废物收取后应继续保留三年。
项目危险废物汇总表和危险废物贮存场所基本信息表如下所示。
表5.2-19  危险废物汇总表

	序号
	污染源
	污染物名称
	产生量
	废物性质
	处置方式

	1
	实验室固废
	微生物实验室固废
	废培养基、废一次性用品、废标本、废弃血液、血清
	2t/a
	感染性废物，废物代码：841-001-01
	用专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置

	
	
	
	废消毒剂
	
	化学性废物，废物代码：841-004-01
	

	
	
	
	废实验用药
	
	药物性废物，废物代码：841-005-01
	

	
	
	理化实验室
	化学废液
	0.4t/a
	化学性废物，废物代码：841-004-01）
	

	
	
	
	废一次性实验用品、废样本
	
	感染性废物，废物代码：841-001-01
	

	2
	接种疫苗
	医疗固废（废针头、针管及废药品、废药品包装袋）
	1.5t/a
	感染性废物，废物代码841-001-01
	集中收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置

	3
	活性炭更换
	废活性炭
	0.2t/a
	危险废物，废物代码 900-039-49
	经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置

	4
	污水处理站、化粪池
	污水处理站污泥
	0.91t/a
	感染性废物，废物代码841-001-01
	投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后采用离心脱水处理后交由有资质单位处置

	
	
	化粪池污泥
	0.52t/a
	感染性废物，废物代码841-001-01
	


表5.2-20   危险废物贮存场所基本信息表

	贮存场所
	危险废物名称
	危废类别
	危废代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存周期

	危废暂存间
	感染性废物
	HW01
	841-001-01
	厂房东南角
	10m2
	使用专用容器收集
	6个月

	
	化学性废物
	HW01
	841-004-01
	
	
	使用专用容器收集
	6个月

	
	药物性废物
	HW01
	841-005-01
	
	
	使用封闭容器收集
	6个月

	
	废活性炭
	HW09
	900-039-49
	
	
	使用封闭容器收集
	6个月


通过上述措施处理后，建设项目产生的固废均可得到有效的处理处置，固废处置率100%，降低了二次污染的发生，对周围环境影响较小。
5.2.4.4固废影响分析小结
本项目产生的固体废物主要是生活垃圾和实验室固废、废活性炭及污水处理设施污泥。生活垃圾经垃圾桶集中收集后委托环卫部门定期清运处置；实验室产生的固体废物（主要是废培养基、废一次性实验用品、废标本、废弃血液、血清、废消毒剂、实验用药、化学废液、废一次性实验用品、废样本等）、运营过程中产生的医疗废物（主要是接种疫苗时产生的废针头、针管及废药品、废药品包装袋等）、废活性炭等均属于危险固废，经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置。

综上所述，项目在采取环评所提措施后，固体废物均得到有效处置，处置率100%，对周围环境影响不大。
生态影响分析
本项目位于城镇建成区，周围植被种类简单，项目的建设对该区域植被影响不大。另外，本项目拟在项目场地和周围进行绿化，将提高本区域植被覆盖率。通过建设过程中采取适当的严格的防护和生态恢复措施，可以在很大程度上消除或减轻可能出现的负面影响。此外，项目所在区域没有自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的生态敏感区，影响可以接受。
环境风险评价
环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
环境风险识别
主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别。物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等；生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。
物质风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（资料性附录）重点关注的危险物质及临界量进行识别，本项目的风险物质主要是危险化学品、医疗废物、实验废水。
①危险化学品

本项目实验过程涉及易燃有毒、腐蚀性物质。具体见表5.3-1。

表5.3-1  项目涉及危险化学品一览表

	物质名称
	危险特性
	储量

	次氯酸钠
	腐蚀性
	500mL

	氢氧化钠
	腐蚀性
	500g

	乙醚
	易燃、有毒
	1000mL

	二甲苯
	易燃、有毒
	500g

	硫酸
	腐蚀性
	1000mL

	硝酸
	腐蚀性
	10000mL

	盐酸
	腐蚀性
	1000mL


②医疗废物
本项目医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗 废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活 垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。
③实验室废水 
实验室废水中可能含有传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、氰化物等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长，危害性较大。
设施风险识别
根据风险物质情况识别情况，本项目风险设施主要是化学品试剂室、污水处理站、危废暂存间。
风险事故识别
根据工程分析，确定本项目风险源为实验室，污水处理系统及危废暂存间。主要表现在以下几个方面： 
（1）实验室试剂转运、贮存处置不当，物料泄漏； 
（2）项目污水处理设备发生故障，导致污水未经处理直接进入城镇污水管网； 
（3）固体医疗废弃物发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时造成对人员及环境的影响。
环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），附录 B 及附录 C，计算 所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危 险物质时，则按式计算物质总量与其临界量比值（Q）：Q=q1/Q1+q2/Q2+ ···+qn/Qn
式中：q1、q2、qn，每种危险物质的最大存量，t；
          Q1、Q2、Qn，每种危险物质的临界量，t。
当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。 
当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），附录 B：重点关注的危险物质及临界量，本项目以实验试剂和污水处理站消毒试剂重点关注的危险物质。 项目 Q 值统计见表5.3-2。
表5.3-2  项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算一览表

	序号
	风险源
	风险物质
	临界量（t）
	实际最大储量（t）
	qn/ Qn

	1
	实验室
	乙醚
	10
	0.001
	0.0001

	2
	
	二甲苯
	10
	0.0005
	0.00005

	3
	
	硫酸
	10
	0.001
	0.0001

	4
	
	硝酸
	7.5
	0.01
	0.0013

	5
	
	盐酸
	7.5
	0.001
	0.0001

	8
	污水处理站
	次氯酸钠
	5
	0.0005
	0.0001


根据上表，项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.0018＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ。
评价工作等级及范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级按表5.3-3划分。
表5.3-3   项目环境风险潜势划分

	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


经确定，本项目环境风险潜势为Ⅰ类，不设评价等级，进行简单分析。
环境风险分析及防范措施
化学试剂风险分析 
根据《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009），危险化学品包括爆炸物、易燃气体、易燃气溶胶、氧化性气体、压力下气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质或混合物、自然液体、自然固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质或混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、金属腐蚀剂等。本项目检验所使用的危险化学品包括次氯酸钠、乙醚、硫酸、硝酸、盐酸等化学品，项目运营过程中使用的药剂、试剂在储存、使用过程中，由于贮存装置破裂或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染，项目有毒药品管理不当，造成有毒药品非法流失，危害社会和环境。
污水处理系统故障事故排放影响分析 
当污水处理系统发生设备故障，导致医疗废水未经处理直接排入城镇污水管网。本项目废水的主要污染物为：含病原体-病菌等病原体微生物、化学试剂及消毒试剂中的化学物质、CODcr、BOD5、SS、氨氮、类大肠杆菌等。废水较一般废水成分复杂，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。因此，若污水处理系统废水处理设备发生故障，应排入污水事故池，本项目污水产生量8.68m3/d，考虑1.2的剩余系数，本次环评提出在污水处理站东侧设置一座容积为12m3的事故应急池，用于收集处理事故状态下产生的废水。
医疗垃圾泄露影响分析 
医疗废物含有大量的致病菌、病毒以及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的人体健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传染、交叉感染和潜伏传染等特征，其危害性更大。因此，医疗垃圾暂存间所应符合《医疗垃圾集中处置技术规范（试行）》中的相关 规定，同时加强收运过程中的管理，避免在医疗垃圾的运输过程中发生交通事故等其他情况造成医疗垃圾大量的溢出、散落及扩散事故，最后加强职业卫生防护措施尽量做到日产日清，禁止个人对医疗废物进行私自贩卖、处理，避免医疗垃圾的泄露及扩散。一旦发生泄露，事故现场进行清理、清点，确定医疗垃圾无遗漏后，由防疫人员对事故现场进行彻底的消毒。   
5.3.5风险防范措施与应急措施
化学试剂风险防范措施与应急措施
①项目危险物品的贮存保管应做到：防火防爆；通风、降温；挡光照雨淋。贮存管理应符合《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。 
②危险化学品必须贮存在专用仓库、专用贮存室内，贮存地点应保证阴凉、干燥且 通风良好，并远离火种、热源。危险化学品贮存地点应当符合相关规定对安全、消防的要求，设置明显标志，由专人管理危险化学品的贮存和使用。危险化学品出入库，必须进行核查登记。在贮存期内，定期检查，发现其质量变化、包装破损、渗漏、稳定剂短 缺等，应及时处理。
 ③一般药品和毒性药品分开贮存，由专人负责药品的收发、验库、使用、登记等工作。建立药品和药剂管理办法，要求严格执行其管理办法。
 ④微生物实验室，应按现行国家标准《实验室生物安全通用要求》（GB19489）设置洗眼设施和紧急冲淋装置。 
医疗废水事故排放应急措施
 ①对于污水处理站，应该配置监测、报警装置，一旦发生事故立即启动应急预案。
 ②污水处理站纳入备用发电机组服务范围，发生停电自动启动供电。
 ③及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。
 ④加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，并对存在安全隐患的设 备及时进行修理或更换。
 ⑤在污水处理站东侧设立一座容积为12m3的事故应急池，事故发生后，疾控中心污水进入事故池临时储存，待事故排除后，将事故池内储存的废水抽至疾病预防控制中心污水处理站处理达标后排放。 
医疗废物泄漏防范措施与应急措施 
鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下防范措施：

 ①医疗垃圾的分类收集 
各实验室产生医疗废物应按感染性废物、药物性废物、化学性废物分别设置专用收集设备收集，然后转存至专用危废暂存间，各类医疗废物收集装置应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，具体分类存放已在第五章详细叙述。
 ②医疗垃圾的贮存和运送 
本项目将危废暂存间设置在院区西侧，未露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。危废暂存间应有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；并设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：
A 确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；
B 组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；
 C 对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响；
 D 采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；
 E 对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；处理工作结束后，建设单位应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预 防类似事件的发生。

突发环境事件应急预案
在发生突发性环境污染事故时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防治污染扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防治进一步污染环境。 
根据本项目实际情况，建议设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报，建立事故应急预案，加强事故应急演练，减小可能发生的事故影响。 
针对本项目存在的风险问题，重点针对可能发生的事故，建设单位需建立风险事故应急预案，根据《建设项目环境风险评价技术导则》应急预案的主要内容见表5.3-4。
表5.3-4 风险应急预案主要内容

	序号
	工程
	内容及要求

	1
	应急计划区
	厂区规划区域

	2
	应急组织机构、人员
	预防疾控中心内、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级回应条件
	一旦环境风险事故，现场发现者立即上报应急中心，同时启动该现 场应急处置预案，进行应急处理，控制事故的发展。所有救援行动结束后，应当保护事故现场和清理现场杂物，应急救援程序由应急 救援领导小组批准后方可终止，并经过领导小组同意通知相关部门及人员事故危险已解除

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、 救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、 清楚泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散
	事故现场、疾病预防控制中心邻近区、受事故影响区域人员及公众对毒物应急计量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程 序与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对预防疾控中心邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


 环境风险简单分析表
项目环境风险简单分析内容表见表5.3-5。
表5.3-5   建设项目环境风险简单分析表
	建设项目名称
	芒市疾病预防控制中心迁建项目

	建设地点
	（云南）省
	（德宏傣族景颇族傣族自治州）市
	（芒市）
	（/）县
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	98°36′5.32″
	纬度
	24°26′12.23″

	主要危险物质及分布
	项目各类实验试剂存放于实验室内，次氯酸钠等分布于污水处理站

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	1、试剂间化学试剂转运、贮存处置不当，物料泄漏 ；2、污水站废水，治理设备故障，废水事故排放 ；3、危废暂存间，危险废物未严格执行转运、贮存要求，物料泄漏

	风险防范措施要求
	制定应急预案，污水处理站设置事故池，试剂做好管理工作

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)6、环境风险潜势初判， Q=危险物质数量/临界量=0.01721<1。本项目环境风险潜势为Ⅰ级，本项目风 险评价工作等级为简单分析。


本项目主要风险源为实验室试剂，污水处理系统及危废暂存间。本次环评中对上述风险采取了合理有效的防范措施建议，提出了科学可行的应急预案，所采取的措施科学有力，能够有效降低风险发生的概率或者减少风险造成的损失和对周边环境的影响。项目的风险措施有效提升了项目的社会和环境效益，从风险角度分析，项目建设是可行。
环境保护措施及其可行性论证
施工期污染防治措施及可行性分析
施工废气污染防治措施及可行性
根据现场踏勘，项目西侧约50m处为家园社区、东侧约75m处为德宏州检察院、东南侧115m处为宏美家园社区。项目区周围敏感点距离较近。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007），施工扬尘应采取如下防治措施：
①施工工地内部裸地应覆盖防尘布或防尘网；
②晴朗天气时，视情况每天一次，扬尘加大时应增大洒水频率；
③施工期间使用的建筑材料应进行密闭存储、设置围挡或堆砌围墙；
④施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路；洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。
⑤进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。
通过采取上述防护措施后，可以有效降低和控制扬尘浓度，经稀释扩散后，对周边空气环境质量的影响小。
可行性分析：
上述措施为施工期常规的扬尘控制措施，洒水降尘为施工场地最常用且十分有效的措施，通过设置沉淀池对施工废水和施工人员生活污水进行收集，回用于施工洒水降尘，可提高水的重复利用率，达到节水的目的。防尘布防尘网等在市场上均能购买且价格较低。
综上所述，本环评提出的施工期扬尘控制措施可行。
施工废水污染防治措施及可行性
施工期间产生的废水主要是施工废水和施工人员生活污水。通过设置1座容积为2m3的临时沉淀池处理，后回用于施工场地洒水降尘，废水不外排。
可行性分析：
施工期设置的临时沉淀池容积不大，防渗要求不高，仅为临时使用，造价不高，相比整个项目环保投资来看是可行的。施工期废水产生量不大，水质较简单，以SS为主，部分施工用水和洒水降尘用水对水质要求较低，通过设置临时沉淀池对废水进行处理后，回用施工及洒水降尘可行。本报告认为项目施工期采取的废水治理措施可行。
施工噪声污染防治措施及可行性
施工期噪声对周围环境产生一定影响，建设单位和施工单位应采取以下措施，最大限度的减少噪声对周边环境的影响。
①严格执行有关规定，采取有效措施，降低施工噪声，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值；禁止在12：00~14：00、22：00~6：00期间进行建筑施工作业；因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的。
②施工开展前向周边可能受影响的居民区告知，积极与居民进行协商，尽可能在施工中减轻对居民正常生活的影响。
③建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间，在不影响施工的情况下，尽可能避免高噪声施工机械集中运行，高噪声设备尽量远离西面和东面的居民布置；
④科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响；
⑤采用先进的生产工艺，如静压灌桩等；并合理布置施工作业面和安排施工时间；
⑥加强管理，降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。
综上，施工期间杂讯多产生于昼间，为短期、无规律性的行为，施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，因此在采取本环评提出的上述措施之后，施工噪声不会对周围环境产生长期不良影响。
可行性分析：
上述施工期噪声减缓措施基本为管理措施，施工期间建设单位加强施工管理则可达到减缓施工期噪声影响的目的。根据对施工现场调查及预测，采取措施后，施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。综上所述，本评价提出的施工期噪声减缓措施可行。
施工固体废物的污染防治措施及可行性
施工期间产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

①施工产生的废弃施工垃圾分类集中收集，可利用的直接回收利用，不能回收的由施工方运至政府制定地点进行堆放。
②施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。
可行性分析：
本项目施工期固废处置率为100%，施工期固废可得到妥善处置，本报告认为项目施工期固废治理措施可行。
运营期污染防治措施及可行性分析
运营期废气污染防治措施及可行性分析
（1）实验室废气治理措施可行性分析 
①微生物实验室
微生物实验室废气可能含传染性的细菌和病毒。每个实验室需设1台生物安全柜，所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行。可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后外排，安全柜排气筒内置的高效过滤器对粒径0.5µm以上的气溶胶去除效率达到99.99%，排气中的病原微生物可被彻底去除。同时实验室及所有生物安全柜均为负压设计，含病原微生物废气极少外泄。实验室排风系统均设两道A类高效过滤器，实验室内气体经室内高效过滤器处理(粒径0.5m以上的气溶胶经高效过滤器过滤，过滤效率为99.99%，过滤器的初阻力250Pa，终阻力500Pa) ，排气中几乎不含病原微生物气溶胶，排气由风管经净化排风机组处理后，通过专用排气筒送至实验楼6层楼顶排放。 
因此，微生物实验产生的废气经高效过滤器、紫外灯照射后几乎不含病原微生物气溶胶，可有效减少废气对周围环境的影响，措施可行。 
②理化实验室
理化实验室均设通风橱，所有涉及挥发试剂的操作均在通风橱中进行，酸雾和有机废气经通风橱收集、活性炭吸附装置净化后通过排风管道统一收集，经实验楼屋顶排放口排出，排气筒离地高度28m。硫酸雾排放浓度为0.375mg/m3，排放速率为0.00075kg/h；氯化氢气体排放浓度为0.0375mg/m3，排放速率为0.000075kg/h；非甲烷总烃排放浓度为0.0075mg/m3，排放速率为0.000015kg/h。

项目排放污染物均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，即硫酸最高允许排放浓度45mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h；氯化氢最高允许排放浓度100mg/m3，最高允许排放速率0.26kg/h；非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放浓度10kg/h。

活性炭是一种非极性吸附剂，活性炭的强吸附性能除与它的孔隙结构和巨大的比表面积有关外，还与细孔的行状和分布以及表面化学性质有关。具有巨大的比表面积和发达的微孔，而且表面有大量的羟基和羧基官能团，可以对各种性质的有机物进行化学吸附以及静电引力作用。活性炭吸附广泛应用于各种有机废气处理，治理效果显著。 

通过采取上述措施后，可有效降低理化实验室实验废气对周围环境的影响，措施可行。

（2）污水处理站臭气治理措施可行性分析 

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理装置的恶臭气体必须进行除臭除味处理。考虑项目实际情况、气候原因和敏感点问题，本项目污水处理站为地埋式，检修孔密闭并及时处置污泥，恶臭影响较小，根据预测，NH3、H2S 最大浓度出现在下风向10m位置，其中NH3最大落地浓度为10.3780ug/m3，H2S 最大落地浓度为0.4647ug/m3，可满足《医疗机构水污染物排放标准》中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值要求，即：氨≤1.0mg/m3，硫化氢≤0.03mg/m3。
因此，本项目污水处理站产生的恶臭气体对周围环境和自身的影响较小。
（3）汽车尾气治理措施可行性分析 
本项目设置43个地面停车位，项目运营期进出机动车尾气属无组织排放，排放量少。运营期间应注意加强医院周围交通管制，尽量减少汽车的行驶时间，减少汽车尾气排放，同时加强医院周围绿化措施；项目停车场为地面停车场，场地开阔，有利于汽车尾气的扩散稀释，因此汽车尾气排放对周围环境空气影响甚小，措施可行。
（4）项目备用柴油发电机废气 
①发电机放置于专门的设备房内； 
②发电机产生的燃烧废气经自带有废气过滤装置，过滤后发电机的废气经过排风管道引至设备间外，废气经过吸附过滤后，有效的降低废气的排放，并通过大气扩散、绿化吸附后，柴油发电机废气中各污染物排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求，外排废气对环境影响较小。
综上所述，本项目各大气污染物均得到有效处置，项目废气治理措施合理可行。
运营期水污染防治措施及可行性
废水治理措施 
根据设计，本项目实验废水排水系统与其他排水系统分开设置：实验室废水通过专门管道收集，消毒灭菌后排入污水处理站进行处理，生活污水经化粪池处理后排入污水处理站进行处理。处理达标后的废水排至环城东路市政污水管网。  
污水处理措施可行性分析 
（1）实验室废水处理措施可行性
实验室产生废水主要是含菌废水和酸性废水。
①含菌废水：微生物实验室中含菌废水主要产生于微生物实验结束后的清理冲刷过程，实验室配备2台干热灭菌器消毒，对其中有感染性的器皿先进行灭菌消毒后再进行洗刷，洗刷污水经专用管道收集后排入污水处理站进一步处理。
②酸性废水：多数实验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、硫酸、盐酸等酸性物质。本项目对酸性废水采用中和方法处理，用NaOH作为中和剂，投加到废水中搅拌达到中和目的，使废水中pH值达到6-9，中和预处理后的废水经专用管道收集后进入污水处理站进一步处理。 
根据《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）中要求，实验废水排水系统应与其他排水系统分开设置。对于含有病原微生物、放射性物质，以及毒理（动物）实验用房的废水，宜分别设置排水管道。本项目实验室产生废水经专用管道收集后，再进入污水处理站进行处理，因此处置措施可行。

（2）污水处理站处理工艺可行性分析 

本项目污水处理站设计处理规模为45m3/d，采用“格栅+调节沉淀池+生物反应池+二沉池+接触池+消毒杀菌”的污水处理工艺。其工艺见图5.2-1。

   污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。表6.2-1常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。

表6.2-1 常用消毒法比较

	消毒剂
	优点
	缺点
	消毒效果
	适用条件

	氯
	具有持续消毒作用， 工艺简单，技术成熟，操作简单，投量准确
	产生具致癌、致畸作用的有 机氯化物，处理水有氯或氯 酚味，氯气腐蚀性强，运行 管理有一定的危险性
	能有效杀菌，但杀灭病毒效 果较差
	远离人口聚居区的规模较大（>1000 床）且管理水平较高的医院污水处理系统

	二氧化氯
	具有强烈的氧化反 应，不产生有机氯化物，投放简单方便， 不受 pH 影响
	二氧化氯运行、管理有一定 的危险性，只能就地生产， 就地使用，制取设备复杂， 操作管理要求高
	
	适用于各种规模医院污水的消毒处理，但要求管理水平较高

	次氯酸钠
	无毒，运行、管理无危险性
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物，使水的 pH 升高
	
	规模<300 床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统

	臭氧
	有强氧化能力，接触 时间短，不产生有机氯化物，不受 pH 影响，能增加水中溶解氧
	臭氧运行、管理有一定的危 险性，操作复杂，制取臭氧的产率低，电能消耗大，基建投资较大，运行成本高
	杀菌和杀灭病毒的 果均很好
	传染病医院污水应优先采用 臭氧消毒，处理出水再生回用 或排入水体对水体和环境造成不良影响时应首选臭氧消毒

	紫外线
	无有害的残余物质， 无臭味，操作简单，易实现自动化，运行管理和维修费用低
	电耗大，紫外线管与石英套 管需定期更换，对处理水的水质要求较高，无后续杀菌作用
	效果好，但对悬浮物浓度有要求
	当二级处理出水 254nm 紫外线透射率≮60%、悬浮物浓度 <20mg/L 时，或特殊要求情况 （如排入有特殊要求的水域）可采用紫外线消毒方式


本项目未明确具体的消毒方法，通过比选，本项目建议采用次氯酸钠作为消毒剂，实际以污水处理站设计单位为主。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）推荐的废水处理技术见下表。

表6.2-2 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表

	名称
	污水类别
	污染物种类
	排放技术
	可行技术

	《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）
	医疗废水
	类大肠杆菌数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、PH
值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯
	排入城镇污水处理厂
	一级处理/一级强化处理+消毒工艺
一级处理包括：筛滤法、沉淀法、气浮法、预曝气法。
一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全处理。
消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠消毒法，二氧化氯法消毒、紫外线消毒等

	《医院污水处理工程技术规范》
（HJ2029-2013）
	非传染病医院污水
	
	排入终端已建成有正常运行的二级污水处理正厂
	一级强化+消毒工艺


本项目“格栅+调节沉淀池+生物反应池+二沉池+接触池+消毒杀菌”的污水处理工艺，废水经自建污水处理站处理达标后进入环城东路市政污水管网，而后进入芒市污水处理厂进行处理。本项目属于疾病预防中心，项目拟采取的废水治理措施属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）推荐的可行处理工艺，废水经自建污水处理站处理后各污染能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准限值要求。因此，本项目采取的废水治理措施可行。
（3）污水处理站处理规模可行性分析

 本项目污水产生量为8.68m3/d，根据设计，污水处理站设计处理能力为45m3/d，采用“格栅+调节沉淀池+生物反应池+二沉池+接触池+消毒杀菌”的污水处理工艺。处理规模可行。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定，“医院污水处理工程应设置应急事故池，传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放污水的100%”，根据项目废水产生情况，本次评价建议设置1座容积12m3的事故应急池，确保发生事故时，产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和径流污染地下水。疾控中心应制定水污染风险预防措施和应急预案，一旦发生水污染事故，立即启动事故应急预案，将事故损失降至最低程度。
（4）污水处理站处理效果

本项目废水治理措施严格按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及 《疾病预防控制中心建设标准》（建标 127-2009）中相关内容执行。项目运营后，医疗废水经自建污水处理站处理能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 1标准。

综上所述，本项目产生的废水对周围地表水环境影响较小，项目采取的废水污染防治措施经济、技术可行。

运营期噪声防治措施及可行性
噪声防治对策和措施应考虑从声源上降低噪声和传播途径上降低噪声，以使环境噪声达到规定要求。根据项目特征，本项目运营期主要噪声源为备用发电机、水泵、风机等。 
①从源头减少噪声源强是最为直接有效的降噪方法。在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如风机、水泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。
②传播途径上降低噪声。风机、水泵应设置在远离周边居民的位置，备用发电机置于地下室的设备间内，设备底部设置减震基础，设备房采用隔声门窗，建筑隔声等。
③平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。
④加强噪声设备的运营管理，运行过程中严禁高噪声设备房门窗随意开启。 通过以上措施后，项目场界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB22337-2008）中 1类标准，不会对周围环境产生太大影响。
综上，噪声防治措施可行。
运营期固体废物污染防治措施及可行性
固废防治措施 
本项目固体废物包括生活垃圾、实验室固废、医疗废物、废活性炭、化粪池和污水处理站污泥。其中生活垃圾为一般废物，实验室固废、医疗废物、废活性炭和污水处理站污泥为危险废物。
 ①生活垃圾 
在项目办公区设置垃圾收集桶，产生的生活垃圾垃圾桶集中收集后，运至项目区南侧垃圾暂存点，后委托环卫部门清运处置。

 ②实验室固废 
本项目有微生物实验室和理化试验室，微生物实验室产生的固体废物主要为废培养基、废一次性实验用品、废标本、废弃血液、血清、废消毒剂、实验用药等，年产生量为2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），废培养基、废一次性用品、废标本、废弃血液、血清属于“感染性废物（废物代码：841-001-01）”；废消毒剂属于“化学性废物（废物代码：841-004-01）”；废实验用药属于“药物性废物（废物代码：841-005-01）”。理化实验室中会产生少量的化学废液、废一次性实验用品、废样本，年产生量为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），化学废液属于“化学性废物（废物代码：841-004-01）”；废一次性实验用品、废样本属于“感染性废物（废物代码：841-001-01）”。上述危废经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置。
③医疗废物 
本项目在运营过程中接种疫苗时产生少量的废针头、针管及废药品、废药品包装袋等，根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），废针头、针管及废药品、废药品包装袋属于“感染性废物（废物代码841-001-01）”，该部分医疗废物经收集后，置于防渗漏、防锐器穿透的专用容器，暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置。
④废活性炭 
项目实验室废气收集后经活性炭吸附处理后楼顶排放。净化废气时，活性炭吸附装置中每三个月更换一次活性炭，项目需要活性炭用量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），废活性炭属于危废，危险废物类别HW49、废物代码900-039-49，经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置。 
⑤污水处理站及化粪池污泥 

化粪池污泥与污水处理站污泥属于“感染性废物（废物代码 831-001-01）”，通过投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后采用离心脱水处理后交由有资质单位处置。
危废管理要求 
危废须按“危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）”中规定的危废收集、暂存、转动、运输环节的环保措施规范化管理。相关危废管理要求汇总见下表。
表6.2-4 危废相关规范管理要求汇总表
	危废管理项目
	环保措施要求

	暂存间
	1.暂存间基础必须防渗。

	收集
	1.危废要做到单独收集，单独存放，液体性危废需使用密封容器盛装，防止渗漏。

	贮存
	1.暂存间地基高度应确保设施内不受雨水、地表水的冲击或浸泡。暂存间要设置遮 雨棚，做到防风、防雨、防晒，平时加锁关闭，在外墙明显处设置危废警示标志。、 2.危废与生活垃圾分开存放。 3.不兼容的危废不能堆放一起。

	运输
	1.危废使用专用包装物、容器包装运输，做到包装完好，应当有明显的警示标识和 警示说明。 2.运输途中要做到防丢失、洒落，避免产生二次污染。 3.转运时严格执行危废转移联单制度，做好交接工作。

	处置
	1. 危废收集后于垃圾暂存间暂存，需定期送有危废处理资质单位安全处置。


危废暂存间要求 
本项目拟在院内西侧设置危废暂存间1间，对疾病预防控制中心内收集的危废等进行暂存。对医废暂存间要求如下： 
①危废暂存间应设通风换气装置，本项目设有分体式空调进行通风换气，保持室内恒温。
②危废暂存间地面需防渗，并设置警示标志。 
③医疗废物的贮存器有明显标志，并且具有耐腐蚀、与所贮存的废物不发生反应等 特性；
④贮存场所内禁止混放不兼容危险废物；
⑤贮存场所有集水排水和防渗漏设施；
⑥贮存场所应符合消防要求；
⑦贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；
⑧对于预防疾控中心医疗废物当日消毒，消毒后装入容器，常温下贮存期不超过1天，于5℃以下冷藏，不超过7天。
收集 
①收集容器规定 
收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》环发 [2003]188 号要求。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑胶为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用 时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3；大小和形状适中，便于搬运和配合周转 箱（桶）盛装；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物” 字样；包装袋上医疗废物警示标识。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产。箱体箱盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混 或专用料采用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇 口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功 能。
②分类收集 
根据医疗废物的类别，将医疗废物分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。感染性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培 养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者 化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物不得取出。     
医疗废物处置制度
 ①严禁在院区内和规划城区范围内自行建设焚烧装置。医疗废物采用密封车运输至当地卫健委门和环保部门指定机构集中后，统一运送至有资质处理单位进行安全处置。 
②按国家《医疗废物管理条例》有关规定，医疗垃圾等危险固废必须送有医疗垃圾处置处理资质单位安全处置（禁止与生活垃圾混装）。
③必须建立医疗废物暂时贮存设施、设备，贮存间地面、墙面应作防渗处理，并且将清洁区固废和污染区固废分区存放，不得露天存放医疗废物，且医疗废物暂时贮存的时间不得超过24小时，特殊情况下不超过48小时。 
④危废暂存间设置明显的医疗废物警示标识；对感染性废物、药物性废物和化学性废物应分类收集和贮存，不得混合。
 ⑤医疗废水处理装置产生的污泥沉渣和栅渣为危险固废，收集后送有医疗垃圾处置处理资质单位安全处置（禁止与生活垃圾混装）。
危废运输管理制度 
①医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。
②应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至危废暂存间。运送工具使用后应当在疾控中心内指定的地点及时消毒和清洁。运送车辆每次卸载完毕后应使用0.5%过氧乙酸喷洒消毒。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的规定。 
③医废装车后必须检查车辆密闭完好，确保不会发生洒落后上路，以避免垃圾产生二次污染。医废暂存间医疗垃圾交由专用医疗垃圾密封车运送至有资质医废处理单位安全处置。
危废转移联单制度 
危险废物转运严格执行危险废物转移联单制度。疾控中心疾病预防控制中心应当对其医疗废物、其他危废分类收集并进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3 年。市环保部门对医疗废物转移计划进行审批，转移计划批准后，日常医疗废物可采用简化的《危险废物转移联单》。每车每次运送的医疗废物采 用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由中心医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处理单位时，处理厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实，准确后签收。
综上所述，本项目所有固体废物均能得到合理妥善处置，对周围环境影响较小，因此，本项目采取的固体废物防治措施经济、技术可行。
环境风险防治对策措施
①试剂做好管理工作，建立药品和药剂管理办法，要求严格执行其管理办法；
②医疗废水设置应急事故池；
③应按照环发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（〔2015〕4号）中要求编制突发环境事件应急预案，并报德宏州生态环境局芒市分局备案；
④医疗废物设置危废暂存间，并做好相关的防渗工作。
本项目环境风险主要表现在实验室试剂泄露、污水处理站发生故障等，在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生环境风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。
环境措施一览表
项目主要环保措施一览表详见表6.3-1。
表6.3-1  环保措施一览表

	时段
	环境要素
	主要环保措施

	施工期
	大气环境
	①施工工地内部裸地应覆盖防尘布或防尘网；
②晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘加大时应增大洒水频率；
③施工期间使用的建筑材料应进行密闭存储、设置围挡或堆砌围墙；
④施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路；洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。
⑤进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。

	
	水环境
	通过设置1座容积为2m3的临时沉淀池处理，后回用于施工场地洒水降尘，废水不外排

	
	声环境
	①严格执行有关规定，采取有效措施，降低施工噪声，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值；禁止在12：00~14：00、22：00~6：00期间进行建筑施工作业；因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的。
②施工开展前向周边可能受影响的居民区告知，积极与居民进行协商，尽可能在施工中减轻对居民正常生活的影响。
③建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间，在不影响施工的情况下，尽可能避免高噪声施工机械集中运行，高噪声设备尽量远离西面和东面的居民布置；
④科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响；
⑤采用先进的生产工艺，如静压灌桩等；并合理布置施工作业面和安排施工时间；
⑥加强管理，降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。

	
	固体废物
	①施工产生的废弃施工垃圾分类集中收集，可利用的直接回收利用，不能回收的由施工方运至政府制定地点进行堆放。
②施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。

	运营期
	大气环境
	①每个实验室需设 1 台生物安全柜，所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行；

②理化实验室均设通风橱，所有涉及挥发试剂的操作均在通风橱中进行，酸雾和有机废气经通风橱收集、活性炭吸附装置净化后通过排风管道统一收集，经实验楼屋顶排放口排出，排气筒离地高度28m；
③污水处理设施采用一体化设备，将所有的设备均置于地下，检修孔密闭并及时处置污泥；

④加强医院周围交通管制，尽量减少汽车的行驶时间，减少汽车尾气排放，同时加强医院周围绿化措施。

	
	水环境
	①生活污水经化粪池处理后与实验室废水经污水处理站处理，处理后排至环城东路市政污水管网。
②设置1座处理能力为45m3/d的污水处理站；
③设置1座容积12m3的事故应急池；
④实验室配备2台干热灭菌器消毒，对其中有感染性的器皿先进行灭菌消毒后再进行洗刷，洗刷污水排入污水处理站进一步处理；
⑤酸性废水采用中和方法处理，用NaOH作为中和剂，投加到废水中搅拌达到中和目的，使废水中pH值达到6-9，中和预处理后的废水进入污水处理站进一步处理。 

	
	声环境
	①从源头减少噪声源强是最为直接有效的降噪方法。在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如风机、水泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。
②传播途径上降低噪声。风机、水泵应设置在远离周边居民的位置，设备房采用隔声门窗，建筑隔声等。
③加强噪声设备的运营管理，运行过程中严禁高噪声设备房门窗随意开启。 

	
	固体废物
	①在项目办公区设置垃圾收集桶，产生的生活垃圾置于垃圾桶内，由项目区卫生管理人员定期集中收集后，统一清运交由环卫部门处理。
②生物实验室固废产生的固体废物主要为废培养基、废一次性实验用品、废标本、废弃血液、血清、废消毒剂、实验用药等，感染性废物须单独收集，经高温灭菌后，密封暂存于危废暂存间，化学性废物和药物性废物须分类单独收集，密封暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。 理化实验室中会产生少量的化学废液、废一次性实验用品、废样本，单独收集，经高温灭菌后，密封暂存于危废暂存间，最终交由有资质单位处置。
③本项目在运营过程中接种疫苗时产生少量的废针头、针管及废药品、废药品包装袋等，该部分医疗废物经收集后，置于防渗漏、防锐器穿透的专用容器，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。
④化粪池污泥与污水处理站污泥属于“感染性废物（废物代码 831-001-01）”，综合污水处理装置污泥，投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后采用离心脱水处理后交由 有资质单位处置；
⑤在院内西侧设置危废暂存间 1 间，对疾病预防控制中心内收集的危废等进行暂存。

	
	环境风险防治对策措施
	①试剂做好管理工作，建立药品和药剂管理办法，要求严格执行其管理办法；
②医疗废水设置应急事故池；
③应按照环发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（〔2015〕4号）中要求编制突发环境事件应急预案，并报德宏州生态环境局芒市分局备案；
④医疗废物设置危废暂存间，并做好相关的防渗工作。


环保投资概算
根据工程分析，建设项目建成投产后，所产生的污染物对环境将产生一定的影响，因此必须筹措足够的资金，采取相应的环保措施，以保证对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。
本项目总投资1300万元，其中环保投资62.7万元，占总投资的4.82%。主要用于废气、废水、固体废物污染防治及生态环境治理。具体分项投资明细详见表6.4-1。
表6.4-1  环保投资明细一览表 单位：万元
	阶段
	污染物
	防治措施
	金额
	备注

	施工期
	废气
	施工场地洒水降尘
	/
	环评提出

	
	
	防尘布、防尘网
	0.5
	

	
	废水
	1座2m3的临时沉淀池
	0.2
	

	
	噪声
	选用低噪声设备
	1.0
	

	
	固废
	施工期建筑垃圾、生活垃圾清运处置
	0.5
	

	运营期
	废气
	微生物实验室废气
	配备生物安全柜，所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行
	4.5
	设计提出

	
	
	理化实验室废气
	设置通风橱及专用排气烟道，并设置活性炭吸附装置
	6.0
	环评提出

	
	
	污水处理站恶臭
	周边加强绿化、污水处理站定期喷洒生物除臭剂
	3.0
	环评提出

	
	废水
	采用雨污分流的排水体制；
雨水经雨水管道收集后排入环城东路市政雨水管网；
试验区废水排水管道与其他排水系统分开设置，经预处理后经专用管道收集后进入污水处理站处理；生活污水经化粪池处理后与预处理的实验室废水一并进入污水处理站进行处理。
	10.0
	设计提出

	
	
	1座化粪池，容积10m3
	1.0
	环评提出

	
	
	1座污水处理站，处理规模45m3/d，采用“格栅+调节沉淀池+生物反应池+二沉池+接触池+消毒杀菌”的污水处理工艺
	20.0
	设计提出

	
	噪声
	采用低噪声设备，门窗隔声、建筑隔声
	2.0
	环评提出

	
	固废
	生活垃圾
	垃圾收集桶，若干
	1.0
	环评提出

	
	
	
	设置1间生活垃圾暂存点，面积10m2
	1.0
	设计提出

	
	
	危险固废：实验室固废、废活性炭
	设置1座危险废物暂存间，建筑面积 10m2
	1.0
	环评提出

	
	
	医疗废物
	设置1座医疗废物暂存间，建筑面积 10m2
	1.0
	设计提出

	
	
	污水处理设施污泥
	投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后 采用离心脱水处理后交由有资质单位处置
	10.0
	环评提出

	合计
	62.7
	/


环境影响经济损益分析
对建设项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该项目投入的环保资金所能收到的环保效果，及可能产生的环境和社会效益，从而合理安排环保投资，在必要资金的支持下，最大限度地控制污染源，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。
故在环境经济损益分析中除需计算控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境和经济实效，由于污染所带来的损失一般都是间接的，难以采用货币进行直接计算，即使用货币计算，也较难达到准确定量。在缺乏环境经济影响评价基本参数情况下，只能对环境经济效益作简易分析。
经济效益分析
芒市疾病预防控制中心迁建项目建成后，从长远来看，项目的建成对丰富芒市医疗资源、促进区域医疗水平提高，保障人民群众身体健康有着深远的影响和无法估量的经济价值。城市医疗工程是社会共同服务性设施，其服务范围是全社会的所有成员，受益面广泛，投资效果主要是以间接效益表现出来。本项目建设完成后，可解决一定数量人员的就业问题，疫苗注射、试验检测等可以获取相关经济收入，促进地区经济的发展，可量化部分间接经济效益，主要是通过减少疾病对社会造成的经济损失表现出来。
因此本项目建设具有一定的经济效益。
环境效益分析
大气环境 
本项目营运期废气主要为实验室废气、污水处理站臭气及汽车尾气。要求每个微生物实验室实验室需设1台生物安全柜，同时实验室排风系统均设两道A类高效过滤器，实验室内气体经室内高效过滤器处理后，通过专用排气筒排放；理化实验室工作人员在操作过程中将用到少量的化学试剂，会有微量的化学试剂挥发出来，实验室采用通风橱引至窗外排放，同时加强理化实验室通风，可保证室内空气环境不危害工作人员的健康；污水处理站采用地埋式，臭气经导气管排放，另外在污水处理站周边加强绿化、定期喷洒生物除臭剂；运营期间应注意加强医院周围交通管制，尽量减少汽车的行驶时间，减少汽车尾气排放，同时加强医院周围绿化措施，通过上述措施，废气不会对周边大气环境造成明显不良影响。
水环境

本项目产生的生活污水进入化粪池处理后与实验室废水共同进入自建污水处理站处理，废水经污水处理站处理，《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准后排入环城东路市政污水管网。最终进入芒市污水处理厂进行处理，对周围水环境影响小。
声环境 

运营期噪声主要来自于设备噪声，对设备进行减振、消声、吸声及隔声等减噪措施后，对环境的影响小。

固体废物 

项目产生的生活垃圾经垃圾桶集中收集后，运至项目区南侧垃圾暂存点，后委托环卫部门清运处置；实验室固废（废培养基、废一次性实验用品、废标本、废弃血液、血清、废消毒剂、实验用药等），经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置；医疗废物（废针头、针管及废药品、废药品包装袋）经医疗废物收集桶收集后，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置；废活性炭经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置。污水处理设施污泥通过投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后采用离心脱水处理后交由有资质单位处置。项目固废处置率100%。

总的来说，建设项目产生的各类污染物会对项目区域内外环境产生一定的影响，从而造成一定的损失，但通过采取相应污染防治措施后可有效减轻环境影响，因此，本项目实施环境损失不大。

社会效益分析
本项目是社会基础设施建设项目，属于由政府投资的社会公共事业项目范畴，它的建设主要为社会、为人民服务。在政府领导、上级卫生机构指导下，作为区级疾控中心，将为全市人民群众提供优质的基本医疗服务，有利于经济建设和社会发展。
本项目的建设是根据卫健委关于区级疾控中心建设标准的要求，并结合所在地区的经济发展水平、卫生资源、医疗服务需求等因素，确定项目的建设规模。本项目为公益性医疗卫生机构，不产生直接经济效益。 
本项目建成后，业务水平将得到较大提高。可以预见，本项目将能有效提升社会形象，促进经济和精神文明健康发展，能拉动经济增长，促进社会繁荣。
 综上所述，项目建设对社会的影响明显，在所在地区相互适应，社会风险小，社会效益良好，社会可行性较好。
 环境经济损益综合分析
本项目的开发建设，将带来良好的社会效益，项目污染较轻，建设单位针对可能产生的环境问题能采取相应的污染防治措施，其环境代价较小。本项目建设带来的社会和环境效益远大于资源和环境污染造成的损失，从环境经济方面来看，本项目是可行的。
环境管理与监测计划
环境管理要求
为最大限度的减少项目运营期废气污染对周边环境空气保护目标的影响，建设单位应加强对环保设施的运营管理，定期检查设施运行状况，及时进行维护、维修，尽可能杜绝非正常工况下的排放；定期开展无组织监测，对厂界外污染物的达标情况进行跟踪分析；积极配合环保行政主管部门监督管理工作的开展，做好周边民众的答疑、沟通工作，一旦发生环境污染事故，应立即启动应急预案并及时通报相关政府部门，按照应急预案要求做好事故处理工作。项目环境管理具体要求如下：
（1）建立健全环境管理制度。
（2）要加强环保宣传，提高全体员工的清洁生产意识。加强职业技术培训，提高环境管理人员的技术水平，以适应现代化生产管理的需要。
（3）加强监测数据的统计管理，建立完善的污染源及污染物排放档案、数据记录台账，制定总量控制指标，并纳入各级生产组织的经济考核体系，严格控制污染物排放总量。
污染物排放情况
污染物排放情况及排放管理要求
项目运营期污染物排放清单见表8.2-1。
表8.2-1   污染物排放清单一览表
	内容类型
	污染源
	污染物
	产生情况
	污染防治措施
	排放情况
	排污口
	执行标准

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	
	排放浓度
	排放量
	
	

	大气污染物
	微生物实验室
	传染性的细菌、病毒
	/
	少量
	微生物实验室设二级生物安全柜，所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，安全柜安装有高效空气过滤器，排气中的病原微生物被彻底去除后，气体经专用烟道引至楼顶后外排
	/
	少量
	/
	/

	
	理化实验室
	酸雾
	有组织
	硫酸雾
	0.25mg/m3
	0.001t/a
	通过机械强制抽风进入排气管，于楼顶经活性炭吸附（通风橱集气效率以 90%计，吸附效率按 80%计，风机排气量为2000m3/h）处理后，由管道引至楼顶排口进行排放
	0.05mg/m3
	0.00018t/a
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	
	
	
	硝酸雾
	2.5mg/m3
	0.01t/a
	
	0.5mg/m3
	0.0018t/a
	/
	

	
	
	
	
	氯化氢
	0.25mg/m3
	0.001t/a
	
	0.05mg/m3
	0.00018t/a
	/
	

	
	
	
	无组织
	硫酸雾
	/
	0.0001t/a
	/
	/
	0.0001t/a
	/
	

	
	
	
	
	硝酸雾
	/
	0.001t/a
	/
	/
	0.001t/a
	/
	

	
	
	
	
	氯化氢
	/
	0.0001t/a
	/
	/
	0.0001t/a
	/
	

	
	
	非甲烷总烃
	有组织
	0.0104mg/m3
	0.05kg/a
	通过机械强制抽风进入排气管，于楼顶经活性炭吸附（通风橱集气效率以 90%计，吸附效率按 80%计，风机排气量为2000m3/h）处理后，由管道引至楼顶排口进行排放
	0.0019mg/m3
	0.009kg/a
	/
	

	
	
	
	无组织
	/
	0.005kg/a
	
	/
	0.005kg/a
	/
	

	
	污水处理站
	无组织
	NH3
	/
	1.614kg/a
	/
	/
	1.614kg/a
	/
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”

	
	
	
	H2S
	/
	0.062kg/a
	/
	/
	0.062kg/a
	/
	

	水污染物
	实验室废水
	水量
	/
	540m3/a
	含菌废水通过配备 2 台高压灭菌器和 1 台干烤灭菌器消毒，对其中有感染性的器皿先进行 灭菌消毒后再进行洗刷，洗刷污水排入污水处理站进一步处理；

酸性废水采用中和方法进行预处理，用 NaOH 作为中和剂，投加到废水中搅拌达到中和目的，使废水中 pH 值达到6-9，中和预处理后的废水进入污水处理站进一步处理
	/
	540m3/a
	污水处理站出口
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准

	
	
	COD
	200mg/m3
	0.11t/a
	
	50mg/m3
	0.03t/a
	
	

	
	
	BOD5
	100mg/m3
	0.05t/a
	
	15mg/m3
	0.01t/a
	
	

	
	
	NH3-N
	20mg/m3
	0.01t/a
	
	15mg/m3
	0.01t/a
	
	

	
	
	SS
	100mg/m3
	0.05t/a
	
	12.5mg/m3
	0.003t/a
	
	

	
	生活污水
	水量
	/
	2064m3/a
	经化粪池处理后，排入医院自建污水处理站进行处理
	/
	2064m3/a
	
	

	
	
	COD
	200mg/m3
	0.41t/a
	
	50mg/m3
	0.1t/a
	
	

	
	
	BOD5
	100mg/m3
	0.21t/a
	
	15mg/m3
	0.03t/a
	
	

	
	
	SS
	250mg/m3
	0.52t/a
	
	12.5mg/m3
	0.03t/a
	
	

	
	
	NH3-N
	20mg/m3
	0.04t/a
	
	15mg/m3
	0.02t/a
	
	

	噪声
	污水处理站
	水泵
	噪声
	75~85dB（A）
	选用低噪声设备、加装消声装置、建筑隔声等
	/
	/
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	
	实验室
	空调风机
	
	
	
	/
	/
	/
	

	固体废物
	职工及外来人员
	生活垃圾
	30t/a
	经垃圾桶集中收集后，运至垃圾站，由环卫部门定期清运处置
	固废处置率100%
	/
	一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改 单中的相关要求

	
	实验室
	微生物实验室
	废培养基、废一次性实验用品、废标本、废弃血液、血清、废消毒剂、实验用药
	2t/a
	分类收集后，存于危废暂存间，交由有资质单位处置
	
	/
	《危险废物贮存污染控 制标准》（GB18597-2001） 及其 2013 年修改单中的 相关规定

	
	
	理化实验室
	化学废液、废一次性实验用品、废样本
	0.4t/a
	化学性废物，不得排入城镇污水管网，须单独收集预处理后，沉淀物密封暂存于危废暂存间；感染性废物单独收集，经高温灭菌后，密封 暂存于危废暂存间，最终交由有资质单位处置
	
	/
	

	
	接种疫苗
	废针头、针管及废药品、废药品包装袋
	1.5t/a
	集中收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置
	
	/
	

	
	实验室
	废活性炭
	0.2t/a
	经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置
	
	/
	

	
	污水处理站
	污泥
	0.91t/a
	投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后采用离心脱水处理后交由有资质单位处置
	
	/
	《医疗机构水污染物排 放标准》（GB18466-2005） 医疗机构污泥控制标准

	
	化粪池
	污泥
	0.52t/a
	
	
	/
	


 污染物总量控制
8.2.2.1总量控制原则
（1）污染物达标排放、污染减排原则；
（2）污染物排放后符合评价区环境质量标准的要求；
（3）实施清洁生产，循环经济，促进企业技术进步和可持续发展的原则。
8.2.2.2 总量控制指标的确定
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HG942-2018）的相关要求，国家确定的总量控制指标，废气主要为SO2、NOx、颗粒物、挥发性有机物，废水主要为CODcr、氨氮。
结合本项目工程污染物排放情况，所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求，建议本项目实行总量考核和控制的污染物具体如下：
（1）大气污染物控制指标
本项目不涉及SO2和NOx排放，不设总量控制指标。大气污染物总量控制指标为挥发性有机物，具体排放量如下：
本项目废气量：480万m3/a，非甲烷总烃：0.005t/a（有组织排放：0.000009t/a；无组织排放：0.005t/a）、HCl：0.0003t/a（有组织排放：0.00018t/a；无组织排放：0.0001t/a）。
（2）水污染物控制指标

项目产生的废水主要是实验室废水和生活污水。

生活污水经化粪池处理后与预处理实验室废水一并进入污水处理站进行处理。达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后排入东侧环城东路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂进行处理。污染物总量纳入污水处理厂总量，因此，本项目不单独设置总量控制指标。
本项目废水排放量为0.2604万m3/a，其中CODcr排放量为0.13t/a，BOD5排放量为0.04t/a，SS排放量为0.03t/a，NH3-N排放量为0.03t/a。
（3）固废控制指标
固废处置率100%。
排污口规范化设置
排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
（1）排污口规范化管理的基本原则
①向环境排放污染物的排污口必须规范化；
②根据项目特点，将废气排放口作为规范化管理的重点；
③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
（2）排污口的技术要求
①排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470 号档要求进行规范化管理。
②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在污染物处理设施进、出口等处；
③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。
（3）排污口立标管理
①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。
②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

排污口环境保护图形标志见表8.2-2。

表8.2-2 各排污口环境保护图形标志
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image14.png]



	[image: image15.png]



	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: image16.png]



	[image: image17.png]



	污水排放口
	表示废水向外环境排放

	3
	[image: image18.png]I




	[image: image19.png]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: image20.png]



	[image: image21.png]—REKEN




	一般固体废物
	表示一般固体废弃物贮存、处置场

	5
	/
	[image: image22.png]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场所


结合本项目实际情况，按照规范设置。
（4）排污口建档管理
①应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。
②根据排污口档案管理内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。
环境风险防范措施
1、环境风险防范措施
风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。根据建设单位提供的资料和现场调查，项目建成后，全厂主要采取如下风险防范措施。
①做好试剂的管理工作。
②污水处理站设置事故应急池。
③制定突发环境事件应急预案。
2、应急监测
当发生较大污染事故时，为及时有效的了解本企业事故对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，公司需委托当地环境监测站进行环境监测，直至污染消除。
信息公开
根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第 31 号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业需要公开信息内容、时间节点和公开方式见表 8.2-3。
表8.2-3 信息公开表
	公开方式
	时间节点
	公开内容

	应当通过网站、企业事业单位信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以
公开：1、公告或者公开发行的信息专刊；2、广播、电视等新闻媒；3、信息公开服务、监督热线电话；4、本单位的资料索取点、信息公开栏、
信息亭、电子荧幕、电子触摸屏等场所或者设施；5 其他便于公众及时、准确获得信息的方式
	1、环境保护主管部门发布排污许可证后九十日内开展信息公开；2、环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内公开；3、法律、法规另有规定的，从其规定
	1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行污染物的排放标准、核定的排放总量；3、防治污染设施的建设和运行情况；4、其他应当公开的信息


环境管理制度
本项目应建立健全环保管理制度，本次评价提出的环保管理制度主要内容建议见表8.3-1。
表8.3-1 环境保护管理制度表
	实施部门
	主要内容

	
	1、内部环境保护审核、例会制度

	
	2、环境质量管理目标与指标考核制度

	
	3、环境风险管理制度

	
	4、内部环境管理监督与检查制度

	
	5、环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度

	
	6、环境保护定期、不定期监测制度

	
	7、环境保护档案管理与环境污染事故管理规定


环境管理组织机构
项目应设专职的环境管理人员，负责中心环保设施的运行管理，制钉管理制度，并委托监测部门对污染物排放量进行定期监测，设置管理台账，定期公开信息，以及与当地环保部门联系工作。
管理职责
环保管理人员管理职责如下：
①贯彻执行环保法规和标准；
②组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并监督执行；
③制定并组织实施环境保护规划和计划；
④领导和委托本单位的环境监测；
⑤检查本单位环境保护设施的运行情况；
⑥推广应用环境保护先进技术和经验；
⑦组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高工人素质。
环境管理台账
（1）建立环境管理台账，并接受当地环境保护局检查。台账内容包括：A、污染物排放情况；B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；C、各污染物的监测分析方法和监测记录；D、事故情况及有关记录；E、其他与污染防治有关的情况和资料等。台账保存时间不少于3年。
（2）制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在运营过程中处于良好的运行状态。
（3）加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放。
（4）进行环境监测工作并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。
（5）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后 48 小时内，向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向铜川市环保部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。
环境监测计划
环境监测是项目环境管理工作的重要部分，只有通过监测才能够客观准确的评估环境影响的危害，掌握环境质量及其变化趋势，预测项目施工及营运中的不利因素。环境监测有利于项目的开发进度和正常生产，减轻环境问题对公众生存环境带来的威胁，避免因项目建设带来新的环境问题，为施工期和运营期的环境保护及污染物控制、环境监理和环境 管理提供科学依据。项目外环境的监测可以检验项目管理和治理的改进程度，也是环境保护管理部门对项目环保工作的重要监控手段。 
环境监测任务由管理机构应设1名以上专职(或兼职)人员组织实施。环境监测不设专用监测机构，委托有资质的环境监测单位进行监测，本项目运营期监测按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中自行监测要求执行，环境监测计划可参照表8.4-1实施。
表8.4-1环境监测计划一览表
	阶段
	监测内容
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准
	备注

	营运期
	废水
	污水总排口
	流量
	自动监测
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准
	/

	
	
	
	PH值
	12小时
	
	/

	
	
	
	化学需氧量、悬浮物
	周
	
	化学需氧量设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装在线监测设备的，须采取在线监测

	
	
	
	粪大肠菌群数
	月
	
	/

	
	
	
	BOD5、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物
	季度
	
	/

	
	
	
	色度
	/
	
	/

	
	废气
	污水处理站周界（无组织）
	 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气
	季度
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”限值

	
	噪声
	四周厂界外1m处
	等效连续A声级
	每年1次
，每次2天，每天昼夜各一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	
	固废
	污水处理站
	污泥：粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率
	一年/次
	医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准


 建设项目竣工环境保护验收管理
建设项目竣工后，建设单位应按照《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评〔2017〕4 号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》及环保部规定的标准和程序，并取得排污许可证进行设备调试，对配套建设的环保设施进行验收，并如实向社会公开有关情况并向环保部门备案。营运期建设项目竣工环境保护验收内容见表8.5-1。
表8.5-1 项目竣工环境保护验收一览表
	项目
名称
	验收对象
	验收内容
	验收标准

	废气
	微生物实验室
	微生物实验室设二级生物安全柜，
所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，安全柜安装有高效空气过滤器，排气中的病原微生物被彻底去除后，气体经专用烟道引至楼顶后外排
	/

	
	理化实验室
	理化实验室均设通风橱，所有涉及挥发试剂的操作均在通风橱中进行，废气经通风橱收集、活性炭吸附装置净化后通过排风管道统一收集，经实验楼屋顶排放口排出；
	《大气污染物综合排放标准》（GBI6297-1996）表2中的二级标准

	
	污水处理站
	污水处理站周边加强绿化、定期喷 洒生物除臭剂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

	污水
	雨污分流管网
	完善雨水、污水管网；实验室污水系统与其他污水系统分开设置
	实现雨污分流；实验室污水系统与其余污水系统分流

	
	化粪池
	1座，容积为10m3
	/

	
	污水处理站
	1座，处理规模为45m3/d
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准

	噪声
	设备噪声
	水泵设隔声间、减震基础、进出水管设柔性接头；空调风机安装减震基座和消声器
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	固体
废物
	生活垃圾
	设垃圾桶若干，统一收集后运至垃圾暂存点，后委托当地环卫部门进行清运、处理
	固体废物合理收集处理、处置率达到100%

	
	危废
	设危废暂存间1间，建筑面积10m2，用于临时贮存危险废物。危险废物委托有资质单位清运处理，严格执行危险废物转运联单制度并与责任单位签订协议
	

	
	医疗废物
	设医疗废物暂存间1间，建筑面积10m2，委托有资质单位处置
	

	
	污水处理设施污泥
	投加石灰对污泥进行消毒杀菌处理，然后采用离心脱水处理后交由有资质单位处置
	

	环境
风险
	事故应急池
	1座，容积为12m3
	设置

	
	突发环境事件应急预案
	按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求编制企业突发环境事件应急预案，开展评审、备案并发布
	/


环境影响评价结论
项目建设概况
芒市疾控中心迁建项目位于芒市环城东路西侧、福音堂东侧，主要建设疾控中心综合楼1栋，辅助用房1栋。同时配套相关的环保工程。总用地面积9108.74m2，总建筑面积4550.39m2。项目总投资1300万元，环保投资62.7万元，占总投资的4.82%。
环境质量现状结论
环境空气质量现状结论
项目位于芒市环城东路西侧、福音堂东侧，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价根据生态环境部环境工程评估中心在“环境空气质量模型技术支持服务系统”公布的德宏州芒市2020年环境空气质量数据可知，芒市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9 ug/m3、19 ug/m3、42 ug/m3、22 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为115 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，属于环境空气质量达标区。
大气特征污染因子为NH3和H2S。为了解本项目所在地环境空气质量现状，芒市疾病预防控制中心于2021年 3月28日~2021年4月3日委托云南普域环境科技有限公司对项目所在区域环境空气特征污染物NH3和H2S现状进行监测。由监测结果可知，监测期间本项目场址处NH3和H2S均满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值。
地表水环境质量现状结论
项目所在区域地表水体为板过河，板过河为芒市大河一级支流，根据《云南省水功能区划》（2014年版），芒市大河位于芒市河芒市（上）开发利用区（木康水文站-等戛水文站），属于伊洛瓦底江水系，西南诸河流域。木康水文站-等戛水文站流域长度23.1km，水环境功能为工业、农业、景观用水，2020年水质类别为Ⅲ类，规划水平面2030年水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
本次评价采用《德宏州2019年环境质量状况公报》进行说明：2019年德宏州9个河流断面中，Ⅰ~Ⅲ类比例为88.9%，IV类比例为11.1%，无V类和劣V类断面。大盈江桥头村桥头水质有好转，由2018年的Ⅲ类良变为Ⅱ类优；芒市大河风平仍处于Ⅳ类轻度污染。其余断面均满足相关水质类别。因此芒市大河（木康水文站-等戛水文站）能达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。根据支流保护不低于干流原则。板过河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
声环境质量现状结论
项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，芒市疾病预防控制中心于2021年4月2日~2021年4月3日委托云南普域环境科技有限公司对项目所在区域声环境质量现状进行监测。根据监测结果：除厂界东侧、北侧夜间噪声值超标外，其余各个监测时段和监测点的监测噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。由于厂界东侧距离环城东路（主干路）50米，厂界北侧距离居民区较近，受交通噪声及居民生活社会噪声影响，厂界东、北侧夜间噪声未能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，但是能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境总体质量较好。
生态环境质量现状结论
项目区现状位于城市建成区，受人类活动影响较大，几乎没有原生植物，生境主要为城市人工绿化植被与树种。受人为活动影响，区内野生动物很少，只有一些常见的小型野生种类，如麻雀、燕子、沙鼠等活动。该区域没有国家及自治区级野生动物保护。
施工期主要污染物排放情况及环境影响结论
施工期大气环境影响分析结论
项目施工期间产生的废气主要是平整场地、基础地基的开挖以及建筑材料的运输、堆放等过程产生的扬尘、施工机械和运输车辆作业期间产生燃油尾气以及装修过程产生的装修废气。通过采取①在施工工地内部裸地应覆盖防尘布或防尘网；②晴朗天气时，视情况每天一次，扬尘加大时应增大洒水频率；③施工期间使用的建筑材料进行密闭存储、设置围挡或堆砌围墙；④施工期间，在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路；洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路_上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。⑤进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏等措施以及通过自然稀释、扩散等措施后，且建筑施工为短期行为，产生的环境空气影响随着施工期的结束而逐渐减弱、消失。
因此施工期产生的废气对周围环境影响小。
施工废水环境影响分析结论
项目施工期产生废水主要是施工废水和施工人员生活废水。通过设置1座容积为2m3的沉淀池进行沉淀处理，后回用于施工场地的洒水降尘，不外排。
综上所述，项目施工期废水均得到妥善处理，对地表水环境影响小。
施工期声环境影响分析结论
昼间各厂界在基础阶段、结构阶段、安装装修阶段场界均能达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）昼间限值，项目夜间不进行施工。施工噪声对周边环境影响小。
施工期固体废物环境影响分析
项目施工产生的固体废物主要为建造装修过程产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾能回收部分进行回收利用，不能回收的由施工方运至政府制定地点进行堆放。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。
项目施工期所产生的固体废弃物均得到了合理有效的处置，处置率达到100%，对环境的影响较小。
针对施工过程中产生的各种废气、废水、噪声、固体废物，在采取相应的治理措施后，项目的施工建设对环境的影响不大，且影响随着施工的结束而消除，不会改变当地区域环境的质量功能。
运营期环境影响分析结论
大气环境影响分析结论
本项目大气污染源废气主要为实验室废气，污水处理恶臭及汽车尾气。 
①微生物实验室废气
微生物实验室设二级生物安全柜，所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜设计采用Ⅱ级A2直排式生物安全柜，安装有高效空气过滤器，排气中的病原微生物被彻底去除后，气体经专用烟道引至楼顶后外排；安全柜排气筒内置的高效过滤器对粒径0.5µm 以上的气溶胶去除效率达到99.99%，排气中的病原微生物可被彻底去除。同时实验室及所有生物安全柜均为负压设计，含病原微生物废气极少外泄。实验室排风系统均设两道A类高效过滤器，实验室内气体经室内高效过滤器处理(粒径0.5m以上的气溶胶经高过滤器过滤，过滤效率为99.99%，过滤器的初阻力250Pa，终阻力500Pa) ，排气中几乎不含病原微生物气溶胶，排气由风管经净化排风机组处理后，通过专用排气筒送至实验楼6层楼顶排放。
②理化实验室废气
理化实验室工作人员在操作过程中将用到化学试剂，种类较多但总体用量不大。实验过程中会有很少量的化学试剂挥发出来。由于这部分废气产生量很小，本次环评要求业主加强实验室的废气收集工作，经活性炭吸附处理后通过专用烟道，至楼顶排放。化学检测、实验废气对周围环境的影响很小。
（3）污水处理站恶臭
根据预测，污水处理站产生的NH3、H2S最大落地浓度出现在项目区下风向10m处，最大落地浓度分别10.3780ug/m3、0.4647ug/m3，厂界浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值要求，即：氨≤1.0mg/m3，硫化氢≤0.03mg/m3。
（4）汽车尾气

项目停车场为地面停车场，场地开阔，有利于汽车尾气的扩散稀释，因此汽车尾气排放对周围环境空气质量影响小。
（5）备用柴油发电机废气 
备用发电机放置于专门的设备房内；发电机产生的燃烧废气经自带有废气过滤装置，过滤后发电机的废气经过排风管道引至设备间外，废气经过吸附过滤后，有效的降低废气的排放，并通过大气扩散、绿化吸附后，柴油发电机废气中各污染物排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求，外排废气对环境影响较小。
综上所述，本项目各大气污染物均得到有效处置，项目废气治理措施合理可行。
水环境影响分析结论
项目运营期产生的废水主要是实验室废水和生活污水。

实验室对有感染性的器皿先进行灭菌消毒后再进行洗刷，酸性废水通过中和法，进入污水处理站处理，生活污水排入化粪池进行处理后进入污水处理站处理（采用“格栅+调节池+生物反应池+二沉池+接触池+消毒”工艺），处理后废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准，后排入环城东路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂进行处理。
因此，项目运营期废水可得到妥善处置，不外排，对周围水环境影响小。
声环境影响分析结论
运营期噪声主要为备用发电机、水泵、空调风机等设备运行噪声。通过选用低噪设备，设减震基础、柔性接头、基础减震、通风口安装气流消声器消声后，项目厂界昼间、夜间噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。距离项目区较近的敏感点为项目区西面50m处的家园社区、东侧75m处的德宏州检察院、东南侧115m处的宏美家园社区。通过预测，敏感点处昼间及夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3838-2002）1类标准限值要求。
综上，项目产生噪声对周围环境影响小。
固废影响分析结论
本项目固体废物包括生活垃圾、实验室固废、医疗废物、废活性炭、化粪池和污水处理站污泥。
生活垃圾经垃圾桶集中收集后，运至项目区南侧垃圾暂存点，后由环卫部门定期清运处置。实验室产生的固体废物（主要是废培养基、废一次性实验用品、废标本、废弃血液、血清、废消毒剂、实验用药、化学废液、废一次性实验用品、废样本等）、运营过程中产生的医疗废物（主要是接种疫苗时产生的废针头、针管及废药品、废药品包装袋等）、废活性炭等均属于危险固废，经专门的危险废物收集桶收集后，存于危废暂存间，后委托有资质单位处置。
综上所述，项目在采取环评所提措施后，固体废物均得到有效处置，处置率100%，对周围环境影响不大。
生态影响分析结论
本项目位于城镇建成区，周围植被种类简单，项目的建设对该区域植被影响不大。 另外，本项目拟在项目场地和周围进行绿化，将提高本区域植被覆盖率。通过建设过程中采取适当的严格的防护和生态恢复措施，可以在很大程度上消除或减轻可能出现的负面影响。此外，项目所在区域没有自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的生态敏感区，影响可以接受。
风险分析结论
本项目主要风险源为实验室试剂，污水处理系统及危废暂存间。通过加强试剂管理工作，污水处理站设置事故应急池及危废暂存间按规范要求进行防渗并设置警示标志等措施后。环境风险可控。
公众参与
根据建设单位提供的公众调查结果，项目建设单位采用信息公开和问卷调查方式进行公众参与。本公司与建设单位签订委托协议后，建设单位于2020年8月11日在芒市人民政府公布了项目环境影响评价的信息。项目环境影响报告征求意见稿完成后，建设单位于2021年5月19日在项目区域内公告栏进行了现场公示，在芒市人民政府网（于2021年5月18日发布）和环球时报（分别于2021年5月21日、2021年5月24日公示了2次）上进行了征求意见稿公示，公示内容主要为征求意见稿（全文）网络链接及查阅纸质版的方式，征求公众意见的范围、公众意见表的网络链接、提出意见的方式和途径、提出意见的起止时间。公示时间为10个工作日，公示期间未收到有关建设项目环境影响评价的意见。
环境经济效益分析
该项目经济效益较好，项目建设单位在项目实施中，只要认真落实环保措施，就可以使项目的负面影响减小到最低，保证项目的正效益大于负面效益。
总结论
综上所述，芒市疾病预防控制中心迁建项目符合产业政策，符合相关规划，项目选址合理。项目建设和运营中产生的各项污染物对区域环境有一定不利影响，但在采取有效的污染防治措施后符合达标排放的要求。建设项目在严格采取本评价提出的各项污染防治措施、加强环境管理的前提下，项目运营对环境造成的不利影响可得到有效控制，不会改变项目所在区域的环境功能，并将产生较好的社会、经济和环境效益。从环境影响角度论证，本项目是可行的。
2021/12/02





2021/12/02





2021/12/02





2021/12/02





2021/12/02





2021/12/02





2021/12/02





2021/12/02









_1234567891.vsd
�

新鲜水�

实验室用水


污水处理站


绿化用水�

2


8.68


非雨天8.20


全部吸收


1.8


0.2


非雨天18.80


消毒、灭菌、酸碱中和


1.8


其他生活用水


雨天10.60


化粪池


8.6


6.88


1.72


6.88


6.88


环城东路市政污水管网


芒市污水处理厂

8.68


雨天0



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

