建设项目环境影响报告表
（报 批 稿）
项 目 名 称 ：   德宏州芒市LPG储配站建设项目   
建设单位(盖章)：    德宏中石油昆仑燃气有限公司    
编制日期：2016年9月
国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
    3、行业类别——按国标填写。
    4、总投资——指项目投资总额。
    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不
填。
审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录
1表一、建设项目基本情况


9表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况


15表三、环境质量现状


17表四、评价适用标准


19表五、建设项目工程分析


29表六、项目主要污染物产生及预计排放情况


31表七、环境影响分析


50表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


52表九、结论和建议




环境风险专项评价

附件：
附件1：委托书

附件2：《投资项目备案证》（芒发改备案〔2016〕9号）

附件3：项目选址意见

附件4：云南电网有限责任公司德宏芒市供电局关于同意支持德宏中石油昆仑燃气有限公司芒市LPG储配站项目用电的复函
附件5：《芒市供排水公司关于同意支持德宏中石油昆仑燃气有限公司芒市LPG储配站项目用水的复函》（芒水司复〔2015〕6号）

附件6：关于同意支持德宏中石油昆仑燃气有限公司芒市LPG储配站项目通信接入的复函
附件7：租地协议

附件8：《芒市环境保护局关于德宏州芒市LPG储配站建设项目环境影响评价执行标准确认的函》（芒环函〔2016〕25号）

附件9：评审意见

附件10：修改清单

附件11：环评合同

附件12：环评单位内部审核表

附件13：承诺函

附件14：进度管理表

附图：
附图1：项目现状图

附图2：项目地理位置图
附图3：项目总平面布置及环保措施布置图
附图4：项目周边环境关系图

附图5：项目环境风险评价范围图
附图6：项目区水系图
表一、建设项目基本情况
	项目名称
	德宏州芒市LPG储配站建设项目

	建设单位
	德宏中石油昆仑燃气有限公司

	法人代表
	霍晓军
	联系人
	孙海婷

	通讯地址
	德宏州芒市金孔雀大街77号

	联系电话
	17708828780
	传真
	
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市工业园区帕底片区

	立项审
批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案〔2019〕9号

	建设性质
	新建■  改扩建□   技改□
	行业类别
及代码
	D4500  燃气生产和供应业

	占地面积
(平方米)
	8760（约10亩）
	绿化面积
(平方米)
	1830

	总投资
(万元)
	787
	其中：环保投资(万元)
	60.8
	环保投资占总投资比例（%）
	7.73

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	2016年12月（建成）

	1.1项目由来
芒市目前已有2家LPG燃气公司，气源来自广西或四川，由于气源较远，LPG售价较高。云南中石油昆仑燃气有限公司是安宁炼油厂LPG业务的指定分销商，德宏中石油昆仑燃气有限公司在芒市建成LPG储配站后，气源来自安宁炼油厂，可极大降低芒市的LPG售价，为各类用户提供充足、优惠的燃料。

目前中国石油天然气集团公司已在安宁市建成炼油厂一座，该项目投资230亿元，是中缅油气管道的主要配套工程之一，拟于2016年投产。投产后年处理原油能力可达1000万吨，年产LPG可达50万吨，届时可向云南省提供充足的LPG气源。据了解，安宁炼油厂尚在建设中，未投产，因此本项目目前只进行前期的基础建设工作，待安宁炼油厂投产后，本项目才投产。
因此，德宏中石油昆仑燃气有限公司计划投资787万元，在芒市工业园区帕底片区建设“德宏州芒市LPG储配站”项目，总占地面积8760m2，建设规模为总储量200m3。
现项目已于2016年1月18日取得了芒市发展和改革局文件《投资项目备案证》（芒发改发[2016]9号）。项目已进行水土保持可行性研究报告、安全评价等工作。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日实施）等有关法律、法规的要求，本项目应编制报告表。因此，建设单位德宏中石油昆仑燃气有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司（以下称“环评单位”）为本项目编制环境影响报告表。环评单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成本环境影响报告表，供建设单位上报审批。
1.2建设项目工程概况
1.2.2项目名称：德宏州芒市LPG储配站建设项目
1.2.2建设单位：德宏中石油昆仑燃气有限公司
1.2.3建设地点：芒市工贸园区帕底片区

1.2.4气源：来自安宁炼油厂，气质组分和主要物质参数见下表1-1：

表1-1  液化石油气的气质组分和主要物质参数一览表

序号

组分或物质参数

单位

数值

1
丙烷

%
13
2
丙烯

%
25
3
异丁烷

%
27
4
丁烯一

%
34
5
异戊烷

%
1
6
热值

MJ/Nm3
45.1
7
标态下气态LPG密度

kg/m3
2.38
8
25℃状态下液态LPG密度
kg/m3
570
9
0℃时饱和蒸汽压
MPa
0.28
10
35℃时饱和蒸汽压
MPa
0.73
11
50℃时饱和蒸汽压
MPa
1.10
12

标准大气压下的露点

℃

-14.8

13

爆炸极限

体积分数

1.5%~9.5%

14

液态热值

MJ/kg

46.1

1.2.5供气范围及用户类型：本项目供气范围为芒市市域，用户类型为芒市市域内城镇居民用户、农村居民用户、商业用户。

1.2.6项目气源运输方式
项目气源采用LPG槽车将LPG从安宁炼油厂运至本站，运输业务依托中石油运输公司。气源通过槽车运入本项目，通过卸气柱管道输送至各储罐，一部分经压缩机（或泵）装汽车槽车外运，另一部分就地灌装钢瓶，罐装后运至实瓶库或直接装车通过公路分销至各营业点。
1.2.7项目建设内容及规模
项目总投资787万元，总占地面积为8760m2，主要建设内容为：罐体、基础、围堰、罐瓶及压缩机间、预留瓶库、辅助生产用房、值班室、消防水池等环保消防设施以及其它生产和生活辅助设施。

本储配站配备100m3液化石油气储罐2台，20m3液化石油气残液罐1台，液化石油气总储备储存能力200m3（即114t，密度按570kg/m3计），主要供应民用。近期年销售液化石油气3319t，近期日灌15kg瓶数为507瓶，灌50kg瓶数为71瓶；远期年销售液化石油气3278t，远期日灌15kg瓶数为501瓶，灌50kg瓶数为70瓶。。项目主要经济技术指标见表1-2。
表1-2   项目主要经济技术指标
序号
项目
单位
数量

备注
1
用地面积

m2
8760

2
总建筑面积

m2
396.03

3
容积率

4.52

4
建筑占地面积

m2
396.03

5
建筑密度

%
4.52

6
绿化面积

m2
1830.84

7
绿地率

%
20.9

8
供气规模

t/a
3319

2020年

3278

2025年

9
储罐

个

3

2个储罐，每个容积为100m3，1个残液罐，容积为20 m3
1.2.8项目组成
项目工程组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、消防工程，项目工程组成详见表1-3。

表1-3    项目工程组成一览表
工程名称
占地面积
（m2）
建设内容及规模
主体工程
LPG储罐

3个

位于项目用地中间位置，设置2台100m3地上LPG储罐，总容积200m3，1台20m3地上LPG残液罐。
罐瓶及压缩机间

185.46

1层，框架结构。设置2台液化气压缩机。

生产辅助用房

190.26

1层，框架结构，位于项目用地南侧

辅助工程
门卫

20.31

项目进出口设置在用地西面，进出口南侧设置1个值班室

地磅

个

1个

箱变

座

1座，位于项目东侧，生产辅助用房东北侧方向

自控系统
——

主要有可燃气体报警系统、火灾报警系统、站控系统等系统组成
公用工程
供水
接园区市政给水管网

供电
从园区市电引入1路10kV高压为站场提供主电源。高压由10kV终端杆引入，经避雷器保护后以电缆直埋方式引入。本站场采用室外箱变方式，并采用高压侧计量。
排水
厂区内管道进行雨污分流建设，雨水通过雨水管网收集后直接进入工业园区雨水管网；项目运营期不设食堂，卫生间依托CNG母站。场地冲洗废水、清理检修废水经沉淀池沉淀后，用于项目区洒水降尘，不外排；喷淋降温水循环使用不外排。
环保工程
废水设施
沉淀池
1个，容积5m3，设置于罐区西侧，用于生产区地面冲洗、清理检修废水沉淀。

防渗措施

项目区除绿地外，场地均硬化，应满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）关于防渗的设置。

废气设施
排烟管

备用发电机产生的废气经排烟管排出

固废
垃圾桶
项目生产设置若干垃圾收集桶。

消防工程

消防水池

设700m3钢筋混凝土水池2座，为半地下式，位于辅助生产用房南侧。兼做应急事故池。
消防栓

室外设室外消火栓SS100/65-1.6型7座，配消防水带、水枪，室外消防管网成环状布置。主管管径DN250。
小型灭火器材

项目各单元内按规范设有小型灭火器材，用于扑灭零星火灾

消防泵房

设置于生产辅助用房，配置1台卧式电动消防泵、1套立式稳压泵组

1.2.9项目主要设备清单

项目主要设备清单见下表1-4。

表1-4  项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格及参数

单位

数量

备注

1
LPG卧罐

100m3
个

2

地上罐

2
LPG卧罐

20m3
个

1
地上残液罐

3
烃泵

G=100L/min，H=130m
台

2
灌瓶

4
液化气压缩机

ZW-1.1/10-15
台

2
5
手动罐装秤

15kg
台

4
6
手动罐装秤

50kg
台

1
7

倒残架

/

套

2

8

钢瓶

15kg
只

1000

9

钢瓶

50kg
只

140

10

氮气瓶

带减压阀

套

4

11

可燃气体报警系统

套

1
12

火灾报警系统

套

1
13

站控系统

套

1
14

手提式干粉灭火器

MF/ABC8
具

22

15

手提式二氧化碳灭火器

MT7

具

4

16

推车式干粉灭火器

MFT/ABC35
具

5

17

灭火器箱

个

7

18

灭火器箱

XMDDG-42 GA139-2009
具

6

19

卧式电动消防泵

XBD5/20-ISW
台

1

20

室外消防栓

SS100/65-1.6
座

7

21

低压配电柜

固定柜：800*800*2200
个

1
22

电池柜

固定柜：800*800*2200
台

1
23

柴油发电机
常用功率75kW，自带波纹管、排烟管、排烟消声器、支架、防雨帽
台
1

1.2.10项目用地现状

本项目位于芒市工业园区帕底片区，项目用地属于高达化工，德宏中石油昆仑燃气有限公司已于高达化工达成意向，可租用该地块建设LPG储配站。该地块已进行土地平整，项目北面紧邻芒市天佑科技开发有限公司，南面紧邻德宏州芒市CNG加气母站；东面紧邻芒市新希望农牧科技有限公司；西面为空地。项目建设不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，符合国家土地政策、用地政策。

1.2.11劳动定员及工作制度
劳动定员：项目运营期共有员工约12人，其中站长1人，中控调度2人，司磅开票1人，维修组2人（消防、设备维修、电工），操作组6人。均不在项目内食宿。
工作制度：项目年运行时间为365天，工作时间为8:00-12:00，14:00-18:00，共计8小时。
1.2.12环保投资
项目总投资787万元，其中环保投资60.8万元，占投资估算额的7.73%。详见表1-5。

表1-5    项目环保投资一览表
时段
处置对象
环保设施、措施
投资金额（万元）
规模
备注
施工期
大气
施工扬尘
洒水抑尘，易扬尘物料覆盖
3

彩条布200m2
水保提出
车轮清洗系统

1

1套

水保提出

废水
施工废水、地表径流
临时沉淀池
0.3

2m3/个
水保提出
截排水沟
0.5

190m

水保提出
噪声
施工机械噪声
设置施工围墙
——

——

依托现有
固废
建筑垃圾
清运处置
2

—

环评提出
运营期
废水

项目区雨水

雨污分流系统、消防废水处理设施
16

消防水池2个，每个700m3
可研设计

地面冲洗废水、检修废水

隔油沉淀池

2

1个，5m3
环评提出

废气

非甲烷总烃

安全放散系统

5

/

可研设计

噪声
设备噪声
设置设备间
1

/

环评提出
车辆噪声
限速禁鸣标志
0.5

/

环评提出
固废
生活垃圾
垃圾收集桶
0.5

若干
项目设计
残液

残液罐

10
1个，20m3

项目设计
其他

生态

绿化

12

1830m2
项目设计

环境风险
火灾、爆炸
防火堤
5

长约88m

项目设计
灭火器、消防栓等
2

若干
项目设计
合计
60.8

/

1.3总平面布置
项目储配站内布置有LPG地上储罐区、压缩机房及灌瓶间、生产辅助用房以及消防水池。其中LPG地上储罐区布置于项目区块北侧中间，压缩机房及灌瓶间布置于项目用地东侧，地磅设置于地上储罐区南侧，卸车点设置于项目压缩机房及灌瓶间北侧，生产辅助用房设置于压缩机房及灌瓶间南侧，主要布置工具间、站控室、机柜间、发电机房、消防水泵房。消防水池位于生产辅助用房的南侧，设置有2个，每个的容积为700m3。站区四面均设有高度2.4m的非燃烧实体围墙，项目出入口设置于项目用地西侧，面向规划道路一侧。

总图布置时，站区与站外建（构）筑物及其它设施的防火间距、站内工艺设施与站建（构）筑物及其它辅助设施的防火间距参照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中LPG液化石油气储配站的相关规定执行。项目总平面布置图见附图2。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，不涉及原有污染问题。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
2.1.1项目地理位置与周边环境关系

德宏州芒市LPG储配站位于芒市工业园帕底片区，项目地理坐标为：东经98º28′11.96″～98º28′15.12″，北纬24º22′19.85″～24º22′22.20″，项目中心坐标为：东经98º28′13.69″，北纬24º22′20.96″。项目北面约800m为320国道，南面约120m为后谷大道，东面约300m为咖啡大道，西面紧邻园区规划道路。项目北面紧邻芒市天佑科技开发有限公司，南面紧邻德宏州芒市CNG加气母站；南面约150m芒市龙鑫集装袋厂；东面紧邻芒市新希望农牧科技有限公司；东面约120m为孟佳米业、八方纸箱包装厂；东北面约120m为芒市永城坚果实业有限公司；东北面约150m为芒市编织袋厂；东北面约220m为宏达电子厂；东南面约150m为水产食品加工厂；东南面约200m为三十六道水速溶茶业股份有限公司；东南面340m为德宏后谷咖啡有限公司；东南面约450m为宗申摩托。
项目周围主要的居民点为项目南面约400m的保障性住房，1060户，3710人；西南面150m的帕底分场八队，30户，130人。
项目周边无自然保护区、风景名胜区、古树名木、国家保护珍稀动植物、公共设施、水源保护区、军事禁区等。项目周围环境关系见表2-1，项目地理位置见附图2，项目与周围环境关系图见附图4。
表2-1    项目周围环境关系
周围环境
方位
与厂界距离
备注
320国道
北面
约800m

咖啡大道
东面
约300

后谷大道
南面
约120m

园区规划道路

西面

紧邻

宏达电子厂

东北面

约220m
芒市天佑科技开发有限公司

北面

紧邻

帕底配气站

西南角

紧邻

芒市永城坚果实业有限公司

东北面

约120m
八方纸箱包装厂

东面

约120m
芒市新希望农牧科技有限公司

东面

紧邻

芒市孟佳米业有限公司
东面
约120m

水产食品加工厂

东南面

约150m
三十六道水速溶茶业股份有限公司

东南面
约200m

宗申摩托
东南面
约450m

德宏后谷咖啡有限公司

东南面

约340m
高达化工帕底加气母站

南面

紧邻

保障性住房
南面
约400m

帕底分场八队
西南面
约150m

2.1.2地形、地貌、地质

芒市属青藏滇缅印度尼西亚“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。
项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市帕底工业园区内，南面约120m为后谷大道，东面约300m为咖啡大道，西面紧邻园区规划道路，交通十分便利。德宏州区域地貌为中山地貌，属内陆山间盆地冲洪积相堆积地貌单元。地形为盆地边缘丘陵斜坡地带，地势东高西低，北高南低。项目区属于湖积台地低丘地貌。原生地貌呈东高西低，北高南低的趋势。项目区现状地形平缓，海拔标高在877.39m-877.95m之间。
通过现场勘查，项目区地形较为平坦，地貌类型单一，无不良地质现象分布。
2.1.3气候、气象
芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.5℃，年日照时数2402小时，年辐射总量为6077.18兆焦耳，生理辐射2970.40兆焦耳/平方米。年平均降水量1654.6mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。芒市主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。
2.1.4水文、水系
本项目涉及地表水体主要为芒市大河。
芒市大河位于项目北面，直线距离约1600m，见附图6。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300米。之帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西南流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积 1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。
2.1.5土壤
因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区。项目区内分布的土壤主要以赤红壤、砂壤土为主。

2.1.6植被及生物多样性
芒市植被类型主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗树林小区 ”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栋、滇木荷林、云南松树林小区”，垂直地带性分布明显。由于逆温层的存在，分布有倒置现象。并且迎风坡（即西坡、向阳坡）与背风坡（东坡、背阴坡）差异大，生物多样性丰富，属于国家级保护植物的有秃杉、铁力木、野茶树、云南梧桐、香果树、滇菠萝密、楠木、见血封喉、云南苏铁、云南木姜子等。
芒市动物资源丰富，珍稀禽兽也多，因绿孔雀多，被誉为 “孔雀之乡”。被列为国家保护的动物今已罕见的有金钱豹、草豹、花面狸、绿孔雀等。淡水鱼类、两栖类、爬行类的自然资源也十分丰富。
经现场调查，项目选址目前不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地保护区、基本农田保护区等敏感保护目标。
2.2社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：
2.2.1行政区划、人口
德宏州芒市LPG储配站建设项目位于芒市工业园区帕底片区。芒市地处滇西边陲，是德宏州和芒市两级政府所在地，东、北接保山市龙陵县象达乡、龙山镇、河头乡，西、南连风平镇、轩岗乡，境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。芒市大河沿西而过，板过河、南秀河穿城而过，境内河流众多，水利资源丰富。芒市政府驻地勐焕街道办事处，政治地理位置特殊，区位优势明显。辖区总面积364.2平方公里，现有12万余人，辖18个村（居）委会。最高海拔2377m，最低海拔807m。

帕底村委会，属于坝区。距离风平镇4.00公里，国土面积29.06平方公里，海拔916.00米，全村辖12个村民小组，有农户1272户，有乡村人口5937人，其中农业人口5844人，劳动力3914人，其中从事第一产业人数3365人。

2.2.2社会经济

芒市2015年全市实现生产总值84.2亿元，比2014年增长8.3%，完成固定资产投资84.3亿元，增长10.1%；财政总收入10.6亿元，增长6.7%；地方公共预算收入5.8亿元，增长5.3%；城镇常住居民人均可支配收入达22062元，增长8%；农村常住居民人均可支配收入达8498元，增长11%。
帕底村委会2014年农村经济总收入10892.00万元，其中：种植业收入7630.00万元，畜牧业收入1736.00万元（其中，年内出栏肉猪4843头，肉牛112头，肉羊0头）；林业收入121.00万元，第二、三产业收入749.00万元，工资性收入547.00万元。农民人均纯收入7615.00元，农民收入以种植业、养殖业等为主。全村外出务工收入547.00万元，其中，常年外出务工人数164人，在省内务工140人，到省外务工24人。

2.2.3文化教育

芒市共有各级各类学校141所，其中幼儿园22所（含私立6所）；小学100所，其中69所完小，31个教学点；普通中学15所，其中高级中学1所，初级中学12所，九年制学校初中部2所；职业高中1所；教育科研中心1所，独立建制的成人文化技术学校1所；青少年活动中心1个。全市现有教职工3909人；在校生64432人；其中：幼儿园（班）10779人，小学在校生32199人，初中在校生16002人，普通高中在校生2269人，职业高中在校生3183人。小学适龄儿童入学率达99.78%，小学辍学率控制在0.11%，初中阶段毛入学率达104.92%，初中辍学率控制在0.92%。
帕底村小学生就读到帕底小学，中学生就读到风平中学。该村距离小学1公里，距离中学4公里。目前该村义务教育在校学生中，小学生552人，中学生300人。

2.2.4文物保护单位

芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。
根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，周围2km内没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树，无需保护的野生动物。

2.2.5帕底工业园区

《潞西工业园区总体规划环境影响报告书》于2009年9月由昆明理工大学编制，并且在2009年12月报云南省环境保护厅审批，于2009年12月30日取得云南省环保厅审批，批号为云环函（2009）278号。芒市工业园区被列为云南省政府确定新建的全省30个重点工业园之一，按照省级工业园区的建设标准进行建设。分为“一园（芒市工业园）三区（风平帕底片区、遮放片区和龙江片区），总规划区面积22平方公里。将建设成为新型工业化示范区，云南省面向东南亚、南亚的生物资源创新“产业集群”基础和进出口加工、现代物流口岸园区，以绿色生态为主要特征的滇西南工业园区。
芒市工业园区规划为“一园三区”，即：风平帕底片区、遮放片区、等岗硅冶片区，规划总面积20.1平方公里。风平帕底片区主要以生物资源加工、绿色农特产品加工、出口加工业、创新产业和矿冶为主，规划面积为7平方公里。

目前帕底片区已入驻企业十多家，分别为德宏后谷咖啡有限公司1万吨速溶咖啡粉加工厂、三十六道水速溶茶业股份有限公司、水产食品加工厂、芒市孟家米业有限公司、八方纸箱包装厂、芒市永城坚果实业有限公司、芒市新希望农牧科技有限公司、芒市天佑科技开发有限公司、帕底加气母站等。园区道路、供电设施和供水排水设施正在开发建设中，部分地块基本设施已建设完毕。




表三、环境质量现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)：
3.1环境空气质量现状
项目位于芒市工业园帕底片区，根据潞西工业园区总体规划环境影响评价，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准。目前周边企业以轻工企业为主，有咖啡加工厂、水产加工厂、饲料加工厂等，这些企业对环境空气的污染较小，据现场踏勘，项目所在区域环境空气质量良好。

3.2地表水环境质量现状
根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），芒市大河属于伊洛瓦底江流域，一级支流为瑞丽江，本项目涉及河段为木康至入瑞丽江口，水环境功能类别为Ⅲ类水，功能为工业用水，项目区域按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准进行保护。芒市大河位于项目北面，距离项目区直线距离约1600m。根据《德宏州2014年环境质量公报》中的内容可知，芒市大河风平断面水质未满足区划要求，由上年的Ⅲ类水质良好下降为Ⅳ类水质轻度污染，主要污染因子为BOD5。
3.3声环境质量现状
根据潞西工业园区总体规划环境影响评价，项目所在区域属于工业园区，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。根据《德宏州2014年环境质量公报》，芒市城区区域环境噪声昼间年平均等效声级为51.7分贝，夜间值未测。通过现场踏勘，目前周边企业以轻工企业为主，有咖啡加工厂、水产加工厂、饲料加工厂等，项目所在区域内声环境质量一般。

3.4生态环境质量现状
经过现场踏勘，项目周边的地表植被多以稀树灌木草丛和草地植被类型为主，植被主要为人工植被及农作物，无重点保护的古树名木，人工林地多以橡胶树、云南松及柏树为主，农作物主要耕作水稻、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物，果树零星分布，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以农村居民为主，原生植被一般。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

3.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
本项目主要控制对象为废气污染、废水、噪声和环境风险，根据现场踏勘，本项目主要保护目标为项目南面约400m的保障性住房，1060户，3710人；西南面约150m的帕底分场八队，30户，130人；地表水保护目标为项目北面约1600m的芒市大河。主要环境保护目标见表3-1。环境风险保护目标详见风险评价专章。
表3-1   项目周围环境保护目标一览表
序号

保护对象
方位
与厂界距离（m）
与罐区距离（m）

规模
保护级别
1
保障性住房

南

约400
约410
1060户，3710人
大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准
2
帕底分场八队

西

约150
约200
30户，130人
3
芒市大河

西

约1600
——

——

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准




表四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1环境空气质量
项目位于芒市工业园区帕底片区，根据《潞西工业园区总体规划环境影响报告书》，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准限值（节选）  单位：μg/m3
污染物名称
TSP
PM10
PM2.5
SO2
NO2
非甲烷总烃

取值时间
年平均

200
70
35
60
40
——

日平均

300
150
75
150
80
2000
1小时平均

——

——

——

500
200
——

注：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中未包含项目产生的特征污染物非甲烷总烃，则非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐取值。
2地表水环境质量
项目周边纳污水体为芒市大河，根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）规划，该河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，水环境功能为农业用水、工业用水；地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。具体标准值见表4-2。

表4-2    地表水环境质量标准Ⅲ类限值（节选）
类别
pH

COD
（mg/L）

BOD5
（mg/L）
NH3-N
（mg/L）
总磷

（mg/L）
石油类

（mg/L）
III

6～9

≤20
≤4
≤1.0
≤0.2
≤0.05
3声环境质量
项目位于芒市工业园区帕底片区，根据《潞西工业园区总体规划环境影响报告书》，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

	污染物排放标准
	1大气污染物排放标准
①施工扬尘：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。
②运营期废气：大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/ m3。恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建指标限值，即厂界标准值臭气浓度＜20（无量纲）。
2水污染物排放标准
项目运营期不设食堂，卫生间依托CNG母站。场地冲洗废水经沉淀池沉淀后，用于项目区洒水降尘，不外排；喷淋降温水循环使用不外排；检修清洗废水经隔油沉淀后用于洒水降尘，不外排。因此不设废水排放标准。

3声环境排放标准
①施工噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。
②运营期噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。
4固体废弃物排放标准
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求。危险废物执行《危险废物执行贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。



	总量控制指标
	建议的总量控制指标：
根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：
1、大气污染物：项目运营中产生的废气主要为非甲烷总烃，其排放总量为：0.17t/a，不设为废气总量控制指标。
2、废水排放：项目无废水外排，因此不设总量控制指标。
3、固体废物：项目产生的固体废物包括残液（产生量16m3/a）、生活垃圾（产生量1.53t/a），所有固体废物都合理处置，排放量为零。




表五、建设项目工程分析
	5.1建设进度和施工方案

5.1.1建设进度

项目计划2016年10月动工，2016年12月竣工，建设期预计3个月。施工进度划分为项目前期工作阶段、场地平整、土建、附属工程建设阶段、设备购进、安装调试及技术培训阶段、正式运营阶段。

5.1.2项目施工方案

（1）主要施工设备
项目建设中主要机械设备有：挖土机、多角磨光机、载重汽车和其它小型辅助设备、工具等。
（2）施工人数
根据建设方提供资料，建设期施工工地的施工人员约40人/d，施工人员不在工地食宿。
（3）施工组织
①建筑材料来源
本项目不单独设砂石料场，工程建设所需的砂石料在项目区周边具有合法开采手续的砂石料厂购买，混凝土采用商品混凝土，其它建筑材料就近购买。
②施工供电

施工用电项目采用工业园区电网，能够满足施工要求。

③施工用水

工程建设采用工业园区供水管网取水，施工用水有保障。

④施工营地

本项目建设施工人员均为当地居民，不设施工营地。

⑤表土场及弃土场

项目土石方在场内全部进行回填利用，不产生弃土。无表土场和弃土场。
5.2工艺流程及产污节点简述（图示）

5.21施工期
项目进行施工时将产生粉尘、噪声、废水及固废等各类污染物。施工期工艺流程及产污节点如下图所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1    施工期工艺流程及产物节点图

注：图中W表示废水；G表示废气；N表示噪声；S表示固体废弃物
5.2.2营运期
项目运营期生产工艺流程及产污节点见图5-2。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-2    运营期工艺流程及产污节点图

流程说明：

（1）液化石油气的储运

外购液化石油气经汽车槽车运至储配站，槽车与卸气柱对位后，将其液、气相管道与卸气柱液、气相管接通，采用压缩机抽取储罐中的气体，加压后经气相阀门组进入槽车，迫使槽车内的液体进入储罐。储罐为地上式，储罐上方设置固定喷淋装置。
槽车卸完后，切换气相阀门组的阀门，将槽车内的气体抽回储罐，但应保证槽车内压力不低于0.05MPa。储存于储罐内的液化石油气，一部分经压缩机（或泵）装汽车槽车外运，另一部分就地灌装钢瓶。

（2）液化石油气的灌装

液化石油气采用的灌装压力应能保证正常的灌装速度和准确的灌装量，一般控制在1.0MPa～1.2MPa，本工程取灌装压力1.15MPa。灌瓶时采用灌瓶泵将液相LPG送至灌瓶间。灌瓶秤采用手动灌瓶秤。灌装后的实瓶经检斤秤检斤后，运至实瓶库或直接装车。根据当地气候情况，项目充装车间不设喷淋装置。

（3）液化石油气的残液处理

液化石油气钢瓶内的残液必须在站内统一处理。回收钢瓶内残液使用专用的残液倒空设备（残液倒空架），将残液倒至残液罐中。
钢瓶残液倒空采用正压抽残方式：压缩机将储罐气体抽出后向钢瓶加压，当压力高于残液罐0.1～0.2MPa后，切换倒空管路的阀门，翻转倒残架将瓶内残液送至残液罐集中，为加快倒残速度，还可以用压缩机抽取残液罐气体，降低残液罐压力。残液用泵灌瓶外运。

5.3污染源分析
5.3.1施工期污染源分析
（1）大气污染源
项目施工期废气主要来为施工扬尘、各种燃油机械及运输车辆的尾气。
①扬尘

在项目的施工建设过程中，由于基础的开挖、填平等整地工作，土石方及有关建筑材料的运输、堆放过程中，都将会产生不同影响程度的扬尘。此类扬尘与砂土的粒度和湿度有关，并随天气条件而变化，就正常天气情况而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比，难以定量估算。

在有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响空气环境质量。但由于施工过程中产生的扬尘大多是项目开挖后本身的尘土，粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场下风向150m范围内。一般施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围小，且程度较轻。但在大风的季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。
②燃油机械和运输车辆尾气

施工燃油机械和运输车辆燃油排放的废气主要含SO2、NO2、CO和CmHn等污染物，其排放源为可移动源，为间歇式排放。
（2）水污染源
项目施工期废水为施工废水和施工人员日常生活污水。
①施工废水
施工废水主要为设备、工具清洗水等，废水产生量和产生时间不固定。根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2013）中建筑业用水定额并结合项目实际，本项目施工用水定额按1.0m3/m2计，本项目总建筑面积为396.03m2，则施工期施工用水量为396m3，考虑项目实际，废水产生量按用水量的5%计，则施工期施工废水为20m3，其中含有的污染物主要是细沙粒、悬浮物以及石油类等。
②生活废水
施工人员产生的生活污水，项目总施工人员40人，工人均为附近村民，不在施工场地食宿，仅留2人在施工场区留守建筑材料。预定在施工营地留守人员用水量按100 L/人·d计，其它人员用水量按50 L/人·d计，施工期用水量为2.1 m3/d，则施工期总用水量为189m3，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.68m3/d，施工期共产生151.2m3（施工期90d）。依托德宏州芒市CNG加气母站化粪池处理。
（3）噪声
施工期噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。不同的施工阶段会使用不同的机械设备，所以施工现场会产生强度较高、无规则、不连续的施工噪声。其强度与施工机械的类型、功率、工作状态等因素都有关。
经查阅相关资料，项目施工使用的主要机械设备及其噪声源强见表5-1。
表5-1   施工期噪声源强值
声源
声级 dB(A)

推土机
96

挖掘机
100

吊机
85

混凝土拌和机
90

振动碾
100

切割机
105

大型载重车
85

注：本表中噪声源强均为距离噪声源1m处源强
（4）固体废弃物
项目施工期固体废弃物包括废弃土石、建筑垃圾和生活垃圾。
①废弃土石
根据《德宏州芒市LPG储配站项目水土保持方案报告表》，本项目建设过程中共开挖土石方量3100m3，回填土石方量3740m3（含自身开挖3100m3，外购绿化覆土640m3）。建设过程中产生的土石方在项目区内调配利用，项目建设共需绿化覆土640m3，无弃渣产生。
②建筑垃圾
项目建筑垃圾主要为废弃建筑材料，主要成份为：废弃的土沙石、水泥、钢筋、木屑、碎木块、弃砖、废瓷砖等。根据陈军等发表于2006 年8 月《环境卫生工程》中第14 卷4 期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m2，本次环评取20kg/m2，项目总建筑面积约396.03m2，则项目施工期建筑垃圾产生量约7.92t，其中约20%可回收利用，则回收利用量为1.58t，不可回收的建筑垃圾量为6.34t。
③生活垃圾
项目施工期共有施工人员约40人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），芒市地区属四区5类，生活垃圾产生量为0.35kg/人·d，则项目施工期日产生生活垃圾14kg/d，施工期预计3个月，则整个施工期共产生生活垃圾1.26t。

（5）生态环境

项目区为工业园区用地，施工期将在地基开挖、弃土堆置区，不可避免地会改变原有地形地貌。

根据各项工程活动的特点初步分析，场地平整、地基开挖对原地面及植被造成了扰动和破坏，易诱发水土流失，由于挖填大量的土石方，在强降雨的情况下会形成一定的水土流失。以及在施工过程中，因为机械碾压、人为践踏、施工材料、器具的随意堆放以及施工管理的松懈等原因将可能造成工程建设场地内土地的扰动和损坏。因此，施工期造成的水土流失主要有：建设场地开挖平整、地基开挖等对地表的开挖、扰动或再塑，使地表层植被受到破坏，失去固土防冲的能力，造成的水土流失及弃土和建筑材料的临时堆放受雨水冲刷引起的流失。
5.3.2运营期染源分析
（1）大气污染源
项目运营期产生的大气污染源主要包括生产废气（非甲烷总烃）、汽车尾气、备用柴油发电机燃油废气以及液化石油气在装卸、充装过程中指示剂恶臭。
①生产废气（非甲烷总烃）

液化石油气是由丙烷、丁烷、丙烯、丁烯为主要成分的烃类混合物。非甲烷总烃，通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物（其中主要是C2~C8）。因此本项目生产废气主要为非甲烷总烃的排放。项目在营运过程中，会出现异常超压的情况，项目通过储罐顶部的安全阀就地放空，不设集中排空区。
项目区储配站的储罐区、卸车台、液化石油气充装等都是在密封条件下进行操作的，在正常情况下，项目区的非甲烷总烃废气主要是在充瓶过程中的烃泵出口放气阀排气、钢瓶的充装过程中、汽车槽车将液化石油气储存于储罐过程中以及储罐等超压放空的过程中产生的，废气为无组织排放源。

根据南方气候特征及国内的经验系数，同时参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），按年工作量360d计，工作损失率一般在6~8月为万分之一，12~2月为十万分之二，其余6个月平均约为十万分之四。本项目年充装销售石油液化气5918m3/a（按远期计算），其液态密度为570kg/m3，则年充装销售石油液化气为3373t/a。根据原料的年供应量，按下式计算原料的损失（含“大”“小”呼吸）：

年损失量：W=M×（1/4×1/10000+1/4×2/100000+1/2×4/100000）
最大排放强度：K（按最不利的情况即6~8月蒸发损失）=M×106×（1×4/100000）/（92×86400）
式中：M—罐区储存的原料消耗量；本项目M=3373t/a；
      W—原料蒸发损失量（t/a）；
      K—蒸发损失最大排放强度（g/s）；
则该项目的年蒸发损失量W=3373×（1/4×1/10000+1/4×2/100000+1/2×4/100000）=0.17t/a；

该项目的最大排放强度K=3373×106×（1/4×1/10000）/（92×86400）=0.0106g/s（0.038kg/h）。

据以上分析，项目工作损失总排放量为0.17t/a，最大排放强度0.0106g/s。

②汽车尾气

运输车辆产生的尾气主要含有CO、NOx等污染物，废气排放局限于停车场和运输路线，为非连续性的污染源，排放量小。
③备用柴油发电机燃油废气

项目设置一台备用发电机用于停电时供电所用，发电机采用柴油作为燃料，仅作停电时备用。发电机运行时会排放一定量的柴油燃烧尾气，含有CO2、CO、NOx以及未燃烧完全的碳氢化合物等大污染物，使用频率低，废气排放量极少。

④指示剂恶臭

为确保安全使用液化石油气，要求液化石油气具有特殊臭味，在生产时加入乙硫醇、硫醚等硫化物配置的加臭剂。在液化石油气装卸和充装过程中，会有少量的液化石油气泄露，让周边的工作人员闻到恶臭。但乙硫醇、硫醚对人体无害、毒性小，且液化石油气装卸和充装都在空气流通的地方进行，指示剂恶臭能及时被空气稀释扩散，对周边工作人员及外环境影响不大。
（2）水污染源
项目运营期员工不在项目区内食宿，员工如厕依托加气母站卫生间，因此无生活废水产生。根据可研工艺设计，在储罐上方设置固定喷淋系统，在储罐发生火灾时进行喷淋灭火，未考虑气温高时对储罐进行喷淋降温。环评考虑到项目位于德宏州芒市，该地夏季气温有可能达到35℃以上，需要对储罐进行喷淋降温。因此项目运营期废水污染源主要包括喷淋降温水、场地冲洗水、清洗检修废水、绿化用水和消防用水。

①喷淋降温水
根据芒市年气温情况，粗略估算需喷淋天数为2个月，约60天/年，每天需喷淋时间约6小时（10点到16点时段），则喷淋水用量约为1036m3/d，62160 m3/a。这部分水循环使用，损失量以0.1%计，则补充水量为1m3/d，60m3/a。
②场地冲洗
场地冲洗主要用于灌瓶及压缩机间，灌瓶及压缩机间面积为185.46m2，场地冲洗用水量按1.5L/m2计，冲洗频率为2次/月，则项目场地冲洗用水量为6.48m3/a，产排污系数按0.8计，则项目场地冲洗污水量为5.28m3/a。主要污染物为COD、SS、石油类等，其浓度约为COD350mg/L、SS：250mg/L、石油类：150mg/L。

③清洗检修废水
管、罐及设备的清洗和检修频率不高（约5年一次），每次清洗检修消耗的新鲜水量约为20m3，产生的废水按消耗量的80%计，则每次的清洗废水产生量为16m3，废水中的主要污染物为SS、石油类等。
④绿化用水

项目绿化面积为1830m2，根据气象资料，多年平均晴天为184天，绿地浇灌需要的年用水量按晴天的1/3进行核算，约61天，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013），项目绿化用水按2L/（m2·d）计，则项目晴天平均每天绿化用水量为3.7m3/d、223.3m3/a。

⑤消防废水

消防废水只在火险发生时才会产生，消防用水的使用量根据《消防给水及消火栓系统技术规范》，LPG站按同一时间发生一次火灾计。消防总用水量为62.2L/s，火灾延续时间按6h计，计算得消防用水量为1343m3，约有10%的损耗，因此消防废水产生量为1209m3，消防废水中的污染物为SS、COD等。

项目日最大水量平衡图见图5-3、图5-4、图5-5。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-3  本项目旱季喷淋时水平衡图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-4    项目旱季水量平衡图（m3/d）

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-5    项目雨季水量平衡图（m3/d）

注：清洗检修废水频率不高，约五年一次，不计入水平衡总水量。

（3）噪声
LPG储配站噪声主要是生产设备产生的机械噪声，其产生的噪声均为间断性噪声。工程的主要噪声源情况见表5-2。  
表5-2     项目运营期噪声源强表
噪声源
数量（个）
噪声源强
dB（A）
工作规律
序号

名称
1

压缩机
2

85

间断
2

烃泵
2

80

间断
3

消防水泵
2

75

间断
4

柴油发电机

1

85

间断
（4）固体废弃物
项目运营期间产生的固体废物主要有液化石油气残液、生活垃圾。
①残液
残液主要是储罐里的残液。项目每年对储罐残液进行清理一次，残液量为16m3/a。
②生活垃圾
项目建成后员工人数为12人，根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），德宏地区属四区5类，生活垃圾产生量为0.35kg/人·d，则生活垃圾产生量为4.2kg/d（1.53t/a），生活垃圾委托环卫部门定期清运。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名  称
	处理前浓度
	产生量
	处理后浓度
	排放量

	大
气
污
染
物
	施工期
	施工扰动等
	扬尘
	——
	少量
	——
	少量

	
	
	燃油机械运输车辆
	尾气
	——
	少量
	——
	少量

	
	运营期
	生产废气
	非甲烷总烃（无组织）
	——
	0.17t/a
	——
	0.17t/a

	
	
	站内车辆
	CO、NOx等
	——
	少量
	——
	少量

	
	
	备用柴油发电机
	燃油废气
	——
	少量
	——
	少量

	
	
	装卸、充装过程
	指示剂恶臭
	——
	少量
	——
	少量

	水
污
染
物
	施工期
	设备、工具清洗
	COD、SS等
	——
	20m3
	沉淀后用于施工用水或洒水降尘 

	
	
	施工人员
	COD、氨氮、磷酸盐、动植物油等
	——
	151.2m3
	

	
	运营期
	喷淋降温水
	——
	——
	——
	循环使用，不外排

	
	
	清洗检修废水
	——
	——
	——
	清洗频率较低，产生量小。经隔油沉淀后用于项目区内洒水降尘，不外排

	
	
	消防废水
	——
	——
	——
	发生火险时产生，经消防水池收集沉淀后回用

	
	
	绿化用水
	——
	——
	——
	经植物吸收和自然蒸发

	
	
	生产废水（地面冲洗）
	废水总量
	——
	5.28t/a
	沉淀后用于洒水降尘不外排

	
	
	
	COD
	350mg/m3
	0.0018t/a
	

	
	
	
	SS
	250mg/m3
	0.0013t/a
	

	
	
	
	石油类
	150mg/m3
	0.0008t/a
	

	固
体
废
物
	施工期
	场地平整土方开挖
	废弃土石方
	开挖土石方量3100m3，回填土石方量3740m3（含自身开挖3100m3，外购绿化覆土640m3）无弃渣产生。

	
	
	建构筑物建设
	建筑垃圾
	7.92t/施工期
	分类收集，木屑、钢筋等收集回用，其余的交由施工单位清运至建筑垃圾指定地点处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	1.26t/施工期
	委托环卫部门清运处置

	
	运营期
	残液罐
	残液
	16m3/a
	由有资质的单位运回处置

	
	
	工作人员
	生活垃圾
	1.53t/a
	委托环卫部门清运处置

	噪声
	施工期
	施工机械
运输车辆
	机械噪声、车辆噪声
	85~105dB（A）
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准限值，即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）

	
	运营期
	烃泵、压缩机、消防水泵、柴油发电机等
	设备噪声
	75~85dB（A）
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准限值，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）

	其他
	环境风险：
项目存在可能发生泄漏、火灾、爆炸等风险，主要起因是储罐缺陷，焊缝开裂，基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作，自然灾害等。如发生上述事故，则会产生破坏建筑物，危及人身安全，污染周围空气、土壤、水体等后果。

	主要生态影响（不够时可附另页）
（1）对土地利用影响
项目建设将占用一定的土地，占地类型为工业用地，不占用基本农田土地。可利用潜在资源将受到一定的破坏，因此建设单位在开发建设过程中，要根据国家有关政策法规进行征用建设，避免土地抛荒和征而不建的现象，节约、珍惜和保护土地资源。
（2）植被与动物影响
施工期扬尘沉降在植物叶片表面，降低植物光合与呼吸作用，影响植物生产，特别是周边农作物的生长。项目建成后，占地范围内的植被将被破坏，取而代之的是人工建筑用地类型，部分裸露的土地将进行绿化。
项目占地范围内，由于人类活动，野生动物主要是适应现状环境的常见种类，如：麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见物种居多，未发现珍稀保护野生动物。项目建设过程中对动物活动产生一定程度的影响。
（3）水土流失影响
项目水土流失主要是施工期间清除表土、土石方开挖等对地面扰动较大，裸露地表被雨水冲刷后容易形成局部水土流失和土壤侵蚀。因此在建设过程中应采取水土保持措施，尽量减小施工期的水土流失。随着工程的结束，裸露地表部分得到硬化，部分通过绿化后重新种植植被，生态环境在一定程度上将得到恢复。


表七、环境影响分析
	7.1产业政策符合性分析
本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正）中“鼓励类”中的第二十二条“城市基础建设”中的第十小条“城市燃气工程”。同时，本项目不属于《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006 年本）中的限制类与淘汰类，故本项目为允许类项目，符合云南省产业政策。因此项目符合当前相关产业政策要求。
此外项目于2016年1月取得《德宏州芒市LPG储配站投资项目备案证》（芒发改备案〔2016〕9号）对项目予以了备案。
7.2项目选址与平面布置合理性分析
7.2.1项目选址合理性分析
项目为新建液化石油气储配站，对照《工业企业总平面设计规范》（GB500187-2012）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的相关选址要求，对项目选址可行性及项目与周边设施、关心点的距离关系进行分析，详见表7-1、表7-2。
表7-1    选址条件的符合性分析一览表
序号

检查项目

主要依据

厂址条件

结论

1

厂址选择是否符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行

《工业企业总平面设计规范》（GB500187-2012）第2.0.1条

厂址位于芒市工业园帕底片区，项目已取得发展和改革局的投资项目备案证

符合

2

厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的交通运输条件，与场外铁路、公路港口的连接，应短捷，且工程量小。

《工业企业总平面设计规范》（GB500187-2012）第2.0.3条
项目位于320国道北面约800m，南面约120m为后谷大道，东面约300m为咖啡大道，西面紧邻园区规划道路。交通运输条件便利。

符合
3

散发有害物质的工业企业厂址，是否位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段

《工业企业总平面设计规范》（GB500187-2012）第2.0.6条
项目位于芒市工业园帕底片区，最近的保护目标为西南面约150m的帕底分场八队。项目所在地地势平坦，不属于窝风地段。

符合
4

厂址是否满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。并应根据工业企业发展规划需要，适当留有发展的余地

《工业企业总平面设计规范》（GB500187-2012）第2.0.8条
项目总占地面积8760m2，场地地势平坦、开阔。

符合
5

厂址是否位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，必须具有可靠地防洪、排涝措施。凡位于受江、河、湖、海洪水、潮水或山洪威胁地带的工业企业，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》的有关规定

《工业企业总平面设计规范》（GB500187-2012）第2.0.10条
站址不在洪水、潮水或内涝威胁地带

符合
6

液化石油气供应基地的布局应符合城市总体规划的要求，且应远离城市居住区、村镇、学校、影剧院、体育馆等人员集聚的场所

《城镇燃气设计规范》第8.3.5条

项目位于项目位于芒市工业园帕底片区，最近的保护目标为西南面约150m的帕底分场八队。站址远离城市居住区、村镇、学校、影剧院、体育馆等人员集聚的场所

符合
7

液化石油气供应基地的选址宜选址在所在地区全年最小频率风向上风侧，且应是地势平坦、开阔、不易积存液化石油气的地段。同时应避免地震带、地基沉陷和废气矿井等地段

《城镇燃气设计规范》第8.3.5条
项目选址地势平坦、开阔、不易积存液化石油气。同时避开了地震带、地基沉陷和废弃矿井等地段

符合
表7-2  液化石油气供应基地的全压力式储罐与基地外构（建）筑物防火间距检查表
（50m3＜总容积≤200m3，单罐容积≤50m3）
序号

建、构筑物

标准距离（米）

实际距离（米）

结论

1

居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙）

50

周边100米内无

符合

2

工业企业（最外侧建、构筑物外墙）

30

项目最近的企业为帕底配气站，最外侧、构筑物距储罐边界最近距离为37.7m；与芒市新希望农牧科技有限公司最外侧建、构筑物距储罐边界最近距离为67.06m；

符合

3

明火、散发火花地点和室外变、配电站

50

周边100米内无

符合

4

民用建筑，甲、乙类液体储罐、甲、乙类生产厂房、甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆厂

45

周边100米内无

符合

5

丙类液体储罐，可燃液体储罐，丙、丁类生产厂房、丙、丁类物品仓库

35

与芒市新希望农牧科技有限公司锅炉房距离82.07m

符合

6

助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场

30

周边100米内无

符合

7

其他建筑

耐火等级

一、二级

20

周边100米内无

符合

8

三级

25

周边100米内无

符合

9

四级

30

周边100米内无

符合

10

铁路（中心线）

国家线

70

周边100米内无

符合

11

企业专用线

30

周边无

12

公路、道路（路边）

高速、Ⅰ、Ⅱ级、城市快速

25

周边无

符合

13

其他

20

距离最近的西侧规划道路50米

符合

14

架空电力线（中心线）

1.5倍杆高

周边100米内无

符合

15

架空通信线（中心线）

Ⅰ、Ⅱ级

30

周边100米内无

符合

16

其他

1.5倍杆高

周边100米内无

符合

7.2.2项目与工业与园区规划环评相符性分析
工业园区规划环评目前正在调规，项目已取得芒市工业园管委会同意选址的选址意见书，因此项目与工业园区的规划相符。
7.2.3平面布置合理性分析
项目储配站内布置有LPG地上储罐区、压缩机房及灌瓶间、生产辅助用房以及消防水池。其中LPG地上储罐区布置于项目区块北侧中间，压缩机房及灌瓶间布置于项目用地东侧，地磅设置于地上储罐区南侧，卸车点设置于项目压缩机房及灌瓶间北侧，生产辅助用房设置于压缩机房及灌瓶间南侧，主要布置工具间、站控室、机柜间、发电机房、消防水泵房。消防水池位于生产辅助用房的南侧。以下对照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中的相关要求对项目平面布置合理性进行分析，见表7-3、表7-4、表7-5。
表7-3    总平面布置安全检查表
序号

检查项目

主要依据

实际记录

结论

1

液化石油气供应基地总平面必须分区布置，即分为生产区（包括储罐区和灌装区）和辅助区。

《城镇燃气设计规范》第8.3.11条

储罐区布置于项目用地北侧中间，压缩机房及灌瓶间布置于项目用地东侧；地磅设置于地上储罐区南侧，卸车点设置于项目压缩机房及灌瓶间北侧，生产辅助用房设置于压缩机房及灌瓶间南侧，主要布置工具间、站控室、机柜间、发电机房、消防水泵房。消防水池位于生产辅助用房的南侧。做到生产区与辅助功能区分开设置。

符合

2

生产区宜布置在站区全年最小频率风向的上风侧或上侧风侧

《城镇燃气设计规范》第8.3.11条

生产区布置在站区全年最小频率风向的上侧风向

符合

3

灌瓶间的气瓶装卸平台前应有较宽敞的汽车回车场地。

《城镇燃气设计规范》第8.3.11条

灌瓶间的气瓶装卸平台前留有较宽敞的汽车回车场地

符合

4

液化石油气供应基地的生产区应设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙

《城镇燃气设计规范》第8.3.12条

站区设置了2.4m高的不燃烧体实体围墙

符合

5

液化石油气供应基地的生产区应设置环形消防车道。消防车道宽度不应小于4m。当储罐总容积小于500m3时，可设置尽头式消防车道和面积不应小于12m×12m的回车场。

《城镇燃气设计规范》第8.3.13条

储配站储罐总容积200m3，设置了环形消防车道。

符合

6

液化石油气供应基地的生产区和辅助区至少应各设置1个对外出入口。当液化石油气储罐总容积超过1000m3时，生产区应设施2个对外出入口，其间距不应小于50m。对外出入口宽度不应小于4m。

《城镇燃气设计规范》第8.3.14条

储配站储罐总容积200m3，生产区设置了2个对外出入口。

符合

7

液化石油气供应基地的生产区内严禁设置地下和半地下建、构筑物（寒冷地区的地下式消火栓和储罐区的排水管、沟除外）。生产区内的地下管（缆）沟必须填满干砂。

《城镇燃气设计规范》第8.3.15条

生产区内未设置地下和半地下建、构筑物。生产区内地下管（缆）沟填满了干砂。

符合

8

全压力式液化石油气储罐不应少于2台。其储罐区的布置应符合下列要求：

《城镇燃气设计规范》第8.3.19条

3个储罐（2个储罐，1个残液罐）

符合

9

①地上储罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径

储配站储罐为地上式，该储罐的直径为3.1m，两储罐间的间距为4.7m。

符合

②数个储罐的总容积超过3000m3时，应分组布置。组与组之间相邻储罐的净距不应小于20m。

储配站储罐总容积200m3，不适用。

符合

③组内储罐宜采用单排布置

单排布置

符合

④储罐组四周应设置高度为1m的不燃烧体实体防护墙。

四周设置了高1.1米的不燃烧体实体防护墙

符合

⑤储罐与防护墙的净距：球形储罐不宜小于其半径，卧式储罐不宜小于其直径，操作侧不宜小于3.0m

储罐与防护墙的净距3.1m

符合

⑥防护墙内储罐超过4台时至少应设置2个过梯。且应分开布置。

3个储罐，不适用。

符合

10

地上卧式储罐组宜设置联合钢梯平台，当组内储罐超过4台时，至少应设置2个斜梯。
《城镇燃气设计规范》第8.3.20条

项目设置1个联合钢梯平台

符合

11

液化石油气储罐与所属泵房的间距不应小于15m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞的防火墙时，期间距可减少至6m。液化石油气泵露天设置在储罐区内时，泵与储罐之间的距离不限。

《城镇燃气设计规范》第8.3.22条

液化石油气储罐与所属泵房的间距27m。

符合

12

液态液化石油气泵的安装高度应保证不使其发生气蚀，并采取防止振动的措施。

《城镇燃气设计规范》第8.3.23条

液态液化石油气泵的安装高度符合要求，采取了防止振动的措施。

符合

13

液态液化石油气泵进、出口管段上阀门及附件的设置应符合下列要求：

①泵进、出口管应设置操作阀和放气阀；

②泵进口管应设置过滤器；

③泵出口管应设置止回阀，并宜设置液相安全回流阀。

《城镇燃气设计规范》第8.3.24条

液态液化石油气泵进、出口管段上阀门及附件的设置符合左述要求。

符合

14

罐瓶间和瓶库与站外建、构筑物之间的防火间距，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中甲类储存物品仓库的规定执行。

《城镇燃气设计规范》第8.3.25条

评价结果见表7-2

符合

15

液化石油气供应基地的储罐与基地内建、构筑物的防火间距应符合标准规定。

《城镇燃气设计规范》第8.3.7条

评价结果见表7-4

符合

16

罐瓶间和瓶库与站内建、构筑物的防火间距不应小于标准的规定

《城镇燃气设计规范》第8.3.26条

评价结果见表7-5

符合

17

罐瓶间内气瓶存放量宜取1~2d的计算月平均日供应量。当总存瓶量（实瓶）超过3000瓶时，宜另外设置瓶库。罐瓶间和瓶库内的气瓶应按实瓶区、空瓶区分组布置。

《城镇燃气设计规范》第8.3.27条

本站灌瓶间和瓶库内的存瓶量按最大日灌量：15kg钢瓶507瓶，50kg钢瓶71瓶的规模设计，实瓶区、空瓶区各按以上规模的一半分组布置。

符合

18

采用自动化、半自动化灌装和机械化运瓶的罐瓶作业线上应设置罐瓶质量复检装置，且应设置捡漏装置或采取捡漏措施。采用手动罐瓶作业时，应设置检斤称，并应采取捡漏措施。

《城镇燃气设计规范》第8.3.28条

设置检斤称，并应采取捡漏措施。

符合

19

储配站和灌装站应设置残液倒空和回收装置。

《城镇燃气设计规范》第8.3.29条

设置了残液倒空和回收装置。

符合

20

汽车槽车装卸台柱的装卸接头应采用与汽车槽车配套的快装接头，其接头与装卸管之间应设置阀门。装卸管上宜设置拉断阀。

《城镇燃气设计规范》第8.3.34条

汽车槽车装卸台柱的装卸接头符合安全要求

符合

21

新瓶库和真空泵房应设置在辅助区。新瓶和检修后的气瓶首次罐瓶前应将其抽至80KPa真空度以上。

《城镇燃气设计规范》第8.3.36条

新瓶库和真空泵房应设置在辅助区。

符合

表7-4  全压力式液化石油气储罐与站内建、构筑物防火间距安全检查表

（50m3＜总容积≤200m3，单罐容积≤50m3）
序号

建、构筑物名称

标准距离（米）

实际距离（米）

结论

1

明火或散发明火地点

50

周边无此项

符合

2

办公、生活建筑

30

无此项

符合

3

罐瓶间、瓶库

20
27

符合
4

压缩机室

20

27

符合
5

仪表间、值班室

20

无此项

符合
6

汽车槽车装卸台柱（装卸口）、汽车衡及其计量室、门卫

20

27（卸车点）33.7（与门卫）

符合
7

空压机室

20

无此项

符合
8

变配电室、柴油发电机室

20

54

符合
9

消防泵房、消防水池取水口

40

54

符合
10

站内主要道路路边

15

170

符合
11

站内次要道路路边

10

52
符合
12

围墙

20

20

符合
注：1 防火间距应按本表总容积或单罐容积较大者确定；间距的计算以储罐外壁为准；
2 地下储罐单罐容积小于或等于50m3，且总容积小于或等于400m3时，其防火间距可按本表减少50%；
3 与本表以外的其他建、构筑物的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016执行。

表7-5  罐瓶间、瓶库与站内建、构筑物防火间距安全检查表

（总存瓶量≤10t）
序号

建、构筑物名称

标准距离（米）

实际距离（米）

结论

1

明火或散发明火地点

25

周边无此项
符合

2

办公、生活建筑

20

无此项

符合
3

铁路槽车装卸线（中心线）

20

无此项
符合
4

汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、汽车衡及其计量室

15

设在灌瓶间北侧

符合

5

门卫

15

60

符合
6

压缩机室、仪表间、值班室

12

设置于同一间

符合
7

空压机室

15

无此项

符合
8

变配电室、柴油发电机室

15

31.5

符合
9

机修间、汽车库

25

无此项

符合
10

新瓶库、真空泵房、备件库等废明火建筑

12

无此项
符合
11

消防泵房、消防水池取水口

25

39

符合
12

站内主要道路路边

10

10

符合
13

站内次要道路路边

5

5

符合
14

围墙

10

19

符合
注：1总存瓶量应按实际存放个数和单瓶重装质量的乘积计算；
2瓶库与灌瓶之间的距离不限；
3计算月平均日灌瓶量小于700瓶的罐瓶站，其压缩机室与灌瓶间可合建一幢建筑物，但期间应采用无门、窗洞口的防火墙隔开；
4当计算月平均日灌瓶量小于700瓶时，汽车槽车装协助可设在灌瓶间或压缩机室山墙的一侧，山墙应是无门、窗洞口的防火墙。
根据以上分析结果，项目用地性质属工业用地，符合当地规划，项目选址符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《工业企业总平面设计规范》（GB500187-2012）的相关选址要求，对照建设方提供的总平面布置图，站内设备与站外建（构）筑物的安全间距符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中相关要求，站内设施之间的防火距离满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）相关要求。

7.3施工期环境影响分析
7.3.1大气环境影响分析
（1）扬尘
施工期对空气环境影响的主要污染物为粉尘。在项目的施工建设过程中，由于基础的开挖、填平等整地工作，土石方及有关建筑材料的运输、堆放过程中，都将会产生不同影响程度的粉尘。特别是在有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响空气环境质量。但由于施工过程中产生的扬尘大多是项目开挖后本身的尘土，粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场下风向150m范围内。根据有关实测资料，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。干燥季节时，通过采取洒水降尘，易扬尘物料和裸露地面覆盖的措施，可以大大减小风力扬尘造成的影响。
（2）燃油机械尾气
项目在施工期对空气环境的影响还有施工机械所产生的机械烟气和汽车在运输中产生的汽车废气。一般来说，产生的机械烟气和汽车废气的量均不是很大，经大气扩散稀释后，对项目区的空气质量的影响很小。

（3）施工期大气污染物对周围敏感点的影响
根据以上分析，项目施工期燃油废气等随空气扩散，影响较小，施工扬尘影响范围主要集中在项目周围150m内，距离项目最的居民点为项目西面150m处的帕底农场八分队。

项目区域盛行西南风，帕底农场八分队位于项目区域的上风向，受影响小。且施工期是暂时的，施工中所产生的污染影响将会随着施工活动的结束而结束。
（4）对策措施
为减轻施工期大气污染影响，建议施工单位采取如下措施防尘：
①对施工场地采取围挡、围护措施减少扬尘对环境的污染，当风速为3m/s时围挡、围护措施可使影响距离缩短40%。因此，在本项目场地周围设置适当高度（不低于2.5m）的围挡，可有效减少扬尘的影响。
②项目施工场地洒水降尘。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
③施工场地内运输通道应及时清扫和平整，尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘。
④建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）应有专门的堆存场地，尽量避免露天堆放；有露天料场应有遮盖防流失措施，场地周围定时洒水抑尘。
⑤加强对施工机械、施工车辆的维修保养，避免施工机械超负荷工作、运输车辆超载，减少施工机械废气、运输车辆尾气的排放。
⑥施工过程中产生的建筑垃圾，应统一堆放，并及时清运。
⑦运输车辆尽可能采用密闭车斗，加盖篷布，保证物料不撒落。车辆应按照批准的路线和时间进行运输，限速通行。
7.3.2水环境影响分析
（1）施工废水
施工废水主要为设备、工具清洗水等，废水产生量和产生时间不固定，主要的污染物为SS。根据工程分析，项目施工期间施工废水产生量为30m3。建设单位应将该部分废水收集后经沉淀池澄清处理后用于施工用水或洒水降尘。
（2）施工人员生活污水
施工人员日常生活污水较清洁的盥洗废水经沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘。其余污水依托CNG加气母站化粪池进行处理后外排。
通过采取以上水污染防治措施后，施工期对地表水环境造成的影响不大。
7.3.3声环境影响分析
在工程施工中，机械噪声具有分散、间断的特点，不同机械声源相互叠加的影响并不明显，因此，可以按点声源处理施工噪声，使用点声源的几何发散衰减模式进行噪声预测，点噪声影响预测方程为：
L(r)=L(r0)–20lg(r/r0)–Aexc

式中：L(r)为距声源r距离处的A声级，单位dB(A)；
      L(r0)为参考位置r0处的A声级，取表5-1中的有关噪声源强值；
      Aexc为附加衰减，Aexc=5lg(r/r0)，其上限值为10dB(A)；
      r0为参考位置距声源中心点的距离，单位m，取值为1.0m；
r为受声点距点源中心点的距离，单位m。
对于不同的机械噪声源，噪声随传播距离的增加引起的衰减值是相同的，仅是由于噪声源强的大小不同，不同机械的噪声值有所区别，见表7-6。
表7-6    不同机械噪声的随传播距离的衰减变化
距离（m）

衰减值dB(A)

噪声源强

推土机

挖掘机
切割机
吊机
混凝土拌和机
振动碾
汽车
96

100

105

85

90

100

85

10

-30

66

70

75

55

60

70

55

20

-36

60

64

69

49

54

64

49

50

-44

52

56

61

46

56

60

-46

50

54

59

54

70

-47

53

58

53

80

-48

52

57

52

100

-50

50

55

50

150

-54

51

①建筑施工厂界噪声分析
从机械噪声的衰减预测可知，项目施工机械噪声一般需要在声源点150m范围外才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。项目建设中施工机械主要集中在项目储罐区、压缩机房和灌瓶间、预留瓶库、生产辅助用房等建构筑物处，上述区域与厂界相距均较近，建筑施工厂界噪声达不到标准要求。
②对敏感点的影响
根据现场调查，项目区周围距离较近的敏感点为项目西面150m处的帕底分场八队。从机械噪声的衰减预测可知，施工噪声需在噪声源150m以外能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类区标准限值，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），会对周边居民点影响不大。
③对策措施
为减小施工噪声对周围环境、敏感点的影响，环评要求项目采取以下措施：
a、设置施工围墙，墙体厚25cm，高度不低于2.5m；
a、优化施工方案、合理安排施工时间，需使用大噪声设备的施工工序尽量在白天进行，避免夜间施工；
b、选用低噪设备，加强检修、保养，保持良好的运行状态，减小噪声的产生。
采取以上措施后，可进一步减小项目施工噪声，对周围的影响是可接受的，且随着项目施工结束，施工噪声的影响也将消失。

7.3.4固体废弃物
项目施工期固体废弃物包括废弃土石、建筑垃圾和生活垃圾。
（1）废弃土石
根据《德宏州芒市LPG储配站项目水土保持方案报告表》，本项目建设过程中共开挖土石方量3100m3，回填土石方量3740m3（含自身开挖3100m3，外购绿化覆土640m3）。建设过程中产生的土石方在项目区内调配利用，项目建设共需绿化覆土640m3，无弃渣产生。只需在土方临时堆存期间做好防雨、防风、防冲刷的措施，项目土石方对周围环境影响小。

（2）建筑垃圾
建筑垃圾分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余建筑垃圾集中堆放，并设置临时水土保持设施，防止雨水冲刷造成水土流失，定时清运到当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场，建筑垃圾的处置及管理应严格执行《关于规范城市建筑垃圾管理的实施办法（试行）》。
（3）生活垃圾
生活垃圾由施工现场设置的垃圾收集桶收集，并委托环卫部门定期清运处置。
施工期产生的固体废物，采取措施统一处置后，不会对环境造成大的影响，且随施工结束，施工期固体废物对环境造成的影响将逐渐恢复。

7.3.5、生态环境影响分析
项目在施工过程中产生的水土流失通过设置截洪沟、施工沉淀池等措施后对生态环境影响较小；项目原有植被在项目施工时遭到破坏，在项目建成后将对生产厂区进行绿化对生态进行补偿。
由于本项目施工时间很短，产生的水土流失较小，对地形地貌改变不大，且影响范围仅局限于项目区内，不涉及区外大范围的地形地貌改变，故对生态环境的影响仅局限于项目区内及其附近相对狭小的区域；项目建成后在场内进行绿化，减小对生态环境的影响。
总体分析，项目建设对周边生态环境的影响相对较小。
7.4营运期环境影响分析
7.4.1大气环境影响分析
项目运营期产生的大气污染源主要为生产废气（非甲烷总烃）、汽车尾气和备用发电机燃油废气等。
（1）生产废气（非甲烷总烃）
①排放源
项目内生产废气为无组织排放源，主要包含储罐区、充装区以及管道阀门等，具体排放情况见表7-7。

表7-7    项目生产废气无组织排放情况
污染源
污染因子
面源面积
A(m2)

面源最大边（m）
面源最小边（m）
排放高度
（m）
排放速率
（g/s）
储罐区、充装区以及管道阀门等
非甲烷总烃
6660.5

87

75

3

0.0106

②无组织油气排放预测
项目大气预测主要选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的Screen3估算模式，通过面源模式进行预测。
A预测因子
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，筛选该项目的主要评价因子为：非甲烷总烃。
由于《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中未包含项目产生的特征污染物非甲烷总烃，因此，本环评采用《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐取值，“24小时平均值2mg/m3”作为评价标准。具体说明如下：
[image: image6.png]C,, BUE : M T RE H B8 & 4 P 8927 PR IS 4 1,
¥ i IR RE E BB, F R 2 T 1A T EGE TR A B
£, 3 24 AR B4 ST I P L 3 Sme/m®o {H % FRT 3 B £ 00
X B TE ML, B SRS ) B B A B 1.0me/m®, B
M e S AR e A 2me/m® VE R RIRIE,




B预测内容
项目运营中无组织排放污染物下风向落地浓度。
C估算模式计算结果输出
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008），采用估算模式，计算项目无组织非甲烷总烃下风向2.5km范围内地面浓度值。具体预测结果见表7-8。

表7-8   项目生产废气（非甲烷总烃）影响预测
距源中心下风向距离D(m)

非甲烷总烃
下风向预测浓度Ci(mg/ m3)

达标情况
10

0.01074

达标
100

0.02552

达标
146

0.02685

达标
200

0.02488

达标
300

0.01951

达标
400

0.01547

达标
500

0.01256

达标
600

0.0104

达标
700

0.008759

达标
800

0.007544

达标

900

0.006573

达标
1000

0.005782

达标
1100

0.005141

达标
1200

0.004604

达标
1300

0.004149

达标
1400

0.003761

达标
1500

0.003426

达标
1600

0.003136

达标
1700

0.002884

达标
1800

0.002661

达标
1900

0.002467

达标
2000

0.002295

达标
2100

0.002147

达标
2200

0.002016

达标
2300

0.001898

达标
2400

0.001791

达标
2500

0.001693

达标
最大落地浓度
0.02685

达标
最大浓度距离
146

标准限值
2mg/m3
③影响分析
根据预测结果，项目无组织排放液化石油气，最大落地浓度出现在项目下风向146m处，浓度为0.02685mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中≤2mg/m3的要求，对周围环境影响小。距项目最近的居民点为西面距离150m处的帕底分场八队，项目所在地的上侧风向，基本不会受到项目废气排放影响。
④防护距离的确定
A卫生防护距离
本项目仅为液化石油气的仓储及转运，并未对液化石油气进行生产和加工，并无配套的加工生产设施，因此项目的卫生防护距离应根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）进行分析。环评针对项目非甲烷总烃的无组织面源排放，按照卫生防护距离标准计算程序进行卫生防护距离的计算，见图7-1。
[image: image7.png]7 Caleulate

SRHRE el @B
EEGRAMER 1 [0S
EREFRE Wl 5

R T

Tk A SERE RS2
© BHSE BATREEN RSN/

© FHSH BESNRREBNEREIETRE

L el 10

50,0107 =155 10,16+ AR
0. 241Ke





图7-1     项目非甲烷总烃无组织排放卫生防护距离计算图
经计算，非甲烷总烃无组织排放卫生防护距离为0.241m，故本项目需设50m的卫生防护距离。计算的中心位置为储罐区、压缩机房和灌瓶间、卸车点、辅助生产用房等。各排放源与厂界距离关系见表7-9，最终卫生防护距离见表7-10。

7-9     无组织排放源与厂界距离关系一览表
排放源

东厂界（m）
南厂界（m）
西厂界（m）
北厂界（m）
储罐区

46

66

21

18

压缩机房和灌瓶间

11

65

65

38

卸车点

15

66

68

37

辅助生产用房

3

26

20

90

表7-10     卫生防护距离确定一览表
排放源

东厂界（m）
南厂界（m）
西厂界（m）
北厂界（m）
储罐区

4

0

29

32

压缩机房和灌瓶间

39

0

0

12

卸车点

35

0

0

13

辅助生产用房

47

24

30

0

本项目

47

24

30

32

由上表可看出，项目卫生防护距离确定为东厂界外47m，南厂界外24m，西厂界外30m，北厂界外32m。根据现场勘查以及对周围最近敏感点距离进行实测，现项目卫生防护距离范围内均为加工厂，无居住区、学校、医院等敏感点，项目卫生防护区内不涉及居民搬迁情况，该范围内今后不得规划建设居住区、学校、医院等敏感保护目标。
B大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的相关要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件进行计算。计算参数和结果见图7-3。
[image: image8.png]AR R N o 2) |
IRRIPEIFR TR L
HEEBEINE S EE T

4
e e
15 0
RIE T 0
ot [ 01 FZ
T~ DB e/ 3)
ps
W BRI he/n'D)
3

B AEFHEA





图7-2    项目非甲烷总烃无组织排放卫生防护距离计算图
根据软件计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离。
根据其他液化石油气储配站运行情况来看，储罐超压等异常的情况很少，一旦发生将进行超压放散，放散的LPG为很少一部分，且本项目设计的为分别放散，同时出现故障的几率非常小。放散的LPG会迅速排入大气，不会形成聚集，不会对周边环境造成明显的危害，放散量远远低于国家标准允许排放量，不会对周边大气产生大的污染。

（2）汽车尾气
项目运输车辆在库内主要的行驶区域有卸车点、生产辅助用房、压缩机房及灌瓶间，出口设置于站区西侧，运输车辆在项目内部行驶的路程短，汽车尾气中污染物排放量小，同时项目区域空旷，利于汽车尾气的扩散，在保持站区通风良好并做好站区绿化的情况下，汽车尾气对区域环境空气质量影响较小。

（3）备用柴油发电机燃油废气

储配站设置一个发电机用于停电时供电所用，发电机采用柴油作为燃料，仅作停电时备用。发电机运行时会排放一定量的柴油燃烧尾气，含有CO2、CO、NOx以及未燃烧完全的碳氢化合物等大气污染物，废气排放量极少，同时用的次数较少，发电机设置于发电机房内，且发电机设置了排烟管口，有利于烟气扩散，因此发电机运作时废气对周围环境影响很小。

（4）指示剂恶臭

液化石油气添加指示剂是为了安全用气的需求，少量泄露时经大气稀释扩散后，大量泄漏时应加强通风，使液化石油气尽快被大气稀释扩散，一面遇到火源发生火灾或爆炸。采取上述措施后可有效降低风险事故的发生，对周围人群和周边环境影响不大。

综上分析，项目产生的各种大气污染物在采取相应措施后，其对环境空气的影响是轻微的。
7.4.2地表水环境影响分析
（1）项目废水处理措施

项目运营期员工不在项目区内食宿，员工如厕依托加气母站卫生间，因此无生活废水产生。项目运营期废水污染源主要有喷淋降温水、场地冲洗水、清洗检修废水和绿化用水。发生火险会产生消防废水。喷淋降温水循环使用，不外排；场地冲洗水经沉淀池沉淀后用于项目区洒水降尘，场地冲洗水不外排。清洗检修废水产生时经隔油沉淀后用于项目区内洒水降尘，不外排；消防废水产生时经收集沉淀后，存于消防水池，不外排。综上，项目产生的废水均得到妥善处置，不会对周边地表水环境造成影响。
（2）项目粪便污水依托加气母站的可行性分析

项目建成运行后共有员工12人，不在项目区内食宿，产生的粪便污水按30L/人·d计，则产生的粪便污水量为0.36m3/d。加气母站约有员工10人，产生的粪便污水量约为0.3m3/d。根据调查可知，加气母站化粪池的建设规模为3m3。0.36+0.3=0.66＜3，因此项目粪便污水依托加气母站进行处理是可行的。
7.4.3噪声环境影响分析
（1）噪声源强
根据工程分析，项目噪声源主要来自压缩机、烃泵、消防水泵等设备噪声，噪声源强75~85dB（A）之间。由于项目各功能区相距较远，各功能区噪声源相互叠加的影响并不明显，因此，环评只考虑各功能区内设备之间噪声相互叠加的影响，项目各功能区设备噪声叠加值见表7-11。

表7-11   各施工阶段机械设备噪声叠加值    单位：dB(A)
噪声源
数量（个）
噪声源强
dB（A）
叠加值
位置

名称
压缩机房及灌瓶间

压缩机
2

85

88

89

烃泵
2

80

83

辅助生产用房

消防水泵
2

75

78

78，柴油发电机运行时为85

柴油发电机

1

85

85

（2）噪声衰减预测
使用点声源的几何发散衰减模式进行噪声预测，点噪声影响预测方程为：
L(r)=L(r0)–20lg(r/r0)–△L
式中：L(r)为距声源r距离处的A声级，单位dB(A)；
      L(r0)为参考位置r0处的A声级，取表5-4中的有关噪声源强值；

     r0为参考位置距声源中心点的距离，单位m，取值为1.0m；
r为受声点距点源中心点的距离，单位m；
     △L 为各种因素引起的衰减量，本次计算按△L=10计。
对于不同的机械噪声源，噪声随传播距离的增加引起的衰减值是相同的，仅是由于噪声源强的大小不同，不同机械的噪声值有所区别，见表7-12。
表7-12   各噪声单元噪声值随传播距离的衰减变化
距离（m）

衰减值dB(A)

噪声源强dB(A)

压缩机房及灌瓶间

辅助生产用房

89

78

85（发电机运行时）

5

-24

65

54

61

10

-30

59

55

15

-34

55

（3）厂界达标分析
项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
从表7-12可看出，压缩机房及灌瓶间在噪声源15m即达标，辅助生产用房在备用发电机不运行时，在5m处即达标，备用发电机运行时在10m处能达标。各噪声单元与厂界距离见表7-13。
表7-13     各噪声单元与厂界距离一览表
噪声源
噪声单元与厂界最近距离（m）
备注
位置
噪声设备
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
压缩机房及灌瓶间

压缩机、烃泵
55

22

50

48

/

辅助生产用房

消防水泵、柴油发电机
21

53
19

5

/
从上表可知，项目各噪声源，除辅助生产用房边界与东厂界距离仅为3m外，与厂界距离均大于15m。辅助生产用房中发电机布置于靠西侧，发电机布置的距离与东厂界距离能够达到大于10m，因此，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准，对周围环境影响小。
（4）对敏感点的影响分析
根据现场勘查，距项目最近的敏感点为项目西面150m处的帕底分场八队，与项目相距较远，与项目之间有树木等阻隔，根据预测，项目噪声按最大89dB（A）计，在只考虑距离衰减的情况下，至150m处时，可衰减值59dB（A），项目区周边主要为轻工业，无大的噪声污染源，声环境质量良好，项目噪声与当地背景噪声叠加后，依然可满足《声环境静质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即：昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)，对周围环境影响小。
且敏感点与项目之间还有建筑物、树木等阻隔，可进一步降低项目噪声级，因此，项目运营期噪声对敏感点影响小。

7.4.4固体废物环境影响分析
项目运营期间产生的固体废物主要有液化石油气残液、生活垃圾。
（1）项目固体废物鉴别与分类
依据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）的规定，对本项目产生的固体废物进行分类。
液化石油气主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，并含有少量的戊烷、戊烯和微量硫化物杂质。戊烷、硫化物和水共滞留在瓶底同形成了残液。残液属于《国家危险废物名录》所列的危险废物废油、水，烃/水混合物或乳化液中废物（HW09），代码为900-007-09类（其他工艺过程中产生的废弃油/水、烃/水混合物或乳化液）。生活垃圾属于一般废物。

（2）固体废物处置措施及环境影响分析
本项目固体废物采取的处置措施主要包括以下两个方面：
①项目在储罐区设置一个20m3的残液罐，钢瓶内的残液抽入残液罐收集，定期采用槽车外运至供气方，交由供气方处置。残液须严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。要将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息。禁止将残液随意倾倒或与其他固体废弃物一同混合。
②项目生活垃圾，收集后由环卫部门清运处置。
综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，不外排，所以本项目固体废物对环境造成的影响在环境可接受范围之内。

7.4.5环境风险分析
项目作为液化石油气的储存和充装项目，运营中存在一定的环境风险，根据分析项目存在风险主要为液化石油气泄漏及引发的火灾爆炸事故，风险后果计算结果表明，在环评设定的最大可信事故条件下，本项目的风险值为1.44×l0-5，低于目前化工行业的可接受风险水平 8.3×l0-5，因此本项目的建设，风险水平是可以接受的。同时，项目在建设中设置了自动监控系统、防火堤、消防系统等设施，以控制事故和减少对外环境造成的危害。具体见环境风险专章。

7.5平面布局合理性分析
储配站总平面布置的原则既要有利于物流的进出和安全，同时又要考虑对环境的影响，尽可能在总平面布置上减缓储配站对外环境的影响。
项目储配站内布置有LPG地上储罐区、压缩机房及灌瓶间、生产辅助用房以及消防水池。其中LPG地上储罐区布置于项目区块北侧中间，压缩机房及灌瓶间布置于项目用地东侧，地磅设置于地上储罐区南侧，卸车点设置于项目压缩机房及灌瓶间北侧，生产辅助用房设置于压缩机房及灌瓶间南侧。消防水池位于生产辅助用房的南侧，设置有2个，每个的容积为700m3。站区四面均设有高度2.4m的非燃烧实体围墙，项目出入口设置于项目用地西侧，面向规划道路一侧。布置合理性分析如下：
1、布局紧凑，功能分区较明显，流程顺畅； 

2、根据当地主导风向为西南风，因此罐区设置在地块北侧中间面；压缩机房和灌瓶间设置在东面。生产辅助用房位于生产区域的上风向，最大程度的减缓污染和影响。
3、各区之间有绿化带相隔，减小了各区噪声设备相互间的影响和对外环境影响。
此外，评价建议：项目在初步设计和施工阶段，应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）等相关规定和要求，进行总平面布置和建筑设计施工，保证站区建成后的安全运行。
综合分析，本项目平面布局较为合理。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工扰动
	扬尘
	①设置施工围挡，围挡高不低于2.5m；②四级及以上大风天气停止作业；③配备洒水设备，场地洒水降尘，易扬尘物料使用土工布覆盖；④运输道路及时清扫平整，车辆运输时限速行驶，加盖篷布
	满足GB16297-1996无组织排放标准，即颗粒物周界外最高浓度1.0mg/m3。

	
	
	施工机械
运输车辆
	尾气
	加强对机械设备的维修保养，避免设备超负荷工作
	对周围环境影响小

	
	营运期
	生产废气
	非甲烷总烃（无组织）
	选用密封性能好的设备、管线；在有可能发生泄漏的场所设可燃气体泄露报警装置和强制排风装置
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值

	
	
	站内车辆
	CO、NOx等
	自由扩散、植物净化
	对周围环境影响较小

	
	
	备用柴油发电机
	燃油废气
	自由扩散、植物净化
	

	
	
	装卸、充装过程
	指示剂恶臭
	加强通风，使泄露的液化石油气尽快的被稀释扩散
	对周围环境影响不大

	水污染物
	施工期
	设备、工具清洗
	COD、SS等
	设置截排水沟和临时沉淀池收集处置
	对周围地表水环境影响较小

	
	
	施工人员
	COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐等
	设置临时沉淀池处置后用于施工场地洒水降尘
	

	
	营运期
	粪便污水、喷淋降温水、场地冲洗水、清洗检修废水、消防废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐、石油类
	粪便污水依托加气母站化粪池处理；喷淋降温水循环使用，不外排；场地冲洗水经沉淀池沉淀后用于项目区洒水降尘，不外排。清洗检修废水产生时经隔油沉淀后用于项目区内洒水降尘，不外排；消防废水产生时经收集沉淀后，存于消防水池，不外排。
	不外排，对周围地表水环境影响较小

	固体废物
	施工期
	场地平整
基础开挖
	废弃土石方
	于项目内回填，不外排
	不外排，100%处置

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余部分由施工单位清运至建筑垃圾指定堆放地妥善处置
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	设置1个垃圾收集点，收集后委托环卫部门清运处置
	

	
	营运期
	液化石油气充装过程
	液化石油气残液
	钢瓶内的残液抽入残液罐收集，定期采用槽车外运至供气方，交由供气方处置
	不外排，处置率100%

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	委托环卫部门处置
	

	噪声
	施工期
	施工机械、运输车辆
	①厂界设置不低于2.5m，厚25cm的施工围挡；②合理布置施工机械、合理安排施工时间，大噪声设备尽量白天使用，避免夜间扰民，需连续作业的施工，应报当地环保部门批准，并公告附近村民；③选用低噪设备，日常加强保养、维修；④运输车辆经过敏感点时限速禁鸣
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

	
	营运期
	压缩机、烃泵、备用发电机、进出车辆等噪声
	①设专用机房，选用低噪声设备、基础减振、建筑物隔声；②厂界设置围墙，场内加强绿化，多种植高大乔木，通过墙体隔声，距离衰减降噪；③加强设备维护
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准。即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

	其它
	

	生态保护措施及预期效果：
1、合理安排施工时间，尽可能避开雨季实施平整土地及基础开挖等施工作业，工程建设首先完成基础设施工程，优先完善排水沟及排污管网的建设，表土层的土壤选择适当地点堆存，留作今后的绿化用土，减少水土流失量。施工期间共设置临时排水沟190m，临时沉淀池1座，2m3/座，彩条布500m2，1套车辆清洗系统。

2、项目建成投入使用后，采取在项目区和厂界周围进行绿化，以乔、灌、草相结合的绿化布局美化环境，尽量减小裸露面。




表九、结论和建议
	9.1环境影响评价结论
（1）项目总投资787万元，总占地面积8760m2。项目的建设符合国家产业政策，并已取得芒市发展和改革局出具的“德宏州芒市LPG储配站”投资项目备案证。该加气站建设地点位于芒市工业园区帕底片区，周边无居民聚集区，无学校、医院等敏感目标，无大型工矿企业，选址合理。
（2）项目建设期会对周围环境产生一定不利影响，在采取有效的控制措施后，废气、废水、固体废物、噪声等均可控制在环境可接受程度，并随施工活动的结束而消除。

（3）项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废会对周边环境造成一定的不利影响，项目在严格采取了本报告表提出的各种措施和建议后，各种不利影响得以消除或缓解，环境可以接受。

（4）储配站运行过程中存在火灾、爆炸事故隐患。但只要按照本项目安全设计的要求制定可靠的事故风险防范措施和应急预案，配备必要的应急、消防器材，加强运行安全管理，可有效降低事故风险。
（5）本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。在各环境 风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。项目除按照环评提出的风险防范措施落实以外，项目必须按照安全生产、消防等相关法律法规和行政主管部门的要求进行规划、建设和管理，切实防范安全风险。

综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划，选址、布局合理可行；项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，在方案不变的情况下，产生的污染物对环境的影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。
9.2建议
（1）建设单位应委托有资质的单位进行安全评价、设计和施工，并严格执行《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中的规定，安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
（2）制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展；
（3）建立重大危险源等级台账，制定应急预案，定期进行演练，定期向安全生产监督管理部门汇报。
9.3环境监理、环境监测、“三同时”竣工验收一览表
9.3.1环境监理
遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，建设单位与承包商签订的工程承包合同中应落实有关环保的条款，在进行施工工程监理的同时，将项目的环境监理纳入监理之中。本项目环境监理计划见表9-1。
表9-1   环境监理计划
分类

项目

监理内容

要求

检查时间

水环境

施工废水及地表径流

修建截排水沟190m，1个沉淀池，容积为2m3
对废水进行收集沉淀后回用，多余的再外排

定期检查

施工人员生活废水

较清洁的清洗废水经沉淀池沉淀处理，如厕依托加气母站卫生间

防渗措施

①罐池修建围堰；②雨水沟渠、埋管沟渠的沟底、沟壁进行混凝土防渗；

——

适时检查

大气环境

施工场地

应建设施工围挡，围挡不低于2.5m，配备洒水设备，裸露的土石方进行彩条布覆盖，运输车辆加盖篷布，1套车辆清洗系统
——

定期检查

噪声

建设及运输

施工围挡厚25cm，施工期间禁止夜间鸣笛，禁止使用大型施工机械
——

定期检查

固废

施工垃圾处置

施工场内设置专门的建筑施工垃圾收集点

清运至指定地点处置

定期检查

9.3.2环境监测
表9-2   环境监测计划表
时段
因素
监测项目
监测点位
监测项目
时间及频次
运
营
期
废气
非甲烷总烃
（无组织）
厂界下风向50m范围内设2个监测点，上风向设1对照点
废气浓度
1次/年，连续2天，每天4个时段
噪声
设备噪声
东南西北四面厂界各设1个点
等效声级LeqdB（A）
每年监测1次，昼夜各监测1次
9.3.3“三同时”制度
项目“三同时”污染防治设施措施详见下表。
表9-3   项目竣工环境保护设施验收一览表
项目
处理对象
主要处置措施（设施数量、规模、处理能力等）
处理效果、执行标准或拟达要求
废气
非甲烷总烃
无组织排放
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/ m3。
污水

喷淋降温水

循环使用

不外排

场地冲洗水

经沉淀处理后用于项目区洒水降尘

不外排

清洗检修废水

经隔油沉淀后用于项目区内洒水降尘

不外排

绿化用水

经植物吸收和自然蒸发

不外排

消防用水

经收集沉淀后回用

不外排

噪声
设备噪声
建筑隔声、基础减震等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
标准
固体废弃物
残液

钢瓶内的残液抽入残液罐收集，定期采用槽车外运至供气方，交由供气方处置
有处置协议，危废转移联单
生活垃圾

由环卫部门清运处置

处置率达到100%

其他

编制突发环境事件应急预案，并报送环保局进行备案。

风险
火灾、爆炸等
（1）设置消防设施，2个总容积为700m3的消防水池，1个消防泵房，泵房内设2台消防冷却水泵。
（2）项目内进行自动化系统管理，设有视频监控系统、可燃气体报警装置等。
（3）站区设置禁止吸烟、禁止打手机、禁止烟火、熄火加油等标识。



整理场地








土石方








基础工程








主体工程





安装设备








W、S、N、G








运营








液化气槽车





卸入储罐





充瓶





计量合格





入库外售





液化石油气





G、N





G、N





抽残





带残液钢瓶





检查





不合格





厂家回收处理





残液罐





残液运输





有资质厂家回收





钢瓶





G





S





合格





地面冲洗





新鲜水





绿化用水





0.05





3.7m3/次





0.27m3/次





3.7m3/次





4.973





0.22





沉淀池





0.22





场地内洒水降尘





消防用水





62.2L/S





沉淀后进入消防水池





火险发生时





134 m3





1209m3





喷淋降温水





1.0m3/d  1037m3/d





夏季高温时





蒸发1.0m3/d





清洗检修废水





20m3/次





清洗检修时





16m3/次





4m3/次





隔油沉淀后收集用于洒水降尘





循环使用





1036m3/d





地面冲洗





新鲜水





绿化用水





0.05





3.7m3/次





0.27m3/次





3.7m3/次





3.973





0.22





沉淀池





0.22





场地内洒水降尘





消防用水





62.2L/S





沉淀后进入消防水池





火险发生时





134 m3





1209m3





清洗检修废水





20m3/次





清洗检修时





16m3/次





4m3/次





隔油沉淀后收集用于洒水降尘





地面冲洗





新鲜水





0.05





0.27m3/次





0.273





0.22





沉淀池





0.22





场地内洒水降尘





消防用水





62.2L/S





沉淀后进入消防水池





火险发生时





134 m3





1209m3





清洗检修废水





20m3/次





清洗检修时





16m3/次





4m3/次





隔油沉淀后收集用于洒水降尘








PAGE  

