建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

 项目名称：德宏芒市勐戛镇中心卫生院门诊综合楼建设项目
建设单位（盖章）：芒市勐戛镇中心卫生院               
编制日期：        2022年8月                        
中华人民共和国生态环境部制

目  录

1一、建设项目基本情况


4二、建设项目工程分析


18三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


23四、主要环境影响和保护措施


53五、环境保护措施监督检查清单


55六、结论


56附表


56建设项目污染物排放量汇总表




附件：

附件1  环评委托书

附件2  医疗机构执业许可证

附件3  可研批复

附件4  原项目环评登记表

附件5 整改通知书

附件6 土地证

附件7 法人证书

附件8 医废处置合同

附件9项目污水监测报告

附件10芒市镇卫生院污水监测报告
附件11 项目噪声现状监测报告

附图：

附图1  项目地理位置图   

附图2  项目平面布置及环保措施图

附图3  项目周边关系图

附图4  项目水系图

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	德宏芒市勐戛镇中心卫生院门诊综合楼建设项目

	项目代码
	2020-533103-84-01-055655

	建设单位联系人
	田景和
	联系方式
	180*****225

	建设地点
	云南省德宏傣族景颇族自治州芒市勐戛镇街子

	地理坐标
	（ 东经：98度27分27秒，北纬：24度16分12秒）

	国民经济

行业类别
	Q8423 乡镇卫生院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生（84）-108、基层医疗卫生服务 842

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1745.6
	环保投资（万元）
	39.3

	环保投资占比（%）
	2.25
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	(否

(是：勐戛镇中心卫生院，始建1956年，时间久远，2022年进行拆除现有门诊楼后重建。为完善项目环保手续，现申请办理环评手续。    
	用地（用海）

面积（m2）
	9700

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

根据国务院发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）及国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知（发改体改规〔2020〕1880 号），本项目不属于负面清单里的项目，符合国家有关法律、法规和政策规定。因此，本项目符合相关的产业政策。

2、选址合理性分析

本项目位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市勐戛镇街子，根据芒市住房和城乡规划建设局关于勐戛镇中心卫生院的规划，该项目地块符合芒市城市总体规划。同时根据建设单位提供的不动产权证（见附件6），《中华人民共和国不动产权证书》云（2020）芒市不动产权第 0003466号，该地权利类型为国有建设用地使用权，地块用途为医疗卫生用地，因此本项目建设符合用地要求。
本项目属于乡镇卫生院项目，主要污染物为医疗废水和医疗废物，项目废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）中表2中排放标准后排入周边水体；卫生院设置危险废物暂存间，医疗废物可规范暂存，日产日清交由具有医疗废物处理处置资质的单位进行集中处置，区域交通便利，方便医疗废物的外运；项目污水处理产生的恶臭气体采用污水处理设施全封闭。项目各项污染物处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。 

项目东侧紧邻道路，隔路为临街商铺，西北侧、北侧为勐戛镇居民，北侧为饲料厂，南侧紧邻闲置空地，区域交通便利，基础设施配套完善，周围无污染性企业。综上所述，评价认为本项目选址可行。

3、“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价            管理的通知》（环评[2016]150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。

表 1-1建设项目“三线一单”相符性

环评[2016]150 号要求
本项目相符性分析
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目从事医疗卫生服务，位于芒市勐戛镇街子，不在自然保护区、生态红线保护区范围内，本项目符合生态保护红线要求。
“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
根据区域环境质量状况，项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；沿线区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目污染物采取有效的治理措施后，能够做到达标排放，对周围环境影响不大，不触及环境质量底线。
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目用水由自来水管网引入，年用水量为6286.395m3；用电由南方电网引入，项目年用电量为10.159402万kw•h，项目的运行将消耗一定量的电源、水资源等，本项目运营过程中不使用煤，总体来说项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合当地相关规划

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目不在《产业结构调整指导目录 2019 年本》限制类和淘汰类范围内，项目属于国家鼓励类，且不在《市场准入负面 清单（2019 年版）》中。

由上表可知，本项目符合“三线一单”要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容


工艺流程和产排污环节


与项目有关的原有环境污染问题
	一、本项目建设背景

勐戛镇中心卫生院始建于1956年，于2020年9月15日办理填报了“德宏州芒市勐戛镇中心卫生院门诊综合楼项目环境影响登记表”（见附件4）。
勐戛镇中心卫生院位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市勐戛镇街子，于1957年建成并投入运行，并于1957年设置了18张床位，勐戛镇中心卫生院是一所集预防、保健、医疗于一体的综合性医疗机构。因卫生院成立多年，基础设施落后，无法满足当前条件下的医疗卫生需求。同时由于近年来，随着就诊患者不断增多，百姓对医疗服务的高要求，远远满足不了医疗业务的需求。因此，芒市勐戛镇中心卫生院出资1745.6万元，对现有卫生院进行改扩建，主要为拆除现有门诊楼1栋后在原址重建门诊楼，其余建筑保留原有，其次合理设置床位，项目于2021年又在原来18张床位基础上增加了床位。项目扩建后，形成接待病人200人次/天，设病床60张。

2021年11月3日德宏州生态环境局芒市分局对勐戛镇中心卫生院进行了现场执法调查，发现勐戛镇中心卫生院设置床位超过20张以上，投入运行至今未依法进行环境影响评价，配套建设的环境保护设施未经验收。于2021年11月25日对其下发了“责令改正违法行为决定书”（德环责改字〔2021〕53号）（详见附件5），责令勐戛镇中心卫生院停止建设，限期改正违法行为。收到本决定书90日内完成配套建设环境保护设施的竣工验收。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订并施行）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）等有关文件的规定，本项目属于“四十九、卫生（84）-108、基层医疗卫生服务 842”类别，故应当编制环境影响报告表。为此，芒市勐戛镇中心卫生院于2021年12月委托我公司（云南禹含环保科技有限公司）承担《德宏芒市勐戛镇中心卫生院门诊综合楼建设项目环境影响评价报告表》的编制工作。我公司在接受委托后，根据环评技术导则的要求，对工程拟建地进行了现场踏勘，收集了与本工程相关的资料并进行了认真分析，编制完成了本项目环境影响报告表，以供建设单位上报审批。

（本评价报告不涉及含辐射的各医疗设备的环评，根据国家有关辐射环境管理规定和环境保护主管部门的要求，项目含辐射设备产生的放射性辐射后续单独评价，本次评价将不对这部分内容进行评价。）
二、建设项目概况

经过我单位环评人员现场踏勘和收集相关资料，项目基本情况如下：

1、项目名称、地点及建设性质

项目名称：德宏芒市勐戛镇中心卫生院门诊综合楼建设项目；

建设单位：芒市勐戛镇中心卫生院；

建设地点：云南省德宏傣族景颇族自治州芒市勐戛镇街子，项目中心地理位置坐标位于：东经98º27´27"，北纬24º16´12"；

建设性质：扩建；

总投资：1745.6万元。
2、项目扩建后建设内容
根据现场踏勘及院方提供资料，本项目在原有项目现有门诊楼1栋后在原址重建门诊楼，其余建筑保留原有，其次合理设置床位，项目扩建后，占地面积7480.20m2，建筑面积9700m2，内设有门诊、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、公共卫生科等临床科室及放射、生化检验、B超、心电图等辅助科室，设住院床位60张；主建筑为1栋2层的门诊楼；1栋2层的住院楼；1栋1层的公共卫生楼；1栋3层的医技综合楼；1栋1层的中医楼；以及4栋宿舍及其配套设施。分为主体工程、 辅助工程、公用工程及环保工程。项目建设内容一览表见表2-1。放射科涉及放射性污染的设备不在本次环评评价范围内，建议建设单位委托有资质的单位对辐射污染进行专项评价。
表2-1  项目主要建设内容

工程类别

单项工程名称

工程内容

工程规模

备注

主体工程

门诊楼

1栋，共2层；

1F：慢性病门诊、换药室、中心药房、清创室、建档立卡一站式结算窗口、收费室、肠道门诊、门诊室、抢救室、医生值班室、心脑血管救治站
2F：病房
门诊楼占地面积420m2，建筑面积约4364m2
拆除现有门诊楼后原址重建

住院楼

1栋，共2层；

1F：妇产科、治疗室、计划生育服务科、待产室、产检室、妇科治疗室、婴儿室、产房、妇科门诊、人流室、药具室、洗手间、发热门诊 

2F：医生办公室、医生值班室、手术室、病房、准备室、卫生间
住院楼占地面积340m2，建筑面积680m2
已建，依托原有
公共卫生楼

1栋，共1层；

1F：儿童体检室、听力筛查室、智力筛查室、预防保健科、心理咨询室、妇女保健室、信息统计科、计划生育服务科、预防接种室、公共卫生科、健康教育科
公共卫生楼占地面积208m2，建筑面积208m2
医技综合楼

1栋，共3层；

1F：检验科、B超室诊断/心电图室、放射科 

2F：口腔科、办公室、会议室
3F：院长办公室、档案室、卫生监督所办公室、财务室、信访接待室
医技综合楼占地面积220m2，建筑面积780m2
中医楼

1栋，共1层；

1F：健康咨询室、中药房、康复科、中医诊断室、理疗室
中医楼占地面积220m2，建筑面积220m2
辅助工程
宿舍楼
共4栋，供院内员工住宿
宿舍楼占地面积1665m2，建筑面积3445m2
食堂
设在职工宿舍楼；供院内员工就餐
面积约 60m2，  一层，砖混结构，
厨房

位于项目区西侧。

洗浆房

主要进行住院病床的换洗，采用高温消毒。位于项目区东侧。

占地面积约60m2，一层，彩钢瓦结构，

门卫室

位于项目区进出口。
占地面积约 10m2，一层，砖混结构，
公厕

位于项目区东侧。
占地面积约 10m2，一层，砖混结构，
道路广场
道路、广场、停车位等

/

公用工程

给水

当地自来水管网供水
/
/

供热

主体采用太阳能热水器，采用电热方式辅助加热。

/

已建，依托原有
排水

雨污分流。检验科废水经中和处理（2个10L（一备一用）中和收集桶设置在化验室内）后连同其它废水经项目内化粪池、自建的污水处理站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GBl8466-2005）表2 中处理标准后排入周边沟渠。雨水通过项目内自建的雨水管网汇合后就近排入外环境。

/
已建，依托原有
供电

用电由当地电网供给，设置1台柴油发电机组作为应急电源

/
已建，依托原有
停车场

停车位

35个

已建，依托原有
供氧

设置中心供氧设备

/

已建，依托原有
消毒

医疗器具消毒采用电高压灭菌锅消毒器

/

已建，依托原有
消防工程

各楼层设置消火栓系统，并配置手提式灭火器

/

已建，依托原有
环保工程

废气治理

污水处理站废气
定期喷洒除臭剂，污水站周边加强绿化

已建，依托原有
食堂油烟

经油烟净化器处理后通过专用烟道外排

新建

汽车动力起尘

绿化带吸收，无组织排放

已建，依托原有
废水治理

化粪池（兼应急事故池）
3个，2个12m3和1个50m3
已建，依托原有
隔油池
1个1.0m3
新建
污水处理站

处理规模为40m3/d，采用“化粪池+A2O+MBR膜法+次氯酸钠消毒”

已建，原处理工艺为“格栅+调节池+沉淀池+消毒池（次氯酸钠消毒）”工艺；经检测，不达标，需要整改
检验科预处理设施：包括酸碱废水中和处理桶2个（中和桶设置在化验室内）；
卫生院检验仅进行常规化验，不使用铬类化合物及氰类化合物作为检验药剂，无含铬、含氰废水，排放污水中不含第一类污染物；口腔科不采用含汞材料，无含汞废水产生

已建，依托原有
噪声治理

噪声设备选用低噪声设备，大部分置于地下设备用房，并采用基础减震、隔声等措施
/

已建，依托原有
固废治理

危险废物
设置危险废物暂存间，面积15m2，位于公厕南侧
已建，需要进一步整改
生活垃圾

生活垃圾分类收集，委托当地环卫部门清运
已建，依托原有
其它
绿化
绿化面积300m2 
已建
3、主要原辅材料消耗

 本项目主要原辅材料消耗情况见下表2-2。
表2-2  项目主要原辅材料消耗一览表

序号

品名

年耗量

规格

（一）医疗原材料
1

消毒灵粉

20800袋
10g/袋

2

留置针贴

4包

300贴/包

3

石膏绷带

24卷

6*4cm

4

伤口敷料

800贴

10cm*10cm

5
一次性使用吸氧管

2400支

/
6
一次性医用灭菌棉签（妇科棉签）

1500包
16cm/20支
7
一次性雾化面罩

1500个

/
8
戊二醛

80瓶

5000ML/瓶

9
过氧化氢（双氧水）

1060瓶

100ML/瓶

10

一次性使用无菌注射器

63767支
20ml/支
11

一次性使用输液器

9013付

0.55#/付
12

一次性使用妇科包（护脐包)

110个

/
13

75%乙醇

1260瓶

500ML/瓶

14

洁悠神长效抗菌材料

80付

40ml/付
15

利器盒（批)

800个
5L/个

16

纱布绷带

2650个

8cm*600cm/个
17

一次性聚乙烯薄摸手套
100盒
/
18

C-反应蛋白50T
1800个
50T/个
19

一次性医用灭菌棉签

20700包
10cm*30支/小包*50小包/袋

20

血细胞分析用溶血剂（五分类）

5瓶
/
21

CREA肌酐定量测定试剂盒
5盒
R1:32ml*4/盒
22

ALP碱性磷酸酶检测试剂盒
5盒
R1:32ml*4/盒
23

总胆固醇(TC)
5盒
4*40 ml
24

电解质分析仪专用试剂
12套
CBS-400
25

甲型肝炎病IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
400盒
20T/盒
26

肌红蛋白/心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶联合剂
300份
20T
27

高密度脂蛋白胆固醇HDC-C
5支
32ml*48ml*4
28

ApoB载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法)
6盒
20ml/盒
29

pa前蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）
3盒
120ml/盒
30

che胆碱酯酶检测试剂盒（丁硫代胆碱法）
3盒
120ml/盒
31

医用脱脂棉纱布块

1050包

8*8*8（5片)

32

安尔碘皮肤消毒液
712瓶

60ml

33

碘伏

381瓶

500ml/瓶
34

DBIL直接胆红素定量检测试剂盒
5盒
r1:32ml*4
35

梅毒螺旋抗体检测试剂盒
1500份
50人/盒
36

一次性使用清创缝合包
1835盒
8*1/盒
37

DBIL直接胆红素定量检测试剂盒
70盒
R1:4*35;R2:2*18 (ml)
38

血细胞分析用稀释液（五分类）
7盒
/
39

盐酸奈福泮注射液（平痛新）
65支

20mg*2ml/支
40

维生素C注射液(维生素C注射液)
14210支
1g*1支
41

注射用盐酸多西环素
673瓶
0.1g*瓶
42

碳酸氢钠注射液
1370支
10ml*10ml/支
43

医用灭菌手套

6400双
7#

44

300丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒IPOC法

25200套
/

45

玻璃体温计

1496支
/

46

乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（血清)

2000份

100人份
（二）能源
40

水

6286.395t

/

41

电

10.159402万kW·h

/

4、主要设备

项目主要生产设备见下表2-3。

表2-3 主要设备一览表

序号

科室

设备、仪器名称

数量

备注

 医疗设备

/
1

门诊楼

阴道炎检测仪LTS—V400

1台
/

2

医用中心供氧医用传呼系统

1套
/

3

便携式彩色多普勒超声系统

1台
/

4

全自动生化分析设备

1台
/

5

血凝仪

1台
/

6

糖化血红蛋白仪

1台
/

7
全自动电解质分析仪

1台
/

8

全生化分析仪

1台
/
9

尿机

1台
/
10
半自动生化分析仪
1台
/
11
显微镜
1台
/

12
poch-i全自动三分类血夜分析仪
1台

/

13
妇科臭氧治疗仪
1台
/

14
数码电子阴道镜
1台
/

15
超声诊断仪器
1台
/

16
心电监护仪
1台
/

17

三导心电图机
1台
/

18

人流吸引器
1台
/

19
彩色超声波诊断仪
1台
/

20
肺功能仪
1台
/

21
洗胃机
1台
/

22

手术显微镜及放大镜
1台
/

23

心脏除颤、起搏器(除颤起搏监护仪)

1套
/

24

压力蒸汽灭菌设备

1台
/

25

消毒锅

1台
/

26

牙科X射线设备
1台
/

27
牙科综合治疗床
1张
/

28
牙科空气压缩机

1台

/

29
牙科低速手机（套装）

1台

/

30
牙科高速手机（MAX）

1台

/

31
超声波洁牙机

1台
/

32
LED光固化机

1台
/

33
牙科综合治疗机
1台
/

34
紫外线消毒车
2台

/

35
空气净化器
20个

/

36

氧气瓶
1张

/

37
手术三功能病床

1台

/

38
不锈钢抢救车

1套

/

39
医用推车及器具

1台

/

40
数字式十二道心电图机

1套

/

41
注射泵双通道

2套

/

42
注射泵

2套

/

43

住院楼

多功能床

1台
/
44

不锈钢洗手槽

3台
/
45

医用病床

15张
/
46

单台床

20张
/
47

医用传呼

1台
/
48

制氧机

1台

/

49

电动手术吸引器

1台

/

50

消毒锅
1台
/

51

便携式吸痰器

2台
/

52

公共卫生科

dell一体机

5台

/

53

尿液化验设备
1台

/

54

活疗设备
1台

/

55

糖化血红蛋白检测仪
1台

/

56

便携式血脂检测仪
2台

/

57

尿液化验设备
1台

/

58

疫苗冷链发电机
1台

/

59

婴幼儿精密体检仪
1台

/

60

新生儿听力筛查仪
1台

/

61

超声多普勒胎儿监护仪
1台

/

62

十二导动态心电分析仪
1台

/

63

中医楼

中药熏蒸机

1台

/

64

电动训练床、姿势矫正镜、平衡杠、训练阶梯

1套

/

65

中医按摩床

1张

/

66

中医治疗车

1张
/

5、总平面布置

芒市勐戛镇中心卫生院共设置1个出入口，位于地块东北侧。项目区由东向西方向依次布置为停车场、1栋门诊楼、1栋住院楼、4栋职工宿舍，西北部布置1栋中医楼；南部布置公共卫生科和医技综合楼；医技综合楼东侧分别为公厕及危废暂存间；洗浆房位于职工宿舍南侧；污水处理站位于公厕旁。总体布局既强调了建筑的主次关系，又综合考虑到各功能关系的合理安排，在遵循原规划的基础上，做到功能关系明确、主次清晰、环境优雅、交通合理。项目平面布置图详见附图2。
7、劳动定员及工作制度

根据建设单位提供的数据资料，本项目改扩建前后劳动定员和工作制度不变；共有员工71人，院区设食堂及宿舍，全年工作天数365天，实行3班制，每班8小时，全年工作时数8760h。卫生院值班人员轮流值班。
8、公用工程

（1）给水

本项目用水由勐戛镇供水管网供给。给水范围主要包括建筑内部各用水点的给水系统、消防系统、室外的给水系统等。

（2）排水

本项目的排水系统采用雨污分流排水体制。

污水：项目食堂污水经隔油池、化粪池预处理后进污水处理站处理；检验科特殊医疗废水经专用收集桶收集并加NaOH进行预处理后，与其余的综合门诊废水、住院病房废水、职工住宿废水、洗衣废水等一并进化粪池处理，并最终进入污水处理站处理《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005表2中的排放标准后，最终排入项目区外周边沟渠。

雨水：通过项目内自建的雨水管网汇合后就近排入外环境。
一、施工期工艺流程及产污分析
扩建项目主要是拆除原门诊楼后重建门诊楼1幢，以及完善环保工程，新建隔油池、安装油烟净化器、整改污水处理站、危废暂存间等环保设施，拟于2022年8月进行施工，施工期5个月，施工期施工人员15人/天，均不在项目内食宿。施工期的环境污染因素主要为废水、扬尘、噪声、固废、水土流失等。其施工期产污流程见图2-1。




图2-1施工期工艺流程及产污节点图
施工期产排污工序说明：

（1）拆除原门诊楼后重建门诊楼：主要包括在拆除和建设过程中产生扬尘；挖掘机、装载机等运行时将主要产生噪声。

（2）主体工程：主要污染有设备和车辆噪声；在土石方开挖、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘；在施工过程中产生的施工废水和少量施工人员的生活污水；施工建筑垃圾和少量施工人员的生活垃圾等。

（3）装修工程：在对构筑物的室外进行装饰时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废料。

（4）验收、交付使用：施工期基本结束，基本无污染产生。

从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工期噪声、施工废水、建筑垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。以上因素对周边环境的影响程度和影响范围是暂时的、局部的，随着施工结束，各种不利影响都将随之终止，各环境要素均将得到恢复或改善。
二、营运期工艺流程及产污分析
1、工艺流程和产污环节图

本项目属于社会服务机构。运营期主要污染有医疗废水、污水处理异味、医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾及设备运行噪声等，运营期产污环节图见下图。

工艺流程及产污节点简述：
本卫生院运营后期间，主治一般常见病症。


















图2-2  卫生院营运期流程及产污环节示意图

项目主要的污染工序及污染因子见表2-7。
表2-7  主要污染工序及污染因子

污染因素

名称

产污环节

排放特性/性质

污染因子

废气

污水处理站废气
污水处理

无组织

臭气浓度、H2S、NH3
食堂油烟
食堂烹饪

有组织

油烟

汽车动力起尘

停车场

无组织

扬尘等
废水

全院废水
病房、行政办公、门诊、检验科、口腔科
经自建污水处理站处理后排入周边沟渠
pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群
固废

医疗废物
住院部、门急诊、手术室等
危险废物
医疗废物
污泥
预处理设施、污水处理站等
危险废物
污泥
生活垃圾
办公、生活
一般固废
生活垃圾
噪声

主要噪声源为生产设备噪声

注：项目涉及的由放射性医疗设备造成的电磁辐射影响评价、预测及防护措施等内容，由有相应环评资质的单位承担，另作环评，不在本报告表范围之内。

三、与项目有关的原有环境污染问题

1.原有项目概况

勐戛镇中心卫生院位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市勐戛镇街子，于1957年建成并投入运行，并于1957年设置了18张床位，勐戛镇中心卫生院是一所集预防、保健、医疗于一体的综合性医疗机构。因卫生院成立多年，基础设施落后，无法满足当前条件下的医疗卫生需求。同时由于近年来，随着就诊患者不断增多，百姓对医疗服务的高要求，远远满足不了医疗业务的需求。因此，芒市勐戛镇中心卫生院出资1745.6万元，对现有卫生院进行改扩建，主要为拆除现有门诊楼1栋后在原址重建门诊楼，其余建筑保留原有，其次合理设置床位，项目于2021年又在原来18张床位基础上增加了床位。项目扩建后，形成接待病人200人次/天，设病床60张。
经过了解，芒市勐戛镇中心卫生院于2020年9月15日办理填报了“德宏州芒市勐戛镇中心卫生院门诊综合楼项目环境影响登记表”（见附件4）
2021年11月3日德宏州生态环境局芒市分局对勐戛镇中心卫生院进行了现场执法调查，发现勐戛镇中心卫生院设置床位超过20张以上，投入运行至今未依法进行环境影响评价，配套建设的环境保护设施未经验收。于2021年11月25日对其下发了“责令改正违法行为决定书”（德环责改字〔2021〕53号）（详见附件5）。

2、原有项目污染物排放情况

（1）废气

本项目以电力为主要能源，不配备锅炉，项目日常运行过程产生的废气主要为食堂油烟，污水处理站及垃圾收集箱产生的恶臭气体、柴油发电机产生的废气以及汽车动力起尘等。 

本项目食堂油烟经油烟机抽油后可达标排放；污水处理站及垃圾收集箱构筑物通过加盖、密闭，污水处理设施的吸粪口、检修口平时关闭，周边种植绿化等措施；柴油发电机燃烧废气经自带的过滤装置，过滤后发电机的废气经过发电机自带的排风管道引至设备间外；汽车动力起尘有绿化带隔开，车辆在院区内行驶时间较短，废气产生量小，在空气中容易扩散，因此，项目产生的废气不会对周围环境空气造成大的影响。

（2）废水

根据卫生院提供资料，芒市勐戛镇中心卫生院2021年6月对现有院区废水中粪大肠杆菌、志贺氏菌及沙门氏菌进行监测，监测结果显示，现有院区废水排放中未监测出粪大肠杆菌、志贺氏菌及沙门氏菌，见附件6。

卫生院非医疗区（职员食堂、宿舍）污水，经过隔油池、化粪池处理后进入自建污水处理站；医疗区的特殊废水经中和处理后排放至项目区污水处理站，其它医疗污水直接进入自建污水处理站处理。本项目现污水处理工艺为“格栅+调节池+沉淀池+消毒池（次氯酸钠消毒）”工艺，根据芒市镇卫生院采用的现有同种工艺检测数据，检测报告见附件，本项目出水不能达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2中的排放标准要求；因此，本次环评提出企业应更换污水处理工艺及设备，需更换污水处理工艺为“化粪池+A2O+MBR膜法+次氯酸钠消毒”工艺进行处理。该污水处理工艺属于《医院污水处理技术指南》及《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A表A.2中，推荐采用的处理工艺，具有抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；污泥产量较低，运行管理简单方便等优点，适用于中小规模医院污水处理工程。

根据企业介绍，现有项目综合废水产生量约6.58m3/d。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.2“污染负荷无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和设计水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可以根据经验方法或数据进行计算获得”。本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，无实测数据情况下医院废水的水质及类比芒市镇卫生院委托云南方源科技有限公司对污水处理站的总排污口出水水质监测数据，本项目现有污水处理站工艺与芒市镇卫生院工艺相同，因此，引用芒市镇卫生院出水监测数据可行。本项目综合废水的产生、排放浓度见下表。
表2-8  扩建前项目废水污染物产生及排放情况
项目

废水

CODcr
BOD5
NH3-N

SS

大肠菌群数

产生浓度(mg/L)

—

300
150
50
120
1.6×106
产生量（m3/a）

2401.7
0.72
0.36
0.12
0.29
3.84×109
排放浓度(mg/L)

—

202
60.8
23.0
37
<10
排放量（t/a）

2401.7

0.49
0.15
0.056
0.089
<2.4104
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2中排放标准）（mg/L）
—
60
20
15
20
500
达标情况

超标

超标
超标
超标
超标
达标
（3）噪声

现有项目噪声主要来自污水处理站水泵、发电机运行噪声、空调、人群活动的噪声及来往车辆的交通噪声等，各主要噪声源约为55dB（A）~80dB（A）。现有项目最近敏感区域为项目西北侧8m勐戛镇居民和北侧约10m勐戛镇居民，详见附图3（项目外环境关系图），本次环评要求对发电机设备间进行降噪减震隔声处理。设备底部设置减震基础，同时在项目停车区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理，噪声可以维持现状不变，做到场界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，原有项目营运期产生的噪声对周围声环境影响较小。

（4）固废
本项目固体废物主要为生活垃圾、污水处理站污泥和医疗废物。

①医疗废物

根据院方提供的资料。扩建前项目设置18张床位，医疗废物产生量约为28.8kg/d，10.512t/a，经建设单位分类收集在医疗废物暂存间，全部交由具有医疗废物处置资质的单位进行收运处置。
②污水处理站污泥
污泥主要来自污水处理工艺中的沉淀池和生化池，污泥产生量参考《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197 号）中“表 6-1”，项目扩建前平均污泥量为38.7g/(人·d)（脱水后含水率以80%计）。本项目扩建前每天包括院区工作人员、住院病人和门诊就诊人员总计约110人，则污泥产生量为4.257kg/d（1.55t/a）。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定：“化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，查对《国家危险废物名录》，该部分废物应属于医疗废物（危险废物编号为HW49），其主要危险性来自病菌，为感染性废物。

经建设单位介绍，项目运行至今，污泥还未清掏过，待需清掏时，污泥应严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 228-2006）经石灰消毒后委托有危废处理资质的单位进行处理。

③生活垃圾

医院日常生活垃圾来源于医院职工、门诊病患及住院病患。

医院职工：项目扩建前后职工均为71人，其中50人在项目内住宿，生活垃圾产生量按1.0kg/（人·d）计，21人不在项目内住宿，生活垃圾产生量按0.2kg/（人·d） 计。则员工生活垃圾产生量为54.2kg/d，19.783t/a。

门诊患者：项目扩建前门诊患者约80人/d，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计， 则门诊患者生活垃圾产生量为40kg/d，14.6t/a。

住院病患：项目扩建前床位18张，每张床位生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，按照满负荷计算，则病患产生生活垃圾量为9.0kg/d，3.285t/a。

综上，项目内产生生活垃圾量为103.2kg/d，37.668t/a，生活垃圾统一分类收集后委托环卫部门清运。

3、存在问题及整改要求

根据现场调查可知，芒市勐戛镇中心卫生院现存在环保问题为：卫生院未办理相关环保审批手续；污水处理工艺不符合要求以及部分环保措施未落实；整改措施：通过本次项目的建设，规范并落实卫生院的环保审批手续、更换污水处理工艺及设备以及环保措施，预计2022年8月完成环保审批手续。

根据现场调查，项目现状存在以下环保问题：

1.食堂未安装油烟净化器和建设隔油池；

2.危废暂存间未进行防渗以及未建设围堰等措施；

3.现有污水处理站处理工艺出水不达标；

4.未重新报批环评手续；未编制突发环境事件应急预案、竣工环保验收、排污许可证等手续； 

5、污水处理站污泥未委托有资质的单位清运、处置。

    故本次评价要求做以下整改：

1.食堂安装油烟净化器和新增1个1.0m3的隔油池，对食堂废水进行隔油处理后排入化粪池处理，再排入项目自建的污水处理站处理；

2.尽快完善环保手续，组织验收，编制突发环境事件应急预案；

3.更换污水处理工艺及设备；
4.尽快对危险废物暂存间进行防渗以及设置围堰。

5.污水处理站污泥尽快委托有资质的单位清运、处置。
 除以上问题外，无其他原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状

环境

保护

目标
	1、环境空气质量现状

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市勐戛镇街子，属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优216天，比2019年多19天；良145天，比2019年少24天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。各指标监测数据如下表所示。

表3-1  2020年芒市环境空气质量监测指标达标情况
监测指标
年均浓度（μg/m³）
二级标准（μg/m³）
达标情况
二氧化硫（SO2）
9

60

达标

二氧化氮（NO2）

19

40

达标

可吸入颗粒物（PM10）

42

70

达标

细颗粒物（PM2..5）

22

35

达标

一氧化碳（CO）

800

4000

达标

臭氧（O3）

71

160

达标

由上表可知：各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市勐戛镇街子，区域环境空气质量良好，属于达标区。

2、地表水环境质量现状

根据现场勘查，项目区最近地表水主要为南面约190m的果朗河。果朗河汇入芒市河，执行标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，
根据《云南省水功能区划（第二版）》，芒市大河属伊洛瓦底江流域，芒市大河为瑞丽江一级支流，伊洛瓦底江二级及以下支流，“木康断面—入瑞丽江”区域地表水体水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市河风平水质状况为良。2020年所有河流断面均满足《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》规定的水质类别要求。芒市河风平满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。

表3-2 2020年环境质量公报芒市河风平河流年均监测结果

监测断面

主要污染物

(类别)
地表水水质类别

（年平均）
水质状况
《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》规定的水质类别
芒市河风平
2020 年
——
Ⅲ
良

Ⅲ农业用水、工业用水
3、声环境质量现状

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市勐戛镇街子，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，应监测厂界外周边50m范围内的保护目标的声环境质量现状。经过调查，项目厂界外50m范围内保护目标为西北侧是勐戛镇居民、北侧为勐戛镇居民。建设单位于2022年8月5日-8月6日委托云南方源科技有限公司对北侧、西北侧的敏感点昼夜间声环境质量进行了监测（检测报告见附件11），具体监测结果见表3-3。

表3-3  敏感点环境现状监测噪声结果
点位     时间/编号
2022.08.05

昼间
2022.08.05

夜间
2022.08.06

昼间
2022.08.06

夜间
主要声源

项目北侧10m勐戛镇居民区

DH20220802153

-01
DH20220802153

-03
DH20220802153

-05
DH20220802153

-07
环境噪声

53.8
42.3
54.5
44.0
西北侧8m勐戛镇居民区

DH20220802153

-02
DH20220802153

-04
DH20220802153

-06
DH20220802153

-08
环境噪声

52.9
43.1
53.0
43.3
根据监测结果显示，项目敏感点所在区域的声环境质量良好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境质量现状

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市勐戛镇街子，周围主要为临街商铺、道路，区域内无珍稀动植物存在，无规划的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物，因此不需要进行生态现状调查。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点。声环境评价范围为项目周边50m内的敏感点。本项目无地下水环境保护目标、生态环境保护目标。项目环境保护目标详见表3-4。项目周边关系示意图见附图3。

表3-4 主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

方位

距离（m）

人数（人）

保护级别

空气环境、声环境

勐戛镇村民
西北侧、北侧

8m、10m

647人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

地表水环境

果朗河

南侧

190m

Ⅲ类水体
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准
生态环境

项目区及周边200米以内的区域

厂区周围植被

—

生态环境不受到显著破坏



	区域

环境

质量

现状
	

	区域

环境

质量

现状
	

	区域

环境

质量

现状
	

	区域

环境

质量

现状
	

	区域

环境

质量

现状
	

	区域

环境

质量

现状
	

	污染

物排

放控

制标

准
总量

控制

指标
	废气

项目污水处理站周边废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3（污水处理站周边大气污染物最高允许浓度）规定的要求。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2要求，本项目基准灶头数为2个，属于小型食堂。相关排放标准见表3-5、3-6。
 表3-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m3）

1.0

2

硫化氢（mg/m3）

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4
氯气（mg/m3）

0.1

5

甲烷（指处理系统内最高体积百分数/%）

1

         表3-6 饮食业油烟排放标准一览表
污染工序

污染物

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

无组织排放限值mg/m3
执行标准

食堂
油烟废气

2.0

-

-

《饮食业油烟排放标准（试

行）》（GB18483-2001）

2、废水

项目运营期产生的废水主要为医疗废水和生活废水。项目检验科产生的废水经中和收集桶预处理（2个10L（一备一用）中和收集桶设置在化验室内），预处理后的废水同其他医疗废水和生活废水一起进入化粪池、污水处理站处置后外排至周边沟渠。项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表 2 中的排放标准。

表3-7综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值

序号

控制项目

排放标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

500

2

肠道致病菌

/
3

肠道病毒

/
4

pH（无量纲）

6-9
5

化学需氧量（COD）浓度(mg/L)

最高允许排放负荷 g/(床位.d)

60

60
6

生化需氧量（BOD）浓度(mg/L)

最高允许排放负荷 g/(床位.d)

20

20
7

悬浮物（SS）浓度(mg/L) 最高允许排放负荷 g/(床位.d)
20

20
8

氨氮（mg/L）

15
9

动植物油（mg/L）

5
10

石油类（mg/L）

20
11

阴离子表面活性剂（mg/L）

10
12

色度（稀释倍数）

/
13

挥发酚（mg/L）

0.5

14

总氰化物（mg/L）

0.5

15

总汞（mg/L）

0.05

16

总镉（mg/L）

0.1

17

总铬（mg/L）

1.5

18

六价铬（mg/L）

0.5

19

总砷（mg/L）

0.5

20

总铅（mg/L）

1.0

21

总银（mg/L）

0.5

22

总余氯（mg/L）

0.5
23

总α（Bq/L）

1
24

总β（Bq/L）

10

注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。

二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L

2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。
3、场界噪声

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-8；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表3-9；
表3-8《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB(A)

昼间                           

夜间                   

70                                      

55                        

表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)    单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类                                             

60

50

4、固体废物

一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；医疗废物执行《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380 号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单标准。医疗机构污水处理过程中产生的沉淀污泥和化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。其他危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。
表3-10 医疗机构污泥控制标准
医疗机构类别

粪大肠菌群数(MPN/g)

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率(％)

综合医疗机构和其他医疗机构

≤100

--

--

--

＞95


3.4总量控制指标

3.4.1总量控制值

总量控制是我国环境保护与管理的有效方法。污染减排是调整经济结构、转变发展方式、改善民生的重要抓手，是改善环境质量、解决区域性环境问题的重要手段。“十三五”期间总量控制指标为CODCr、氨氮、工业烟粉尘、SO2、NOx和VOCs。

根据工程分析，并结合国家、地方文件和当地环境状况，确定本项目总量控制因子为：CODCr、氨氮。

根据工程分析，本项目污染物排放量为 CODCr 0.086t/a、NH3-N 0.028t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施


运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一.施工期环境保护措施

本项目施工期主要为拆除现有门诊楼后原址重建门诊楼以及新建部分环保设施，其余建筑物保留，施工过程中产生扬尘、废水、噪声和固体废物，施工期防治措施如下：

1.施工期环境空气保护措施

（1）施工扬尘防治措施

①明确文明施工方案，在招投标方案及合同中明确扬尘防治资金，制定扬尘防治专项实施方案，明确扬尘防治费，专款专用。

②配套洒水车和炮雾机，根据天气情况，不定期洒水抑尘；砂石料、水泥等易起尘物资施 尽量堆放在密闭仓库中，如无法密闭堆放，应采取覆盖等措施，减少粉尘排放。

③对运输汽车采取帆布覆盖车厢和在非土质路面的运输路线上洒水的方法，同时尽量避期免在起风情况下装卸。

④工地内应当根据行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设环施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁。

⑤建筑垃圾、渣土等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。

⑥做到扬尘治理六个100%。

A.施工区域100%标准围挡。

B.裸露黄土100%覆盖。未能及时清运或要存留的土方必须集中堆放，同时采取密目网覆盖或绿化措施，定时进行洒水、防止扬尘产生。

C.施工道路100%硬化。施工现场内主要道路必须进行硬化处理，根据工程规模配备相应数量的专职保洁人员清扫保洁，保持道路干净无扬尘。

D.渣土运输车辆100%密闭拉运。渣土车辆进行清运时必须采取密闭措施，防止车辆在行进过程中出现扬尘或渣土漏撒。

E.施工现场出入车辆100%冲洗清洁。现场安排保洁人员用高压水枪对车辆槽帮和车轮进行补充冲洗，确保所有运输车辆干净出场，严禁带泥上路。

F.建筑物拆除100%湿法作业。对建筑物实施拆除时，必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，抑制扬尘污染。
2.施工期水环境防治措施

废水主要为生活污水和施工活动自身产生的污水。其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等；施工污水主要含泥沙、悬浮颗粒和矿物油等。施工废水经沉淀后可回用做建筑施工用水或地表降尘用水。随着工程施工结束，废水污染消除，对周围环境影响较小。现场施工人员产生的生活污水是项目建设期的主要水污染源。本项目按照施工高峰约15人，施工期5个月计算，施工人员每人每天生活用水量按10L/人•d（无洗浴）计，排水系数按0.8取，生活污水排放量约0.15m3/d，整个施工期生活废水排放量约22.5m3，施工场地依托卫生院已建公厕，排入污水处理站处理后外排入周边沟渠。
3.施工期噪声防治措施

①合理安排施工时间

制订施工计划时，除特殊作业需要外，夜间禁止生产，晚10：00——次晨6:00不得施工，因工艺因素或其它特殊原因确需夜间施工的应提前向当地人民政府或相关主管部门申请夜间施工许可，并接受监督。

②合理布局施工场地

施工场地周围建设围墙，设置进出口应控制到最小数量，并避开易受施工污染影响的居 民区；避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。合理安排车辆运输线路及时间，减少车辆运输噪声对沿线学校、居民的影响。

③降低设备声级

④优化设备选型，尽量采用先进设备替代老旧生产设备，并定期进行维护，降低设备生产噪声。

⑤降低人为噪声按规范操作机械设备；在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

4.施工期固体废物防治措施

施工期间产生的土石方尽量在厂区内进行平衡，多余土石方外运至指定区域进行消纳；拆除的废建筑材料尽量资源化利用，无法资源化材料外运至指定单位消纳。现场设垃圾桶，生活垃圾暂存于垃圾桶内，并委托当地环卫部门统一清运、处理。

二．运营期环境保护措施
1、大气环境影响和保护措施

（1）废气污染物产排情况

本项目产生废气主要有汽车动力起尘、污水处理站臭气、垃圾收集臭气、备用柴油发电机废气和食堂油烟。

1）汽车动力起尘

汽车动力起尘主要来自于车辆驶入、驶出时产生的少量粉尘，此类粉尘排放量不仅与车型、车速、怠速时间、单位时间排放量有关，还与排气温度有关。

由于本项目出入车辆一般为家用车，车辆行驶频率为间断的，车辆行驶产生的粉尘也为间断不连续产生，产生量很小，呈无组织排放。此外，本项目停车场为露天停车场，场地通风性能好，粉尘经大气稀释扩散及绿化吸附后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中的无组织排放监控浓度限值，对周围大气环境的影响较小。
2）污水处理站臭气

污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要成分为硫化氢、氨等物质。根据建设单位提供的资料，本项目污水处理站设置在项目东侧，拟采用“化粪池+A2O+MBR膜法+次氯酸钠消毒”工艺，所有处理池均加盖板密闭。因此， 恶臭污染物产生的浓度较低，仅为处理前有机物浓度较高的废水散发的少量臭味。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。

根据后文水污染源分析，项目污水处理站处理的BOD5量为0.615t/a。按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）"4.2.1"中的相关要求∶污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值,项目定期对污水处理站喷洒除臭剂，加强污水处理站周边绿化，可有效降低恶臭对周边环境的影响，处理效率按40%计算，则污水处理站恶臭气体产排情况见下表。

表 4-1
污水处理站恶臭气体产生量

污染物

污水站削减

BOD5 量（t/a）
产污系数

（t/tBOD5）
产生量
（t/a）

治理措施

排放量
（t/a）

NH3
0.615
0.0031

0.0019

定期喷洒除臭剂，加强污水站周边绿化（40%处理效率）

0.00114
H2S
0.00012

0.000073

0.000438

3）垃圾收集点臭气

患者及陪护人员、行政办公人员的生活垃圾采用的密闭的垃圾收集桶收集，堆放在生活垃圾收集；而医疗危险固废物收集后暂存于专用密闭箱中。则在生活垃圾及医疗危险固废堆放期间，会有轻微臭味产生扩散到空气中。项目委托环卫部门对垃圾收集点的生活垃圾及时清运处理，并定期喷洒消毒、除臭液，降低其恶臭影响。而医疗固体废物设置危险废物暂存间，统一由具有医疗废物处置资质单位处理。如此，可减少项目垃圾废气对外环境影响。
4)备用柴油发电机废气

本项目设置1个备用柴油发电机，设置地上一层。燃烧废气经自带的过滤装置，过滤后发电机的废气经过排风管道引至设备间外，通过大气扩散、绿化吸附后，外排废气对环境影响较小。备用发电机仅在停电时使用，停电情况较少，其频率不高，发电机使用时产生的污染物主要为总烃、CO、NOX 等，属于无组织排放。发电机以0＃轻质柴油为燃料，产生废气污染物较少，且备用柴油发电机的年工作时间视实际情况而定，一般为2次/a，所产生的废气量较少且具有不持续性，故本评价不做定量分析。

5）食堂油烟
根据建设单位提供的资料，本项目设1个员工食堂，拟设2个炉头，食堂厨房在作业过程中会产生一定量的油烟废气。

本项目共设员工50人用餐，食堂全年运作365天，每天5小时。厨房用油平均耗油系数按30g/人•d计，烹饪过程中食油的挥发损失率约2～4％，取3％，则项目耗油量为0.55t/a，油烟产生量为0.0165t/a。

根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定单个炉头的基准排放风量为2000m3/h，则本项目厨房油烟废气量为4000m3/h，本环评要求建设单位应安装油烟净化设施，建议使用经环保认证的静电油烟处理器，处理效率不低于60%。

综上所述，本项目员工食堂油烟的产排污情况见下表。
表4-2   本项目厨房油烟产排情况一览表

风量（m3/h）

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

去除效率

排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
4000

3.21
0.0165
60%

0.904
0.0066
项目厨房油烟经治理后可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的小型标准，引至屋外排放后，对周围环境影响不大。

厨房采用液化天然气，属于清洁能源，燃料废气同油烟一起通过专用烟道（DA003）引至屋外排放后对周围环境影响很小。
综上，项目废气产生与排放情况见下表。

表4-3 项目废气产生排放情况

污染源

产污工序

污染物

产生量（t/a）

处理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

汽车动力起尘

进出道路

扬尘

少量
绿化吸收、空气扩散
少量
/

污水处理站恶臭

污水处理

NH3
0.0019
定期喷洒除臭剂，加强污水站周边绿化（40%处理效率）

0.00114
0.00039
H2S
0.000073
0.0000438
0.000015
垃圾收集点臭味

垃圾收集及堆积过程

异味
少量
绿化吸收、空气扩散
少量
/

备用柴油发电机废气

发电过程

CO、NOX
少量
绿化吸收、空气扩散
少量
/

食堂油烟

烹饪

油烟
0.0165

油烟净化器

0.0066
0.0036

（2）废气治理措施可行性分析

本项目对污水处理站产生恶臭区域进行加罩，污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要成分为硫化氢、氨等物质。根据建设单位提供的资料，本项目污水处理站设置在项目东侧，拟采用“化粪池+A2O+MBR膜法+次氯酸钠消毒”工艺，所有处理池均加盖板密闭。因此，恶臭污染物产生的浓度较低，仅为处理前有机物浓度较高的废水散发的少量臭味。由于产生量很少，通过加强通风扩散和投加除臭剂的方式去除臭气，处理后臭气可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，对周围环境影响较小。

为有效控制恶臭气体排放量，降低其对卫生院内外环境的影响，建议采取以下措施进行控制：

①源强控制：主要恶臭产生工序采取加盖措施，对恶臭气体产生源强较大的工序采用全密闭式设计。

②减缓措施：为进一步降低对废水处理站周边环境的影响，可在废水处理站附近进行适当绿化种植。保证足够的绿地面积，不仅可以美化院区环境，还可以一定程度上吸收构筑物逸散的恶臭气体，达到除臭的目的。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020） 中“附录 A 废气废水治理可行技术参考表中表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表”对项目废气技术可行性进行说明，对比情况见下表：
表 4-4项目废气技术可行性对照表

项目

产生废气设施

污染因子

可行技术

HJ1105—2020 中的表 A.1

污水处理站

氨、硫化氢、臭气浓度

产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；

本项目

污水处理站

氨、硫化氢、臭气浓度

产生恶臭区域加盖，投放除臭剂

根据上表对比可知，项目针对污水处理站恶臭采取的污染物治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1150—2020）附录 A中表A.1废气防治可行技术要求，是可行的。  

通过采取上述措施，本项目废水处理站的恶臭气体无组织形式排放可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放标准要求，对周围环境的影响可以控制在较小范围内。

（3）废气达标分析

根据德宏州生态环境局网站公布的《德宏州2020年环境质量状况公报》环境空气质量主要指标数据，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测均值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区域。

根据前文分析，本项目汽车动力起尘产生量较小，且停车场通风状况较好，所排放的汽车动力起尘经自然扩散后各污染物排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）表2中的无组织排放监控浓度限值。食堂产生的油烟废气收集后经高效油烟净化装置处理后经内置烟道引至楼顶排放，经处理后的油烟废气可符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求。垃圾收集点恶臭和污水处理站恶臭采取加强通风换气、定期喷洒除臭剂等措施后，恶臭气体可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放标准要求。

综上所述，项目运营过程中产生的废气在经相应的治理措施处理后均能实现达标排放，对周边大气环境影响很小。
（4）废气排放源基本情况

表4-5  废气排放参数汇总表

污染源

位置

污染物

长×宽

温度

高度

汽车动力起尘

厂界

CO、THC、NOx等
97×83m

25℃
1m

污水处理站恶臭
厂界

NH3、H2S
10×7.6m

25℃
4m

垃圾收集点臭味
厂界
异味
15×11m

25℃
4m

备用柴油发电机废气
厂界

CO、NOx等
8×5m

25℃
4m

食堂油烟
厨房
油烟
/
80℃

15m
（5）项目废气污染源源强核算汇总
表4-6 大气污染物排放量核算表

序号

排放口编号

产污
环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1

/

汽车动力起尘

扬尘
加强绿化

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 中的无组织排放监控浓度限值

1.0
少量
2

/

污水处理站恶臭
NH3
产生恶臭区域加盖，投放除臭剂

恶臭气体按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准的规定执行。

1000

0.00114
H2S
30

0.0000438
3
污水处理站恶臭
垃圾收集及堆积过程

异味
绿化吸收、空气扩散

/
/
/
4
垃圾收集点臭味

发电过程

CO、NOX
绿化吸收、空气扩散
/
/
/
5
食堂油烟
烹饪

油烟
油烟净化器

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的小型标准

2.0
0.0066
（6）大气污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018），建议项目运营期大气污染源监测计划如下表。

表4-7  大气污染源监测计划表

监测点位

监测因子

监测频次

监测设施

执行标准

项目区厂界

TSP
连续两天，每次采3个样

手工监测

《大气污染物综合排放标准（GB4915-2013）表2中的无组织排放监控浓度限值

污水处理站周界

NH3、H2S、恶臭、甲烷（指污水站内最高体积百分数）、氯气

连续两天，每次采3个样

手工监测
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准

2、地表水环境影响分析
（1）废水污染物产排情况

本项目污水主要为包括医护及职工办公生活污水、病房和门诊产生的废水、保洁废水以及卫生院检验、分析、治疗产生的检验废水等。

其中，检验仅进行常规化验，不使用铬类化合物及氰类化合物作为检验药剂，无含铬、含氰废水，排放污水中不含第一类污染物；口腔科不采用含汞材料，无含汞废水产生。项目采用干法显影技术，无显影废液产生；中药科不涉及煎煮中药服务，无煎煮中药废水产生。
①门诊用水及废水产生量
根据建设单位提供的资料，本项目扩建后门诊量平均每天200人.次。根据《云南省 用水定额》（DB53/T168-2019），门诊用水按15L/人.d 计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则综合门诊用水量为3.0m3/d（1095m3/a），产污系数取 0.8，则门诊医疗废水的产生量为2.4m3/d（876m3/a）。

②住院部用水及废水产生量
本项目扩建后设置床位数为60张病床，病房内不带独立卫浴，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），病房内不带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）。用水标准为150L/（床位·d），同时结合卫生院实际用水量情况，本次环评用水量取值为110L/床*d，则住院部病房用水量为6.6m3/d（2409m3/a），产污系数取0.8，则废水产生量为5.28m3/d（1927.2m3/a）。

③检验、化验用水及废水产生量

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后与卫生院污水合并处理，不得将酸性废水随意排入下水道。经核实，本项目在病理、血液检查和化验中不使用含重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾、氰化物等试剂，因此化验废水不含铬、氰化物等污染物，故检验时产生少量的酸性废水；本项目需化验的病人约为门诊病人（200 人/d）与住院病人（60床） 总和的5%，则项目化验为13人/d，化验用水量按1L/（人·d），则用水量为0.013m3 /d （4.745t/a），废水量按用水量的80%计，则废水量为0.0104m3/d （3.796t/a）。经设置中和桶预处理后（中和桶设置在化验室内），与其他废水混合进入化粪池、污水处理站处理。检验项目或制作化学清洗剂时，经常使用酸性物质等，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且易发生化学反应等。经过收集后进中和收集桶内采取中和处理法进行处理，用碱中和至pH中性后再排入院内排污管道。

④口腔科用水及废水产生量

项目设置了口腔科，口腔科污水中污染物主要来源于医疗、补牙、装假牙及检查、治疗过程中使用的药物及一些辅料，项目补牙及装假牙采用的原材料主要为复合树脂、玻璃离子体粘合剂，不再使用银汞的重金属，因此项目口腔科产生的废水不含有汞等重金属离子，不需另设预处理池，根据建设单位多年运营经验，项目口腔科用水量约0.08m3/d（29.2m3/a），废水产生系数取0.80，废水产生量为0.064m3/d，23.36m3/a。产生的废水进入项目内自建的污水预处理站进行处理。

⑤洗浆房用水及废水产生量
卫生院设置洗衣间对病房床单、被套进行清洗，洗涤过程中会产生洗涤废水。根据现有卫生院运行情况，每个床位将产生1.2kg的床单被套及医务人员的白大褂，项目设有60个床位，因此每天新增7.2kg的衣物及床单，根据卫生院实际运行情况，洗衣用水量为40L/kg ，则项目洗涤用水量约为2.88m3/d （1051.2t/a），产污系数取0.8，则洗涤废水量2.304m3/d、840.96t/a。

⑥职工人员生活用水及废水产生量
项目产生的生活污水包括员工宿舍产生的生活污水及食堂废水。

A.员工宿舍生活污水

 根据建设单位提供的资料，本项目扩建后共有员工71人，其中约50人在项目区内住宿，其办公用水已经计入住院部用水中，食堂就餐用水计入食堂用水，不再重复计算，故卫生院宿舍员工生活用水仅计算扣除其办公用水、食堂用水后的用水量，参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019），卫生院宿舍员工生活用水定额按55L/（人·d）计，则员工宿舍生活用水量为2.75m3/d（1003.75m3 /a），排污系数为 0.8，则员工废水产生量为2.2m3/d（803.0m3/a）。 

B.食堂废水

 根据建设单位提供的资料，项目食堂为职工食堂，不对外开发，就餐人数约50人，食堂用水定额按20L/（人·d），则用水量1.0m3/d（365m3/a），排污系数按80%计，则废水产生量为0.8m3/d（292.0m3 /a）。

⑦绿化用水

项目扩建后绿化面积为300m2，按芒市天气情况来看，雨天绿化可靠自然降水浇灌，非雨天需要补充浇灌，根据《云南省用水标准定额》（DB53/T 168-2013），绿化用水定额为3L/（m2.d），则非雨天（235天）绿化用水量为0.9m3/d，则旱季绿化用水量为211.5m3/a。项目运营期用水量分析见表4-8。

表4-8 项目运营期用水量分析

序号

名称

用水定额

单位

用水量（m3/d）

消耗量（m3/d）

排水量（m3/d）

1

门诊部（无住院部含行政及医护人员、附属设施等综合用水）

15L/（人.d）
200人.d
3

0.6

2.4

2

住院部（病房内不带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）

110L/（床位.d）

60床

6.6

1.32

5.28

3

检验科废水

1L/人

13人

0.013

0.0026

0.0104

4
口腔科废水

/

/

0.08

0.016

0.064

5
洗浆房洗涤用水

40L/（公斤）

7.2kg/d

2.88

0.576
2.304

6

生活污水

55L/d
50人
2.75
0.55

2.2

7

食堂废水

20L/人.d
50人

1.0

0.2

0.8

8

绿化用水（非雨天235天）

3L/（m2.d）

300m2
0.9

0.9

0

合计

非雨天：17.223

雨天：16.323
4.1646

13.0584
综上所述，项目非雨天总供水量为17.223m3/d，雨天为16.323m3/d。排水主要为医疗废水和生活污水，建设项目总排水量为13.0584m3/d，4766.316m³/a。
本项目运营期用水及废水产生汇总详见表 4-8，水量平衡详见图4-1。

                     



             









0.08                   0.064




   2.75

    1.0





                  

图4-1   项目水量平衡图   (m3/d）

（2）项目废水排放情况
项目内实行雨污分流。检验科废水经中和处理（ 2个10L（一备一用）中和桶设置在化验室内）后连同其它废水经项目内化粪池、自建的污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2中排放标准）后，排入周边沟渠。雨水通过项目内自建的雨水管网汇合后就近排入外环境。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.2“污染负荷无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和设计水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可以根据经验方法或数据进行计算获得”。本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，根据以上分析，并同时参照《医院污水处理技术指南》，保守估计本项目水污染物的产生浓度和产生量见表 4-2。
表4-9 项目废水产排情况一览表

排污单位

核算指标

COD
BOD5
氨氮

SS
粪大肠菌群数(个/L)

项目废水产生量为4766.316
（m3 /a）
处理设施进水水质混合浓度（mg/L）

300

150

50

120
1.6×106
污染物产生量（t/a）

1.43

0.71

0.24

0.57
7.6×109
（3）废水治理措施可行性分析

本项目在化验室内设置2个10L一备一用中和收集桶，处理工艺为酸碱中和法，项目自建一座污水处理站，处理工艺为“化粪池+A2O+MBR膜法+次氯酸钠消毒”工艺。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），本项目废水治理设施均为技术规范中的可行技术，因此，本项目废水治理方案是可行的。                                  
（4）运营期废水环境保护影响分析及措施可行性分析
1)污水处理设施规模合理性分析 
①特殊废水收集容器 
项目设置有检验科，属于特殊科室，检验科主要采用酶作为实验介质，不在卫生院内自制酶介质，因此产生的废水属于酸性废水。根据建设单位提供的资料，检验科废水产生量为0.0104m3/d。项目检验科设置2个10L废水收集桶（一备一用），废水收集桶的容积能够满足检验科废水储存要求，容器必须呈密封状态，防漏防破损，若有破损必须及时更换。检验科废水经收集后加氢氧化钠中和至pH 7-8后，进入化粪池处理，再进入自建污水处理站处理。 

②隔油池

生活污水中食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水混合经化粪池处理后在排入自建污水处理站处理后外排。根据现场踏勘，项目厨房未建隔油池，本环评提出新建1个1.0m3的隔油池来对厨房废水进行预处理。

根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》（HJ554--2010），隔油池设计需符合下列规定：

1）含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h； 

2）池内水流流速不宜大于0.005m/s； 

3）池内分格宜取两档三格；

4）人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

根据工程分析，项目需进入隔油池处理的废水量约为0.8m3/d，每天厨房集中作业6h，则平均每小时进入隔油池废水量约为0.133m3。项目三级隔油池总容积约1.0m3，餐饮废水可在隔油池里停留9小时以上，餐饮废水停留时间满足《饮食业环境保护技术规范》中7.2.4条中a）款中的规定：含油污水的停留时间不宜小于0.5小时的要求，故本项目厨房废水可得到有效的预处理。

③化粪池 

项目目前已建成3个容积为分别为50m³、12m³、12m³的化粪池，总容积（74m³），根据工程分析，项目进入化粪池的废水量为13.0584m³/d，本项目已建成的化粪池能满足项目内废水停留5天以上停留时间，本项目化粪池能满足《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）中“化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24~36小时”的要求，据调查，化粪池建设时采用混凝土整体建筑加水泥砂浆抹面进行防渗，渗透系数小于10-7cm/s，项目化粪池的设置是合理可行的。

本项目化粪池总容积为74m3，项目每天污水最大产生量为13.0584m3/d，而化粪池容量是每天最大排水量的5.6倍，能够临时存放约5天以上的事故排水,所以项目区内化粪池可作为临时应急事故池。根据国内类似卫生院污水处理站的实际运行经验，若发生废水事故排放的时候，按照卫生院制订的应急预案，事故可以在24小时内排除，上述已建化粪池的容量完全能够满足事故处理期间临时存放废水的需要。
④污水处理设施建设可行分析

A.建设规模 

本项目计算出废水产生量为13.0584m3/d，项目拟设计污水处理站的规模是40m³/d，远远能接纳项目产生废水量。 

B.污水处理设施位置
  污水处理站设于医院空闲地上，设置为地下式，该区域属于项目内空地处，设置污水总排口位于项目区东侧，紧挨项目外排水沟，因此，项目区废水经污水处理站处理达标后可排入东侧周边沟渠。项目污水处理站选址较为合理。
C.处理工艺 
根据建设单位介绍，本项目综合废水经三级化粪池预处理后进入污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中的处理标准后排入周边沟渠。现污水处理工艺为“格栅+调节池+沉淀池+消毒池（次氯酸钠消毒）”工艺，由于通过了解到芒市镇卫生院及其它医院采用的现有同种工艺检测数据不达标，因此，扩建后，需更换污水处理工艺为“化粪池+A2O+MBR膜法+次氯酸钠消毒”工艺进行处理。污水处理工艺详见图 4-2。

        [image: image1.png](e =

AR





图 4-2污水处理站的处理工艺流程图
①本项目运营期废水处理工艺简述如下：

污水由化粪池出水通过排水管道自流进入格栅，去除较大的悬浮物和漂浮物，格栅出水经泵提升进入曝气调节池，曝气调节池出水经潜水排污泵提升进入厌氧池进行水解酸化池，在水解酸化池内将难溶解物质降解为可溶解物质，大分子物质降解为小分子物质；水解酸化池内出水自流入接触氧化池，接触氧化池内所需空气由罗茨风机提供，池内均匀布置高效旋混释放器，在适宜的环境下大量繁殖的微生物消耗掉污水中的有机污染物质，使水质得以净化。

接触氧化池的出水自流进入MBR膜池,其兼有沉淀池的作用，完成废水生化处理后的泥水分离，有效去除生物絮体、悬浮物、病原体和大分子溶解性有机物等污染物。MBR膜池出水经投加次氯酸钠后进入消毒池，进行混合消毒，根据运行情况，一个工作周期后，要对MBR膜进行反冲洗，以恢复其高效过滤的作用，反冲洗排水流入厌氧池，重新处理。

②工艺处理达标性分析

卫生院废水总产生量为13.0584m3/d，本项目设计日处理为40m3。因此，污水处理站的设计处理能力能满足本项目污水处理需求。

③ 工艺选择可行性分析

本项目采取采用“化粪池+A2O+MBR膜法+次氯酸钠消毒”工艺处理医疗污水，污水处理设施的具体处理效率见表4-10，该污水处理工艺属于《医院污水处理技术指南》及《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A表A.2中，推荐采用的处理工艺，具有抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；污泥产量较低，运行管理简单方便等优点，适用于中小规模医院污水处理工程。适用于场地小、水量小、水质波动较大和微生物不易培养等情况，因此，项目设置的污水处理设施可行。项目废水经处理后外排入周边沟渠。

 表4-10  污水处理设施的具体处理效率
处理单元
指标
COD
BOD5
氨氮
SS
粪大肠菌群
医疗废水
进水（mg/L）
300
150
50
120
1.6×106
三级化粪池
处理效率%
15
9
3
30
80
出水（mg/L）
255
137
48.5
84
3.2×105
格栅池
处理效率%
0
0
0
15
25
出水（mg/L）
255
137
48.5
71.4
2.4×105
缺氧厌氧池
处理效率%
30
30
30
25
40
出水（mg/L）
179
96
34
53.6
1.44×105
好氧池
处理效率%
70
77
70
5
60
出水（mg/L）
45
22.5
10
51
5.76×104
MBR
处理效率%
60
65
40
75

60
出水（mg/L）
18

10

6

12
2.3×104
消毒池
处理效率%
0

0

0

0

99.99
出水（mg/L）
18
10
6
12
230
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2中排放标准）（mg/L）

60
20
15
20
500
根据表4-10分析，废水经上述处理措施处理后出水中的主要污染物可满足排放标准要求，废水污染物排放情况见表4-11。
表4-11  废水污染物排放情况一览表
项目废水产生量为4766.316（m3 /a）
污染物名称

处理后浓度（mg/L）

处理后污染物排放量（t/a）

COD

18

0.086

BOD5
10

0.048

NH3-N
6

0.028

SS

12

0.057

粪大肠菌群

230

1.09

(5)结论

项目区严格实行雨污分流制。雨水通过项目内自建的雨水管网汇合后就近排入外环境。项目食堂污水经隔油池、化粪池预处理后进污水处理站处理；检验科特殊医疗废水经专用收集桶收集并加NaOH进行预处理后，与其余的综合门诊废水、住院病房废水、口腔科废水、职工住宿废水、洗衣废水等一并进化粪池处理，并最终进入污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2中排放标准）后，再排入周边沟渠，对周围的地表水环境影响较小。

（6）监测要求

   根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本）项目属于登记排污单位，不需要进行自行监测。项目运营期竣工环保验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据；项目主要进行无组织废气、厂界噪声、废水监测。

具体监测计划见下表。

表 4-12项目废水污染源监测计划表

监测要素

点位
监测参数

监测频率

执行标准
废水
污水处理站总排口
PH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群、总余氯、磷酸盐
连续两天，每次采3个样
外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准
3、声环境影响分析

（1）噪声源强

项目营运期噪声源主要为备用发电机、水泵、风机等机电设备噪声，机动车噪声以及诊疗过程噪声，各种噪声源强值约75~80dB（A）。由于噪声源大部分设置在室内，项目除选用技术先进的低噪声设备外，依据各噪声源的声频特性，对各类高噪设备采取必要的减振、隔声和消声措施后，经各设备所在建筑物的阻隔降噪、声波反射叠加消减等作用的影响，噪声值衰减约10～20dB（A），结合项目的总平面布置图和外环境关系，项目厂界噪声预测主要控制东、南、西、北四个厂界。
建设项目营运期各噪声污染源强及与厂界位置关系见表4-13。

表4-13 项目噪声源强汇总表    单位：dB

工序

装置

噪声源
声源类型（频发、偶发等）

噪声源强

降噪措施

噪声排放值

持续时间

）
核算方法

噪声值

（dB）

工艺

降噪效果

（dB

核算方法

）
噪声值

（dB）

运营过程

备用发电机

备用发电机噪声

偶发

类比法

80
选用低噪声设备，设备加装防震垫圈等

-20

60

15h/ a

水泵

水泵噪声
频发

75
地埋式建筑，加药间密闭设置并设置基础减震措施等

，
-15

公式法

60

24h/ d

通排风机

风机噪声

频发

80

选用低噪声设备，进风口与出风口消声处理

-15

65

来往车辆

车辆噪声

频发

75
设置减速带及限速标志，禁止鸣笛等

-10

65

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），结合本项目声源的噪声排放特点，结合选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化的规律。具体预测模式如下：

①距离衰减公式：

Lr=L0-20lg(r/r0)-a(r-r0)-R

式中：Lr—预测点所接受的声压级，dB(A)；

      L0—参考点的声压级，dB(A)；

      r —预测点至声源的距离，m；

      r0 —参考位置距声源的距离，m取r0=1m；

      a —大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为 0.008 dB(A)/m；

      R—房屋、墙体、窗、门、围墙对噪声的隔声量，R取15dB(A)。

②预测点的A声级叠加公式：

[image: image2.wmf])

10

lg(

10

1

10

å

=

=

n

i

L

i

L


式中：L－为n个噪声源的声级，dB（A）；

Li－第i个噪声源的声级，dB(A)；

n—为噪声源的个数。

（3）预测结果及评价

利用上述的预测评价数学模型，将有关参数带入公式计算、预测厂界噪声，本项目预测结果详见下表。
             表4-14本项目运营期厂界噪声预测结果一览表（单位：dB）

设备名称

降噪后源强dB(A)

各噪声源与厂界噪声的距离（m）

厂界噪声各贡献值dB（A）

东

南

西

北

东

南

西

北

备用发电机
60

12

8

10
7

38.42
41.94
40.0
43.10
水泵
60

6

14
17
12
44.44
37.08
35.39
38.42

通排风机
65

11

9

7

10
44.17

45.92
48.10
45.0
来往车辆
65

10

13
12
13
45.0
42.72
43.42
42.72
本项目噪声贡献值dB（A）
49.66
48.95
50.0
48.9
根据上表预测结果显示，本项目经过采取厂房隔声、减振等降噪措施后，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区厂界排放标准限值。本项目建设对周边声环境影响较小。为了更进一步减少噪声对周围环境的影响，要求卫生院：

项目污水处理站采用地埋式，同时水泵等高噪声设备使用弹性底座减振降噪，隔声减震后对环境影响较小。配电设备以及空调机组设置在设备间内，一般通过混凝土砖墙及混凝土地板阻隔后隔声量大于35(A)，同时空调机组在机座上加减震垫。

空调机组为本项目主要噪声源，项目周边最近敏感点为西北侧8m和北侧10m勐戛镇散户。因此建议在设备选型时尽量选择噪声低的设备；机组底端加设减震装置；做到将机组置于密闭空间内，且内部墙体加设吸声隔声材料；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。

项目配电设备设置在设备间内，对空调机组、设备间采取有效隔声降噪措施，并消除墙体和管道等固体传声和产生的震动影响，可确保项目投入营运后的设备噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

项目噪声通过墙体的阻隔、距离衰减、选用低噪声设备、设备减振降噪等措施后对周边环境的影响较小。
（4）对关心点的影响

项目周边最近敏感点为北侧和西北侧勐戛镇散户，本项目空调机组位于项目南侧。噪声源距离关心点约13m，随着沿途的几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减及房屋的遮挡，噪声衰减量较大，对关心点噪声影响较小，根据2022.08.5-2022.08.6日委托云南方源科技有限公司对西北侧、北侧的敏感点昼夜间声环境质量进行了现状监测，监测结果显示能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求。
（5）监测计划

排污许可证申请与核发技术规范中对厂界噪声监测未作要求，项目厂界噪声监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)制定。

表4-15  项目噪声监测计划一览表

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

厂区厂界外1m处

等效连续A声级

连续监测2天，每天监测昼间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

4、固体废物环境影响分析

（1）固体废物产生情况

项目产生的固体废物主要包括医疗废物、废水处理污泥、生活垃圾等。

①医疗废物

A.医疗废物来源

医疗废物主要有感染性废物（沙布、棉球、手纸、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（各类手术残余物等）、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品、废药品、废试剂瓶等）；另外，检验室含有血液、体液、化学试剂也为医疗废物。

按照生态环境部的统计方法，医疗废物的产生量核算：省会城市、计划单列市 按照每个床位每天0.6kg计算，地级市、地区所在城市，按照每个床位每天0.48kg计算，一般城市、县级市按照每个床位每天0.4kg计算，全国平均按照每个床位每天0.51kg计算。本评价取0.4kg/（床·d），项目运营期病房医疗废物产生量为24kg/d， 即8.76t/a；门诊医疗垃圾按每人次产生0.2kg，则门诊医疗垃圾产生量为40kg/d，14.6t/a。则院区医疗废物共23.36t/a。

B.医疗废物的分类 

根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，具体内容详见下表所示。 
表4-16医疗废物分类目录
类别
特征
常见组分或者废物名称
感染性废物

携带病院微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料，一次性使用卫生用品① 、一次性使用医疗用品及一次性医疗械②；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。

3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

4、各种废弃的医学标本。

5、废弃的血液、血清。

6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染物。

病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等

1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

2、医学实验动物的组织、尸体。

3、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

1、医用针头、缝合针。

2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶等。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

1、废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。
2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括致癌性药物；可疑致癌性药物；免疫抑制剂。
3、废弃的疫苗、血液制品等。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品

1、实验室废弃的化学试剂。
2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。
3、废弃的汞血压计、汞温度计。
注：①一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的用品。一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、医疗模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整粘膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。

②一次性医疗器械是指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。

③医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。
 C.医疗废物处置情况简述

根据上述计算，院区医疗废物共产生23.36t/a。

项目无化学性医疗废弃物产生，主要以感染性废物、损伤性废物为主，在业务综合楼的相关科室内均设置有单独的医疗废物收集桶，按照国家有关规定分类收集（损伤性废物需先毁形），并安排专人负责转运至医疗废物暂存间（15m2，医疗废物每两天进行一次转运，在医疗废物暂存间贮存时间很短且本项目医疗废物产生量很少，医疗废物暂存间可完全容纳医疗废物产生量），对全院的医疗废物进行分类收集暂存，定期交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。

根据德宏州人民政府办公室关于印发德宏州医疗废物过渡性处置方案通知（德政办发[2018]86号），自2018年12月15日起，损伤性、感染性（少量的药物性医疗废物可以混入感染性医疗废物处置）、病理性（人体器官和传染性动物尸体除外）医疗废物均交由德宏州格瑞医疗废物处置有限公司进行收运处置，委托处置协议见附件。
②污水处理站污泥
在卫生院污水处理过程中，大量的悬浮物在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥。污泥产生量参考《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197 号）中“表 6-1”，平均污泥量为38.7g/(人·d)（脱水后含水率以80%计）。本项目每天包括卫生院工作人员、住院病人和门诊就诊人员总计约300人，则污泥产生量为11.61kg/d（4.24t/a）。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定：“化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，查对《国家危险废物名录》，该部分废物应属于医疗废物（危险废物编号为HW49），其主要危险性来自病菌，为感染性废物。

污泥严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 228-2006）经石灰消毒后委托有危废处理资质的单位进行处理。

③生活垃圾

卫生院日常生活垃圾来源于卫生院职工、门诊病患及住院病患。

卫生院职工：本项目职工71人，其中50人在项目内住宿， 生活垃圾产生量按 1.0kg/（人·d）计，21人不在项目内住宿，生活垃圾产生量按0.2kg/（人·d） 计。则员工生活垃圾产生量为54.2kg/d，19.783t/a。

门诊患者：项目门诊患者200人/d，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计， 则门诊患者生活垃圾产生量为100kg/d，36.5t/a。

住院病患：项目床位60张，每张床位生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，按照满负荷计算，则病患产生生活垃圾量为30.0kg/d，10.95t/a。

综上，项目内产生生活垃圾量为184.2kg/d，67.233t/a，生活垃圾统一分类收集后委托环卫部门清运。

项目固体废物产生、分类收集及处理措施见下表。

表4-17 固体废物产生以及分类收集类别及处理措施一览表

序号

类别

产生量（t/a）

性质

来源

处理措施和去向

是否符合相关要求

1

医疗废物

23.36
危险废物（HW01）

住院部、门急诊、手术室等

经分类收集后委托有德宏州格瑞医疗废物处理有限公司处理

符合

2

污泥

4.24

危险废物（HW49）

预处理设施、污水处理站等

石灰消毒后委托有资质单位处理

符合

3
生活垃圾

67.233

生活垃圾

办公、生活

环卫部门统一处理

符合

表4-18 项目危险废物汇总

序号

危险废

物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨/年）

产生工序及装置

形态

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

医疗废物

HW01
841-001-01

841-002-01

841-003-01

841-004-01

841-005-01

23.36

住院部、门急诊、手术室等

/
/
T/In

设置危险废物暂存间，经分类收集后由德宏州格瑞医疗废物处理有限公司处理。
2

污泥

HW49
772-006-49 

4.24
废水处理

固态

T/In

污泥放置危险废物暂存间，定期交有资质单位处理。
表4-19建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所

（设施名称）

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1
危险废物暂存间

医疗废物

HW01

HW49
841-001-01~841-005-01

772-006-49 
医疗废物

15m2
桶装、箱装

/

/

（2）固体废物环境管理要求
医疗废弃物:

医疗废物的收集：

医疗废物是一种影响广泛、危害较大的特殊废弃物。含有大量传染性病原体，若处理不严或处置不当，极易成为传播病菌、病毒的源头，造成病菌、病毒感染，给城市环境卫生带来极大的安全隐患。

根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及云南省相关规定，项目在公厕南侧设置危险废物暂存间，同时，按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，设置1套医疗废物分类收集容器。各科室根据医疗废物的类别，将医疗废物分类收集于相应容器内，分别标识后暂存于医疗废物收集暂存间，定期由有危废资质的单位进行清运处置，医疗废物的储存时间不超过两天，小于48小时，能满足《医疗废物管理条例》的要求。

医疗废物的贮存要求：

医疗废物处置及暂存设施设计管理要求根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及云南省相关规定，项目应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：

1）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

2）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

3）损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；

4）废弃的麻醉、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

5）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

6）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

7）放入包装物或者容器内的损伤性废物不得取出。

8）本项目建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离医疗区、食品加工区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

④防止渗漏和雨水冲刷；

⑤易于清洁和消毒；

⑥避免阳光直射；

⑦设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

根据实际情况，项目危险废物暂存间设置于南侧，建筑面积15m2,独立建设。危险废物暂存间建于室内，密闭设置，有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全效果及防止渗漏、雨水冲刷。施设门口贴有明显的医疗废物警示标识。

根据国家对医院废物处理处置的有关规范及要求，评价提出以下管理要求：

1）医疗废物暂存间的要求

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

④地面和 1 米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识

⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

2）卫生要求

医疗废物暂存间每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。

3）暂时贮存时间

应防止医疗废物暂存间中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃， 时间最长不超过48小时。

4）管理制度

应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。

本次评价要求卫生院方面要做好医疗废物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。只要该医卫生院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小。

生活垃圾：

生活垃圾应分类收集后由环卫部门统一清运处置。

在严格执行上述措施后，项目产生的固体废物都得到合理处置，不会对外环境产生明显影响。
5、地下水、土壤环境影响

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A中地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目为编制报告表的 158 医院，地下水环境影响评价项目类别为 IV 类，不需要开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目属于“社会事业与服务业-其他”，土壤环境影响评价项目类别为“IV 类”。根据本项目土壤环境影响评价工作等级为“-”，可不展开土壤环境影响评价工作。

本项目地下水和土壤污染防治措施和对策，应坚持"源头控制、分区防治、污染监控、应急响应"的原则。本项目拟采取的地下水与土壤的防治措施如下所述。

（1）源头控制措施

①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量;

②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒滴、漏的措施。正常运作过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；
③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；

（2）分区防治措施

将建设内容按功能单元所处的位置、污染物处理装置、可能进入地下水环境的泄漏量、污染物的性质、产生量和排放量划分为三类地下水污染防治区域。

表4-20分区防渗措施一览表

序号

分类
名称
防治措施
防渗等级及要求
1

重点防渗区
医疗废物暂存间、垃圾站、隔油池、化粪池、污水处理站各类构筑池等
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关规范要求做好防渗防漏处理，采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料（HDPE）防渗层

防渗性能不应低于6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能

2

一般防渗区
配电房等
采用钢混结构地面并涂覆防渗涂料
防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能

3
简单防渗区
门诊楼、住院部、公共卫生楼、医技综合楼、中医楼、院区道路路面、员工宿舍、门卫室等

水泥地面硬化
一般地面硬化
采取上述措施后，项目在正常情况下不会对土壤及地下水环境造成污染影响。

6、生态影响
本项目位于芒市勐戛镇街子，周边人为活动活跃，已无自然植被存在，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布。故项目建设对周边生态环境影响不大。

7、风险分析

（1）环境风险调查及环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式，计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q = q1/Q1 +
q2/Q2
+
q3/Q3 + ....... +
qn/Qn

式中：q1,q2. .....,qn
每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2， .....Qn
每种危险物质的临界量，t；

当 Q < 1 时，该项目环境风险源潜势为Ⅰ；

当 Q ≥ 1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤ Q < 10；（2）10≤ Q < 100；（3） Q

≥100；

本项目涉及风险分析的危险物质为医疗废物、酒精、氧气、含氯消毒剂，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，危险物质 Q值如下：

表 4-21
建设项目 Q 值确定表

序号

危险物质名称

CAS 号

最大存在总量 qn/t
临界量 Qn/t
该种危险物质Q值

1
医疗废物

/
0.01

/
/
2
氧气

7782-44-7

120L

/
/
3
酒精

64-17-5

0.01

500

0.00002

4
含氯消毒剂

7681-52-9

0.03

0.2

0.15

项目 Q  值∑

0.15002

根据上表，项目 Q 值小于 1，环境风险潜势为 I。

（2）环境风险识别

①物质风险识别
表 4-22项目危险物质理化性质及毒性特征一览表
名称
最大储存量（t ）
理化性质
危险特性
物质风险辨识
氧气
120L

分子式：O2  ；分子量：32；熔点：-218.8℃；沸点：-182.83

℃；外观与性状：无色无臭

气体；溶解性：溶于水、乙

醇。
项目风险物质识别见下表：燃烧爆炸危险性

燃烧性：不会燃烧但助燃；危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔甲烷等）形成爆炸性的混合物。禁配物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。
，

、
/

酒精
0.01

分子式：C 2 H 5 O；分子量：

46.07；相对密度（水=1）：

0.79；蒸汽密度（空气=1）：

1.59：沸点：78.3℃；饱和蒸气压（kPa）5.33（19℃）；与水混溶， 可混溶于醚、氯仿、甘油等

多数有机溶剂；无色液体。

燃烧爆炸危险性 燃点（℃）：12； 爆炸极限：爆炸上限%(V/V) ：19.0 爆炸下限%(V/V) ：3.3；本品易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

燃烧、爆炸

含氯消毒剂

0.03

化学式:NaCIO3相对分子量:106.5( 按 2007 年国际相对原子质量)有害物成分:氯酸钠主要成分:含量:工业级 (以有效氯计)一级 13%; 二级 10%。外观与性状:微黄色(溶液)或白色粉末(固体)，有似氯气的气味。酸碱性:强碱弱酸盐相对密度(水=1):1.10
危险性类别:腐蚀品侵入途径:吸入、食入、皮肤接触吸收健康危害:经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用本品放出的氯气有可能引起中毒。环境危害:无明显污染。燃爆危险:本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。
。燃爆、腐蚀

②生产设施风险识别

项目所用氧气均从外部进行采购，使用钢瓶包装，故项目生产设施风险主要来自酒精和氧气使用过程及污水处理设施站运行过程。

本项目危险物质采用瓶装进行储存，酒精储存或使用过程中泄露如遇明火会引发火灾、爆炸，会对周边大气环境和人员生命安全产生影响和伤害。

项目采用雨污分流系统，保证污水能全部进行处置，污水收集、处理设施

等均采用混凝土层进行防渗、防腐处理，并委托专业人士进行敷设，项目正常运行情况下对周围环境影响小。项目废水影响主要在污水处理发生故障时，会有超标污水排入周边环境。

（3）环境风险分析

项目污水处理站废水事故超标外排；医疗废物收集贮存过程中管理不善， 与一般固体废弃物混装或散落污染院内环境等，对区域的空气、地表水、土壤及人群健康将造成影响；氧气、酒精存使用过程操作不当造成泄漏遇明火发生火灾、爆炸从而引起的次生环境污染等。

（4）环境风险防范措施及应急要求

①本项目建有3个化粪池，总容积为74m3，本项目每天污水最大产生量为13.0584m3/d，而化粪池容量是每天最大排水量的5.5倍，能够临时存放5天以上的事故排水,所以项目区内化粪池可作为临时事故池。污水处理站故障时，首先关闭污水处理站出水阀门，停止排水，然后将污水处理设备内的污水抽至化粪池暂存，设备检修好后再进行处理。

②化粪池、污水处理站等污水收集处理设施进行了防渗、防腐。

③定期对污水处理设施进行维护和检修。

④项目危险废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。

⑤项目危险废物暂存处内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对危险废物暂存间内泄漏的物质进行收集。

⑥氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况，内压是否稳定等。

⑦加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，氧气瓶旁严禁吸烟、使用火源。

⑧建设单位应按照《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》的要求编制拟建项目突发环境事件应急预案。

（5 ）环境风险分析结论

项目运营过程酒精、氧气存在一定的环境风险，企业在严格按照有关标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施的前提下，并制定环境风险应急预案，报当地环保部门备案，可有效控制项目的环境风险。

表 4-23
建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
德宏芒市勐戛镇中心卫生院门诊综合楼建设项目
建设地点

云南省德宏傣族景颇族自治州芒市勐戛镇街子
地理坐标

经度

E:98度27分27秒
纬度

N:24度16分12秒
主要风险物质及分布：

污水处理站、危废暂存间、氧气瓶、酒精瓶

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①项目污水处理站废水事故超标外排；

②医疗废物收集贮存过程中管理不善，与一般固体废弃物混装或散落污染院内环境等，对区域的空气、地表水、土壤及人群健康将造成影响；

③氧气、酒精存使用过程操作不当造成泄漏遇明火发生火灾、爆炸从而引起的次生环境污染等。
风险防范措施要求
①化粪池、污水处理站等污水收集处理设施进行防渗、防腐。

②定期对污水处理设施进行维护和检修。

③项目危废废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。

④项目危废废物暂存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对危险废物暂存间内泄漏的物质进行收集。

⑤氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况，内压是否稳定等。

⑥加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，氧气瓶旁严禁吸烟、使用火源。

⑦建设单位应按照《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》的要求编制拟建项目突发环境事件应急预案。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目风险评价属于简单分析。

8、改扩建项目建成前后污染物排放“三本账”情况

表 4-24改扩建项目建成前后污染物排放“三本账”情况

（单位：t/a，废气量：万 m3/a）

项目

污染物

扩建前

扩建后
以新带老削减量（t/a）

扩建后总排放量（t/a）

增减量（t/a）

产生量（t/a）

排放量（t/a）

产生量（t/a）

排放量（t/a）

废气

汽车尾气

少量

少量

少量

少量

0

0

增加
恶臭异味
少量
少量
少量
少量
0

0
增加

柴油发电机
少量
少量
少量
少量
0

0
增加

食堂油烟

0.0165t/a
0.0066t/a
0.0165t/a
0.0066t/a
0

0

0
废水

废水量

2401.7

2401.7
4766.316

4766.316

2401.7
4766.316

+2364.616

CODcr

0.72

0.49

1.43

0.086

0.49

0.086
-0.404

NH3-N

0.12

0.056

0.24

0.028

0.056

0.028
-0.028

固体废物

医疗废物

10.512

0

23.36

0

0

0

+12.848
污泥

1.55

0

4.24

0

0

0

+2.69

生活垃圾

37.668

0

67.233

0

0

0

+29.565

9、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射。
10、环保设施竣工验收

项目应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）要求开展自主环保验收。项目环境保护“三同时”竣工验收内容，本项目环保设施验收要求见表4-25。

表 4-25项目竣工环境保护验收一览表
项目
环保设施
处理对象
预期处理效果
废水

检验科设置2个10L 收集桶（一备一用） 收集酸性废水，用于检验科特殊医疗废水的预处理。

医疗废水

满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2中处排放标准

化粪池 3个，容积为 74m3，留清掏口设置

污水处理站 1 座，采用“化粪池+A2O+MBR膜法+次氯酸钠消毒”工艺，规模 40m3/d

1 个 1.0m3 的隔油池

食堂废水

废气

设置1台抽油烟机，净化效率不小于 60%，产生的油烟经油烟净机处理后通过专用排烟管道至楼顶排放

油烟

对周围环境影响小

①生活垃圾日产日清；

②对污水处理站密闭。

臭气、氨、硫化氢

满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

仅停电时使用；经自带有废气过滤装置，过滤后由排烟系统排出设备间外发电机废气 CO、NOX
发电机废气 CO、NOX
/
室内通风
消毒气味
/
噪声

合理布局、距离衰减、减震垫、墙体隔声等

噪声

厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348—2008）表1中2类标准

固 体废物

危险固废暂存间位于项目区东南侧，规模是15m2；

医疗固废

医疗废物暂存后委托德宏州格瑞医疗废物处置有限公司清运处置

用医疗固废收集桶，布设各科室内，满足需求；

医疗固废

小型生活垃圾收集桶，布设各楼层内，满足需求；

生活垃圾

生活垃圾统一垃圾桶收集后由当地环卫部门处置，项目固废处置率 100%

石灰消毒

污泥

消毒后委托有资质单位清掏处理

排 污

口 规范化

1个废水接管口，1个雨水排放口，满足采样要求按照清污分流原则，进行管网、排污口归并整治，排污口附近树立环保图形标志牌。

废水

清污分流

11、环保投资

本项目营运期环保投资见下表所示，本项目总投资为1745.6万元，环保总投资合计39.3万元，所占比例为2.25%。
表4-26 本项目环保投资估算一览表

时期

污染控制类型

控制措施

环保投资（万元）

营运期

废气

污水处理站、垃圾收集废气
污水处理站废气加强通风扩散和投加除臭剂的方式去除臭气
3.2
汽车动力起尘

加强绿化
2

中药异味
加强通风
2

食堂油烟

油烟净化器处理

1.0
废水

隔油池

1个，1.0m3
0.8
化粪池（兼事故应急池）
3个，74m3
6

污水处理站

1 座，为地下污水处理站，处理规模为40m3/d，位于项目东南面。采用“化粪池+A2O+MBR膜法+次氯酸钠消毒”工艺

15
检验科预处理设施：包括酸碱废水中和收集桶2个
卫生院检验仅进行常规化验，不使用铬类化合物及氰类化合物作为检验药剂，无含铬、含氰废水，排放污水中不含第一类污染物；口腔科不采用含汞材料，无含汞废水产生。（2个10L收集桶（一备一用）设置在化验室内）
1.2
噪声

设备噪声

基础减震、厂房隔声、降噪设施等
1.5
固体废物

危险固废暂存间
项目拟设置一间危险固废暂存间，位于项目区东南侧，建筑面积为15m2。
3.6
医疗固废垃圾桶
各科室内、项目西南侧
2

生活垃圾
生活垃圾统一收集，环卫清运

1.0
合计

39.3



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站恶臭
	氨、H2S、臭气浓度
	主要恶臭产生工序加盖，定期喷洒除臭剂，污水站周边加强绿化
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准

	
	汽车动力起尘
	扬尘（无组织）
	稀释扩散及绿化吸附
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）中相关标准

	
	发电机废气 
	发电机废气 CO、NO X
	仅停电时使用；经自带有废气过滤装置，过滤后由排烟系统排出设备间外
	/

	
	垃圾收集气味 
	异味
	空气扩散、喷洒消毒、除臭液
	/

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器净化后经高于屋顶排气筒排放
	对周边环境影响小

	地表水环境
	综合废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等
	检验科废水经中和处理（2个10L收集桶（一备一用）设置在化验室内）后连同其它废水经项目内化粪池、自建的污水处理站处理达标后排入周边水体
	执行《医疗机构水污染排放标准》（GBl8466-2005）表2 中排放标准

	声环境
	营运期设备噪声
	连续等效A声级
	建筑隔声、在设备安装基础减振、消声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	项目不涉及电磁辐射

	固体废物
	①危险废物：医疗废物、污泥等委托有资质单位进行安全处置。设置危废暂存间，面积15m2。②生活垃圾：生活垃圾环卫部门统一处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①在营运过程中对危废暂存间、检验室、污水处理站等设施设备、构筑物均采取适当有效的防护措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低。

②重点防渗区：危险废物暂存间、医疗废水处理区、事故水池等处为重点防渗区，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

③一般防渗区：检验室、药房等区域为一般防渗区，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

④简单防渗区：办公室等区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。

	生态保护措施
	道路硬化、加强绿化

	环境风险

防范措施
	①液态物料储存场所地面采用混凝土固化，加强防渗措施，贮存场所设置托盘或其它防泄漏、泄漏物收集设施，一旦发生泄漏事故，泄漏物料将会暂存于收纳容器内，处理及时将不会对周边环境产生影响；

②易燃物料储存场所严禁明火，远离火种，热源。

③废水处理站各池体应采取完善的防渗、防泄漏措施，卫生院内化粪池容积较大，可作为应急事故池。

④完善的消防设施，包括干粉灭火器、消防系统等，在厂区内配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。

⑤建设项目的规划设计、施工和运营等必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，应保证施工质量，严格安全生产管理制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。

	其他环境

管理要求
	各污染物排放口明确采样口位置，设置环保图形标志；按规范设置采样口和采样平台；制定废气治理设施和固废管理台账；定期监测污染物排放情况。项目建成后，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。


六、结论

	德宏芒市勐戛镇中心卫生院门诊综合楼建设项目选址较为合理，项目用地符合当地发展规划，项目建设符合国家及地方产业政策要求，项目所在区域内环境质量良好。建设单位在严格遵守国家和地 方的有关环保法规、严格落实本次评价提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制 度以及严格落实各项风险防范措施及应急预案制度的前提条件下，项目运营期产生的废水、废气、噪声均能达标排放，固体废物能够得到有效合理处置，不会降低评价区域环境质量现状，对周边环境影响较小，环境风险处于可接受范围内。

因此，从环境影响的角度分析， 本项目的建设是可行的




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	0.00114t/a
	0
	0
	0.00114t/a
	/
	0.00114t/a
	0

	
	H2S
	0.0000438t/a
	0
	0
	0.0000438t/a
	/
	0.0000438t/a
	0

	
	油烟
	0.0066t/a
	0
	0
	0.0066t/a
	/
	0.0066t/a
	0

	
	汽车进出扬尘
	少量
	/
	/
	/
	/
	少量
	0

	
	柴油发电机废气
	少量
	/
	/
	/
	/
	少量
	/

	废水
	CODCr
	0.49t/a
	0
	0
	0.086t/a
	0.49t/a
	0.086t/a
	-0.404t/a

	
	NH3-N
	0.056t/a
	0
	0
	0.028t/a
	0.056t/a
	0.028t/a
	-0.028t/a

	一般固体废物
	生活垃圾
	37.668t/a
	0
	0
	67.233t/a
	37.668t/a
	67.233t/a
	+29.565t/a

	危险废物
	医疗废物
	10.512t/a
	0
	0
	23.36t/a
	10.512t/a
	23.36t/a
	+12.848t/a

	
	污泥
	1.55t/a
	0
	0
	4.24t/a
	1.55t/a
	4.24t/a
	+2.69t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
废气、污水、噪声、固体废物





废气、污水、噪声、固体废物





拆除原门诊楼后重建门诊楼





环保设施建设





就医流程简图





离开





基本治疗、输液或取药








缴费





诊断（门诊）





挂号





住院





出院





治疗





产污节点图





环卫部门清运





生活垃圾





职工、就诊人员





生活污水











周边沟渠





化粪池








项目





污水处理站





洗涤废水废水





清洁、洗涤





底泥





医疗废水





医疗固废收集桶、危废暂存间





患者诊疗





有资质的单位处置





医疗固废





0.6





3.0





2.4





7.68





门诊部用水





1.32





6.6





5.28





住院部用水





化粪池





0.0026





0.013











0.0104





单独容器





检验科用水





0..0104





→→→





13.0584











周边沟渠





0.016





口腔科用水





0.576





2.304





13.0584





污水处理站





2.88





洗浆房用水





0.55





2.20





生活污水





0.2





0.8





隔油池





0.8





食堂废水





下渗、蒸发





0.9





绿 化用水（非雨天 0.9 m3/d、雨天0m3/d）





自来水管网





非雨天17.223





雨天16.323





→→→





自来水





检验科废水





检验科废水





含菌废水





生活污水








PAGE  

