建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：芒市江东光伏发电项目

建设单位（盖章）：芒市德天新能源有限公司

编制日期：2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

现场照片

| 光伏方阵区现状（北片区） |  |
| --- | --- |
| 光伏方阵区现状（南片区） |  |
| 升压站场址现状 |  |
| 架空集电线路沿线现状 |  |
| 场址内植被现状 |  |
| 进场道路 |  |

前言

江东光伏发电项目位于云南省德宏州芒市江东乡道坡茶厂、轩岗乡上邦瓦，场址中心距离芒市直线距离约18km。场址附近有数条道路通过，交通运输条件较为便利。场址地理坐标介于东经 98°23'39.17"～98°25'25.30"、北纬 24°27'34.15"～24°29'20.32"之间，海拔在1100m～1500m之间。项目用地总规模为1958公顷。项目于场址西北部平缓山包上建设110kV升压站一座，占地面积约（含边坡）8970m2，项目设置26个光伏方阵，根据布置情况分为北片区及南片区，占地面积约1032255m2。

项目为集中式大型并网光伏电站工程，主要由光伏阵列、箱逆变单元、升压系统等部分组成。本项目安装容量 88MWp，额定容量69MW。共计分成26个光伏并网发电单元，共由1个1MW 光伏子方阵、1个1.6MW光伏子方阵、8个2MW光伏子方阵和16个3.2MW 光伏子方阵组成。全部采用650Wp双面双玻电池组件。每个3.2MW、2MW、1.6MW、1MW 光伏方阵电力经箱变升压至35kV后，通过35kV电缆分接箱并联至35kV集电线路，集电线路汇集电力后输送至110kV升压站。

本工程拟在光伏电站内建设110kV 升压站1座，升压站中心地理坐标为东经98°24'36.999"、北纬 24°29'24.021"。电站以1回110kV 线路接入110kV 轩岗变。升压站总布置将场地划分为生产区和生活区两部分。生活区设有生活楼、回车平台、危废暂存间及场内绿化。生产区布置户外GIS、SVG无功补偿装置和配电装置、生产预制舱、主变、事故油池、电池储能仓及附属用房。

由于送出线路及接入方案目前尚未确定，故本次评价仅对光伏发电场区、集电线路及升压站的建设开展评价；送出线路部分待方案确定后，建设单位应依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，另行开展环评工作。不包括在本次评价范围内。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，本次江东光伏发电项目应开展环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目光伏电站属“四十一、电力、热力生产和供应业90 太阳能发电”中，“地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”类别应编制环境影响报告表。

2022年11月，受芒市德天新能源有限公司委托，我公司承担了江东光伏发电项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即成立了项目组，对项目现场进行了详细踏勘调研，收集核实相关资料，并委托云南晟蔚环保科技有限公司于2022年11月30日对项目区升压站及环境敏感目标道坡村进行环境质量现状监测，在此基础上，按照相关法律、法规、部门规章、技术导则要求，依据项目可研设计，编制完成《江东光伏发电项目环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境主管部门审批。

- 建设项目基本情况

| - 建设项目名称 | - 芒市江东光伏发电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目代码 | - 2208-533103-04-01-120605 |  |  |
| - 建设单位联系人 | - 张伟 | - 联系方式 | - 152*****067 |
| - 建设地点 | 云南省德宏州芒市江东乡、轩岗乡 |  |  |
| - 地理坐标 | - 东经98度 23分39.170 秒～98度 25分25.300秒， - 北纬24度27分34.150秒～24度 29分20.320秒。 |  |  |
| - 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电） | - 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | - 1305340 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芒市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 31050 | 环保投资（万元） | 223.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.72 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目含110KV升压站一座，根据《环境影响评价技术导则输变电工程》(HJ 24-2020) 附录B2.1，升压站应设电磁环境影响专项评价，由于受评审权限的限制，本次评价不包含项目110kV升压站电磁辐射环境影响评价内容，需另行编制电磁辐射部分环境影响专题评价报告后交由德宏州生态环境局进行审批。本项目110kV送出线路工程单独立项实施，不包括在本次评价范围内，项目不涉及送出线路电磁辐射评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 - 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》，该项目属于鼓励类中“第五项，新能源”中第1条，“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，项目符合国家产业政策。且项目取得芒市发展和改革局固定资产投资项目备案证（项目代码：2208-533103-04-01-120605）。因此，该项目符合国家及地方产业政策要求。 2、与 “三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线 2018年6月29日，云南省人民政府以云政发[2018]32号项印发了《云南省生态保护红线》。项目取得《芒市自然资源局关于商请协助开展芒市江东光伏发电项目资源核查工作的复函》（见附件4）经核对芒市土地利用总体规划（2015-2020年），项目不占用永久基本农田和稳定耕地。经核对芒市生态保护红线(公开版和调整版)，该拟用地不占用芒市生态保护红线。 （2）环境质量底线 ①水环境质量底线：到2025年，全州水环境质量总体优良， 9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。本项目位于芒市江东乡、轩岗乡，项目最近地表水体为南哈河、南懒河、南腊河最终汇入轩岗河，轩岗河属于芒市大河支流，结合《云南省水功能区划》（第二版2014年修改），芒市大河属于伊洛瓦底江流域，木康水文站一等戛水文站水环境功能为工业、农业、景观用水，到2030年水质目标为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。根据支流不低于干流的原则，项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。 ②大气环境质量底线：到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。 根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染3天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。项目所在区域为环境空气质量达标区。 ③声环境质量底线：根据《德宏州2020年环境质量状况公报》中噪声监测结果可知，2020年芒市城市区域环境噪声设监测点106个，昼间平均等效声级为50.7dB(A)，比2019年上升1.1dB(A)，评价等级为较好（二级）。 ④土壤环境风险防控底线：到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。 项目区位于芒市江东乡、轩岗乡，土壤环境质量良好，本项目设置了危废暂存间、事故油池并进行重点防渗。废矿物油、废铅蓄电池收集后暂存于危废暂存间交由有资质的单位处置，不会对土壤环境造成污染，项目运营期通过采取上述措施不会导致土壤环境风险底线下降。 综上，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。项目运营期升压站生活污水进处理用于厂区绿化，光伏板清洗废水经沉淀池处理用于光伏板下方植被绿化。项目固废处置率100%。项目实施后，其污染物经项目采取的措施处理后排放对周围环境的影响不会改变所在地及其周围的环境功能，其对周围环境无明显的环境影响。 （3）与资源利用上线的协调性 到2025年水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。 水资源利用上线：本项目施工期项目拟在项目施工场区设置1座3m3的沉淀池， 用于处理施工养护废水产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于对水质要求不高的施工工序和场地洒水降尘；施工期生活用水量为2m3/d，运营期仅为5个职工人员的生活用水及光伏电池板区清洗用水，用水量较少，仅为1869.9m3/a；芒市年均地表水量为23.11亿m3，项目水资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合当前国家水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目占地面积1958hm2，芒市国土面积2987km2，项目占地占芒市国土面积的0.043%，没有突破当前国家土地资源利用上线的要求。根据芒市自然资源局选址意见，项目选址不占用基本农田及稳定耕地。 能源利用上线：本项目为光伏发电项目，属于新能源项目，在施工过程中会有一定的电力消耗，但是待本工程投产后，总容量69MW，产生的电量足以抵消本工程的实际消耗，且芒市的用电负荷能够满足本工程施工使用，故本工程的实施没有突破当前国家能源利用上线的要求。 （4）与环境准入清单的协调性 根据国家《长江经济带发展负面清单指南（试行）》和《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，“禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目；禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。” 本项目为太阳能光伏发电的新能源项目，符合云南省主体功能区划，不属于环境准入清单的禁止类项目。 综上所述，本项目实施符合“三线一单”要求。 3、与云南省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 2020年11月10日，云南省人民政府发布了《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29 号），意见中明确了生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，将全省划分为1164个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类；其中优先保护单元383个、重点管控单元652个、一般管控单元129个，并提出了总体管控要求及分类管控要求。本项目与云南省“三线一单”的符合性分析如下： （1）生态保护红线和一般生态空间 根据《芒市自然资源局关于商请协助开展芒市江东光伏发电项目资源核查工作的复函》可知，本项目用地范围及评价范围内不涉及芒市生态保护红线（见附件4）。同时，项目所在地不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等一般生态空间；因此，本项目满足“云政发〔2020〕29 号”文件中生态保护红线和一般生态空间保护要求。 （2）资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水源等；项目施工场废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排；项目施工期设置旱厕，旱厕定期清掏绿化施肥，无废水外排；运行期间产生的废水为生活废水及光伏阵列清洁废水，光伏阵列清洁废水用于光伏板下植被绿化，无废水外排；运营期产生的生活废水经隔油池、化粪池处理后暂存于废水收集池，用于项目升压站内绿化，不外排；项目资源消耗量相对区域利用总量较少，因此符合资源利用上限要求。 （3）环境质量底线 项目实施后，项目严格执行环评提出的各项废水废气及固体废弃物环境保护措施，对周围环境的影响较小，因此该项目的建设符合 “云政发〔2020〕29 号”文件中环境质量底线要求。 （4）环境准入负面清单 项目区位于芒市江东乡、轩岗乡，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于目录中的限制类、淘汰类，属于鼓励类，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。本项目的建设符合地方产业政策，因此，项目不在该功能区的负面清单内，符合环境准入要求。 综上，本项目总体上符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管理要求。 4、与《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）、《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）精神，协同推进全市生态环境高水平保护和经济社会高质量发展，实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，结合实际，制定了《德宏州“三线一单”分区管控实施方案》。 根据2021年10月22日《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（德政发〔2021〕15号），项目可满足“各县市一般管控单元”中管控要求，本项目与德宏州“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析见下表： 表1-1 项目与《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析 项目; 要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线按照《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）执行，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区划为一般生态空间。; 项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域属于一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; ①水环境质量底线：到2025年，全州水环境质量总体优良，9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”。 ②大气环境质量底线：到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。2035年，全州空气质量优良率保持稳定，中心城市、各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。 ③土壤环境风险防控底线：到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目所在区域水环境、大气环境、土壤环境质量现状良好，均可满足质量标准要求。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。; 项目多为临时占地，永久占地面积较小，项目施工结束后，对开挖区域进行覆土绿化恢复，对资源能源影响较小。项目运营过程中能源、水资源使用量较少，符合资源利用上线的要求。; 符合. 空间布局约束; 1.将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产工艺及设备。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。 2.严禁新增工业硅产能，2017年12月1日后立项备案的新（改、扩）建工业硅项目，一律实施产能减量置换，置换过程中的产能（吨）数量，按照“变压器容量（千伏安）×0.9×6480/12000”标准进行计算。 3.对工业硅行业，全面淘汰工艺技术装备落后产能，依法依规关停布局不合理、资源能源消耗高、环保措施不到位、污染物排放连续不达标、安全质量不达标和木质碳消耗多的生产装备，或连续2年受到省行业主管部门资源能源消耗黄牌警告通报的企业，由各县（市）人民政府立即实施关停淘汰。 4.严格控制大盈江、瑞丽江等重点流域沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目; 项目属于光伏发电项目，不属于过剩行业的增加产能项目，也不属于新增工业硅产能、新（改、扩）建工业硅项目，不涉及化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强重点流域水污染综合防治，持续开展瑞丽江、大盈江流域综合治理，稳定优良水体比例。 2.对芒市大河风平断面等水质有反弹风险的水体，推动精准治污，确保水质稳定达标。水质稳定达标前，芒市大河新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 3.以大盈江、瑞丽江、槟榔江为重点，开展生态流量保障工作，重点保障枯水期生态基流。以小水电无序开发、水资源利用不合理导致的减脱水河段为重点，明确小水电整治、改造、生态修复任务。 4.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。完善城乡“两污”设施，确保城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖，并确保设施稳定运行。推进农村面源污染治理。推进工业园区、工矿企业污水处理设施全覆盖和利用效率最大化。 5.加大挥发性有机物减排力度，扎实推动PM2.5和O3协同控制，有效提升优良天数比例。在持续推进氮氧化物减排的基础上，重点加大石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、制鞋、印刷、电子、服装干洗等行业的清洁生产和污染治理力度，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。 6.提高工业硅、水泥等高耗能产业减量置换比例，把高能效和低碳排放纳入产能减量置换门槛，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。 7.新（改、扩）建工业硅电炉必须为矮烟罩半封闭型或全密闭型，变压器容量达到2×25000千伏安及以上。 8.实施工业污染源全面达标排放计划，加快工业硅等大气污染重点行业的脱硫技术改造。 9.加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境污染重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。; 本项目不涉及瑞丽江、大盈江流域等重点流域，本项目施工期施工废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排；项目施工期设置旱厕；旱厕定期清掏绿化施肥，无废水外排；运行期间产生的废水为生活废水及光伏阵列清洁废水，光伏阵列清洁废水用于光伏板区绿化，无废水外排；运营期产生的生活废水经隔油池、化粪池处理后暂存于废水收集池，用于项目升压站内绿化，不外排；对地表水环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1.建立德宏州中心城市核心区（芒市、瑞丽市）染联防联控联席会议机制，协调大气污染治理工作，打好中心城市大气污染联防联治攻坚战。 2.强化环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件应急预案，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 3.开展大盈江、瑞丽江流域生态隐患和环境风险调查评估，划定高风险区域。 4.制定跨国界河流水污染事故应急方案，开展伊洛瓦底江流域跨国界河流的生态环境监测和污染综合防治。; 本项目属于光伏发电项目，项目运营期无废气污染物排放。施工期及运营期废水均不外排，且项目危废暂存间及事故收集池均采取重点防渗措施，避免环境风险事故的发生。本项目不涉及流域生态隐患和环境风险调查评估、跨国界河流水污染事故应急方案等项目环境风险，也不涉及危险化学品仓储等设施。; 符合. 各县市一般管控单元; 空间布局约束; 1.新建企业应入工业园区，未建立工业园区的县（市），新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求。 2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。 3.禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。; 项目为光伏发电项目，位于德宏州芒市江东乡、轩岗乡。项目布局符合当地相关产业布局的要求。项目占地类型主要为园地、林地、其他农用地，根据《芒市自然资源局关于商请协助开展芒市江东光伏发电项目资源核查工作的复函》（见附件4）；项目不占用永久基本农田和稳定耕地。; 符合. 污染物排放管控; 1.落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 项目运营期不设总量控制指标，无废气污染物排放，运营期废水经沉淀处理后回用不外排，不设废气废水排放标准。本项目为光伏发电项目，为清洁能源开发项目。项目取得芒市发展和改革局固定资产投资项目备案证。项目施工期及运营期污染物排放量较少，对周围环境影响较小。项目不涉及农业面源染。; 符合. 环境风险防控; 1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 2.严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 项目需加强环境应急预案管理，编制突发环境事件应急预案并报生态环境管理部门备案。按照应急预案储备应急物资、定期演练，加强管理，将风险降到最低；且项目不涉及严格管控类农用地。; 符合. 资源开发效率要求; 1.优化能源结构，加强能源清洁利用。 2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。; 本项目为光伏发电项目，为清洁能源开发项目，项目选用光伏组件采用固定倾角式的3米高支架，有效减少了工程占地面积，减少地表扰动，减少水土流失；同时支架采用3米高支架，支架下空间充足，能够保证下层植物的正常生长，可有效提高土地利用效率。; 符合. 综上，本项目建设符合《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中相关要求。 5、与《云南省主体功能区规划》(云政发[2014]1号文)分析 2014年1月6日云南省人民政府发布了《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》(云政发(2014)1号)，云南省主体功能区划是根据不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力，划分主体功能区，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发布局，云南省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区、牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。 本项目位于德宏州芒市江东乡、轩岗乡，属于限制开发区-农产品主产区，是以提供农产品、保障农产品供给安全为主体功能的区域。要以大理发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产。要按照保护和恢复地力的要求设置产业准入环境标准。本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、世界自然遗产地等环境敏感区，根据《芒市自然资源局关于商请协助开展芒市江东光伏发电项目资源核查工作的复函》（见附件4）；项目不占用永久基本农田和稳定耕地。不会对粮食生产造成不利影响。本工程为开发太阳能发电项目，将改变区域能源结构，有利于增加可再生能源的比例和清洁能源比例，能减少区域应使用煤等污染燃料比例，具有明显的环境效益。因此项目与《云南省主体功能区规划》不冲突。 图1-1项目与云南省主体功能区规划中的位置示意图 6、与《云南省生态功能区划》分析 根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。 根据《云南省生态功能区划》，本项目位于德宏州芒市，属于I季风热带北缘热带雨林生态区—I-3滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区—I-3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区，主要生态特征为中山丘陵地貌为主，年降水量1400-1700mm，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤类型为赤红壤、红壤，主要生态系统服务功能发展生态农业和以蔗糖为主热带作物、以澳洲坚果和柠檬为主的热带经济林。 本项目为光伏电站的建设，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、世界自然遗产地等环境敏感区，不占用生态保护红线、生态公益林及基本农田。项目建设占用的植被类型以茶树、果树为主。项目所占用植被类型单一，群落结构简单，物种多样性较低，项目区不属于生物多样性富集区域，光伏电站建设后将采取严格的水土保持措施和植被恢复措施，恢复周边植被，对于防止生态环境荒漠化是有益的，对区域的整体生态服务功能影响不大。项目符合《云南省生态功能区划》。 图1-2项目与云南省生态功能区划中的位置示意图 7、与《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》的符合性分析 根据《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规（2017）8号）要求，“各地应当依据国家光伏产业发展规划和本地区实际，加快编制本地区光伏发电规划，合理布局光伏发电建设项目。光伏发电规划应符合土地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目”。“对使用永久基本农田以外的农用地开展光伏复合项目建设的，省级能源、国土资源主管部门及同级有关部门，在保障农用地可持续利用的前提下，研究提出本地区光伏复合项目建设要求（含光伏方阵架设高度）、认定标准，并明确监管措施，避免对农业生产造成影响。其中对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒”。 对于符合本地区光伏复合项目建设要求和认定标准的项目，变电站及运行管理中心、集电线路杆塔基础用地按建设用地管理，依法办理建设用地审批手续；场内道路用地可按农村道路用地管理；利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。 符合性分析：根据《芒市自然资源局关于商请协助开展芒市江东光伏发电项目资源核查工作的复函》（见附4）经核对芒市土地利用总体规划(2015-2020 年)，项目不占用永久基本农田和稳定耕地。经核对芒市生态保护红线(公开版和调整版)，该拟用地不占用芒市生态保护红线。 项目占地类型主要为园地、林地、其他农用地。项目按照土地管理办法及相关政策项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》见附件5，根据《芒市人民政府关于认定芒市德天新能源有限公司光伏发电项目地类的批复》芒市人民政府同意将芒市德天新能源有限公司计划实施光伏发电项目在林业规划利用中的1958亩林地变更为非林地，不再纳入林地管理（见附件3）。项目选用光伏组件采用固定倾角式的3米高支架，有效减少了工程占地面积，减少地表扰动，减少水土流失；同时支架采用3米高支架，支架下空间充足，能够保证下层植物的正常生长，项目用地满足《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》 (云自然资[2019]196号)的要求。且集电线路采用直埋及架空电缆方式敷设，因此，项目建设用地符合《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》的要求。 8、与《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》的符合性 根据《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号），“光伏复合项目指架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求，不破坏农业生产条件的可不改变原用地性质，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式，场内道路可按农村道路用地管理。变电站、运行管理中心、集电线路杆塔基础等其他设施用地按建设用地管理”。 符合性分析：本项为光伏复合项目，由于占地区不涉及基本农田，项目占地类型主要为园地、林地、其他农用地，结合《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》(云林规(2021）5号）的要求：“光伏复合项目在满足正常运营的同时，须保证电池组件阵列下方不得改变林草地用途，不得裸露地表、硬化或作其他用途，运营期电池组件阵列下方原有植被盖度达到30%以上，且具备自然恢复条件的，以自然恢复植被为主，不采取开挖补种、更替树种、除草等人工干预措施；原有植被盖度达到20%以上30%以下，且具备自然恢复条件的，采取补植补种修复植被；原有植被盖度低于20%的，采取人工种草等措施改良植被及土壤条件，防止水土流失和土壤侵蚀”。 项目光伏区不改变原用地性质。根据云林规（2021）5号要求，本项目在光伏板占地原有植被盖度低于20%的区域，采取人工种草等措施改良植被及土壤条件，防止水土流失和土壤侵蚀。根据本项目可研报告，项目选用光伏组件采用固定倾角式的3米高支架，有效减少了工程占地面积，减少地表扰动，减少水土流失；同时支架采用3米高支架，支架下空间充足，能够保证下层植物的正常生长。项目实施后光伏板区除桩基用地外，其他地面均不硬化、不破坏耕作层，不抛荒、撂荒，项目采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。项目建成后升压站用地变为建设用地严格按照《光伏发电站工程项目用地控制指标》要求控制，升压站用地已取得《建设项目用地预审与选址意见书》见附件5，符合通知要求。 9、其它使用林地的规定符合性分析 （1）与《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发（2015）153号）的符合性分析 根据《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发（2015）153号），“光伏电站建设禁止占用自然保护区、国家公园、湿地、森林公园、濒危物种栖息地、天然林保护工程区等环境敏感区域的林地建设光伏电站。光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。” 符合性分析：本项目光伏组件建设选址全部避开自然保护区、国家公园、湿地、森林公园、濒危物种栖息地、天然林保护工程区。根据《芒市自然资源局关于商请协助开展芒市江东光伏发电项目资源核查工作的复函》（见附件4），项目主要占用园地、林地、其他农用地，根据《芒市人民政府关于认定芒市德天新能源有限公司光伏发电项目地类的批复》项目用地不纳入林地管理（见附件3）。项目光伏阵列用地不纳入林地管理，项目不涉及占用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地。根据调查芒市年平均降水量为1300-1653mm，项目占地区灌木林地覆盖度低于50%，选址涉及林地为可供地。因此，项目建设满足使用林地的相关要求。 - 与《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》 （云林规（2021）5号）的符合性分析 - 项目与云林规(2021) 5号通知的符合性分析见下表。 表1-2项目与“云林规(2021) 5号”的符合性分析 类别; 云林规(2021) 5号要求; 项目情况; 符合性. 选址要求; 光伏复合项目禁止在国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境，天然林保护重点区域、基本草原以及生态保护红线内建设。; 根据项目在芒市自然资源局、德宏州生态环境局芒市分局、芒市人民政府水利局、芒市文化和旅游局选址查询意见，项目不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园、自然保护地、世界自然遗产地、野生动物重要栖息地、珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境、天然林保护重点区域、基本草原以及生态保护红线。; 符合. 光伏复合项目的生产区（包括升压站、配电室、控制室、新建进场道路、新建场内检修道路、集电线路塔基等）、生活区（包括办公、住宿、食堂、活动场所、仓库等附属设施），禁止使用天然乔木林地；施工期临时设置的弃渣场、取土场、砂石场、堆料场、拌合站、工棚、临时施工道路等，禁止使用乔木林地；电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。; 项目主要占用园地、林地、其他农用地，根据《芒市人民政府关于认定芒市德天新能源有限公司光伏发电项目地类的批复》项目用地不纳入林地管理（见附件3）。项目光伏阵列用地不纳入林地管理。不涉及有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地、年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地的占用。不存在限制性因素。项目占地不涉及天然林保护工程区、天然林地和基本草原；项目建设不涉及使用自然保护区、森林公园、风景名胜区等重要生态区域内林地，项目占地区内没有国家级、省级、县级重点保护动植物和古树名木分布。 项目实施后拟采取以下措施：①严格控制用地范围，不超范围用地；②做好施工人员爱护林木花草、保护野生动物的意识教育，大力宣传保护生物多样性的重要性，做到不乱砍滥伐林木，不随意践踏建设区以外的森林植被，不乱捕滥猎野生动物；③尽量减少植被破坏，及时恢复植被；④加强对承包商的环境保护和生物多样性保护的宣传教育，特别是有关法规、野生动植物的简易识别及保护法；⑤依法办理用地手续，缴纳森林植被恢复费等措施，将对宜林地的影响降到最低。; 符合. 用地性质; 光伏复合项目生产区(包 括升压站、配电室、控制室、集电线路塔基等)、生活区(包括办公、住宿、食堂、活动场所、仓库等附属设施)、电池组件阵列区箱变、新建进场道路、新建场内检修道路，应当办理占用林地手续;施工期临时设置的弃渣场、取土场、砂石场、堆料场、拌合站、工棚、地埋电缆槽以及临时施工道路应当办理临时占用林地手续。电池组件阵列使用林地由项目业主单位与林权权利人签订书面协议，通过租赁、作价入股等流转方式使用林地，在用地报批阶段明确用地红线范围，待光伏电站设施占用林地经审核同意后方可开展建设，不再办理使用林地许可手续。; 项目按照土地管理办法及相关政策项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》见附件5根据《芒市自然资源局关于商请协助开展芒市江东光伏发电项目资源核查工作的复函》（见附件4），项目占地类型主要为园地、林地、其他农用地，根据《芒市人民政府关于认定芒市德天新能源有限公司光伏发电项目地类的批复》项目用地不纳入林地管理（见附件3）。项目施工期临时设置施工生产生活场地不涉及占用林地。; 符合. 建设标准; 电池组件阵列区在设计方面应当尽可能节约集约使用林地，光伏板最低沿与地面距离不得低于2.5m，电池组件阵列各排、列的布置间距应当符合《光伏电站设计规范》 (GB 50797-2012)或《光伏发电站设计规范》(GB 50797-20XX)相关规定; 根据可研，项目选用光伏组件采用固定倾角式的3米高支架，电池组件阵列各排、列的布置间距符合《光伏电站设计规范》（GB 50797-2012）或《光伏发电站设计规范》相关规定要求。; 符合. 植被保护; 光伏复合项目在满足正常运营的同时，须保证电池组件阵列下方不得改变林草地用途，不得裸露地表、硬化或作其他用途。; 项目光伏区为不改变项目占地用途，项目实施后光伏板区除桩基用地外，其他地面均不硬化、不破坏耕作层，不抛荒、撂荒，光伏厂区之间集电线采用直埋电缆方式敷设，项目建成后升压站用地变为建设用地，正在同步依法办理建设用地审批手续，符合通知要求。; 符合. 经上表分析可知，项目建设使用林地符合《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》的相关要求。 10、与《输变电建设项目环境保护技术要求》的相符性分析 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的相符性分析详见1-3。 表1-3 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》的相符性分析 阶段; 标准要求; 相符性分析. 选址 选线; 1、输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。 2、原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 1、本工程选址选线避开了生态保护红线；避让了自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 2、本工程新建线路选线时避让了0类声环境功能区。. 设计; 1、变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。 2、变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。 3、输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 1、升压站及箱变设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。 2、升压站建设一座隔油池及化粪池及废水收集池，升压站产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后暂存于废水收集池，用于项目升压站场区绿化施肥，不外排。 项目光伏板定期进行清洗，清洗时的清洗废水产生量小。在对电池组件进行水清洗时，产生的废水经沉淀池处理后，作为光伏板下方的植被灌溉，不外排。 3、本项目110kV送出线路工程单独立项实施，不包括在本次评价范围内。. 施工期; 输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。; 本环评依照环境保护相关法律法规、标准及规范要求，提出了一系列施工期生态环境、声环境、水环境、大气环境保护措施以及固体废物处置措施和要求，并将在项目建设过程中同时组织实施环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。. 运营期; 1、运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB 8702、GB 12348、GB 8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 2、运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。 3、变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。; 1、在采取本报告提出的各项环保措施的前提下，可确保升压站产生的工频电场、工频磁场、噪声满足相应标准要求。 2、通过加强运营期的环保设施维护，项目事故池及危废间采取重点防渗措施可确保事故油池无渗漏、无溢流。 3、运营过程中产生的废变压器油和废铅酸蓄电池作为危险废物暂存于危废暂存间，分别交由有危险废物处理资质的单位处理。. |

- 综上所述，本工程建设满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求

# 二、建设内容

| 地理位置 | 江东光伏发电项目位于云南省德宏州芒市江东乡道坡茶厂、轩岗乡上邦瓦，场址中心距离芒市直线距离约18km。场址附近有数条道路通过，交通运输条件较为便利。场址地理坐标介于东经 98°23'39.17"～98°25'25.30"、北纬 24°27'34.15"～24°29'20.32"之间，海拔在 1100m～1500m 之间。项目用地总规模为1958公顷。项目于场址西北部平缓山包上建设110kV升压站一座，项目布设26个光伏方阵，根据布置情况分为北片区及南片区。地理位置图见附图1。 - 1、地形地貌 场址区岩（土）层以泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、泥质细砂岩、泥灰岩为主，地表主要为杂色碎石质粉土、粉质黏土层，且地下水位埋藏较深，不存在砂土液化问题。根据1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区Ⅱ类场地50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.10g，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度，地震动反应谱特征周期为0.45s。拟建场址总体为南向和北向缓坡地，大部分坡度在5°～25°之间，地形连续性好，总体起伏不大，区内不存在较大规模的滑坡、崩塌等不良物理地质现象，自然山坡稳定，整体上有布置光伏电站的地形地质条件。 图2-1 场址区地形地貌 - 2、工程地质 2.1地层岩性 项目区出露地层相对较复杂，除第四系覆盖层外，有中元古界勐凤单元（Pt2M）的黑云二长花岗岩及广喊岩组（Pt2g）的霏细岩、浅粒岩、片麻状花岗岩和中生界晚白垩系芒棒河系列大石头单元（K2D）的细粒白云二长花岗岩。项目区内出露地层由老至新分述如下： - （1）中元古界勐凤单元（Pt2M）：灰、浅灰色中细粒黑云二长花岗岩，地表风化层呈褐黄、浅灰黄色。偶见石英脉侵入，岩石具中细粒花岗结构，片麻状构造。一般矿物成分及含量：石英28%～30%，更长石26%～30%，低微斜长石28%～30%、黑云母8%～10%。经历多期变形和变质作用，岩石中典型的黑云二长花岗岩面貌保留较少。 - （2）中元古界高黎贡山群广喊岩组（Pt2g）：岩性主要有霏细岩、浅粒岩、片麻状花岗岩。主要分布于光伏区，与上覆地层呈不整合接触。 （3）中生界晚白垩系芒棒河系列大石头单元（K2D）：灰、灰白色细粒白云二长花岗岩，地表风化呈褐黄、紫红色。岩石具细粒（粒径 0.8mm～2mm）花岗结构，块状构造。一般矿物成分及含量为：石英 28%～29%，低正微长石 35%～41%，更长石（An=20～27）27%～32%、白云母3%～5%。为纳木关逆冲断层（F19）间主要地层，与光伏区中元古界勐凤单元（Pt2M）地层呈断层接触。 （4）第四系覆盖层（Q4） ①残坡积层（Qeld）：褐红、褐黄及浅灰黄色含碎、砾石粉质粘土夹少量块石。碎、砾石成分主要为强风化浅粒岩、花岗岩，一般粒径0.2cm～3.0cm，含量一般约为 10%～15%；块石成分为强、弱风化浅粒岩、花岗岩，最大块径30cm～50cm。该层广泛分布于山坡地表，厚度一般0.5m～4m，局部可达6m。 ②滑坡堆积层(Qdel)：碎砾石质粉质粘土混少量块石，堆积物较松散，厚度一般2m~5m。 ③洪冲积层（Qpal）：碎、砾石土混少量漂石、孤石及中、粗砂。碎、砾石成分主要为花岗岩及浅粒岩，次棱角状、次圆状。分布于河床两岸及河谷地带，厚度一般2m～15m。 2.2地质构造 根据区域地质资料，场址区处于区域性龙陵—瑞丽断裂（F15）北西侧，区域地质构造背景复杂。根据地面地质测绘，库区主要发育1条属Ⅰ级结构面纳木关逆冲断层（F19），该断层走向N60° E，倾NW，倾角35°～50°，根据库区两岸冲沟 C7、C8 沟口探槽揭露性状，破碎带宽度20m～35m，主要由构造角砾岩、断层泥组成，胶结中等。 2.3水文地质 场地位于山坡地带，水文地质条件较为简单，根据地下水的赋存条件、水动力特征，结合含水介质的组合状况，将地下水类型划分为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水两种类型。第四系松散层孔隙潜水含水介质主要为砂、卵砾石层，具强～中等透水，分布于河床及两岸沟谷地带；此外场地内地表普遍发育第四系残坡积层含砾粘性土，其中赋存上层滞水，一般雨季临时含水，旱季多蒸发疏干。基岩裂隙潜水主要赋存于基岩节理裂隙中，其分布与赋存受岩性和裂隙发育特征所控制，场地内岩体风化裂隙较发育，利于大气降水入渗补给与赋存。 2.4不利地质现象 场地内植被总体较好，覆盖率相对较高，两岸缓坡地带多为经济林地。未见大规模的滑坡、崩塌、泥石流等不良物理地质现象。场地附近不良地质作用主要为岩溶及小型冲沟。 3、河流水系 芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南晚河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。 根据调查，距离项目光伏方阵最近地表水体为南哈河、南懒河、南腊河最终汇入轩岗河，轩岗河属于芒市大河支流，结合《云南省水功能区划》（第二版2014年修改），芒市大河属于伊洛瓦底江流域。项目在施工及运行过程中不会对河流水系造成影响。 4、土壤 芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种；主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%；主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%；分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%；主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%；主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。 根据现场踏勘，项目区内主要土壤种类为黄棕壤。 - 水土流失 据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》，工程所在的芒市水土流失面积占总面积的33.34%，所占比重相对较小，水土流失面积中，以轻度和中度侵蚀为主，极强度和剧烈侵蚀所占比重很少。根据水利部办公厅文件〔2013〕188 号公告《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，本项目所在的芒市不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，同时根据《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》(云政发〔2007〕165 号），项目区属云南省水土保持重点治理区，故水土流失防治执行二级标准。 芒市水土流失区域主要分布在山区、半山区交界地带，这些地带地形起伏大，山坡陡峻。沟谷深切，倾斜度较大。水土流失类型以水力侵蚀为主，主要表现为面蚀、沟蚀。 根据调查，本工程建设区天然状态下平均土壤侵蚀模数为483t/km2·a，属微度侵蚀区。区内水土流失主要形式是水力侵蚀。调查中未发现存在滑坡、泥石流等地质灾害现象，也未发现明显的风力侵蚀。经过调查了解，到目前为止，本项目涉及占地区域内未开展过水土流失专项治理工程，无水土保持专项设施。主要的水土保持设施为林地、园地，植被覆盖较好，具有较好的水土保持功能。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、主体工程 1、项目基本情况 （1）项目名称：芒市江东光伏发电项目 （2）建设地点：江东乡道坡茶厂、轩岗乡上邦瓦 （3）建设单位：芒市德天新能源有限公司 （4）建设性质：新建 （5）总投资和环保投资：总投资31050万元，环保投资262.5万元。 （6）建设内容及规模：项目用地总规模为1958公顷。项目于场址西北部平缓山包上建设110kV升压站一座，升压站占地面积约8970m2，项目设置26个光伏方阵，根据布置情况分为北片区及南片区，光伏阵列占地面积约1032255m2。 本项目安装容量 88MWp，额定容量69MW。共计分成26个光伏并网发电单元，共由1个1MW 光伏子方阵、1个1.6MW光伏子方阵、8个2MW光伏子方阵和16个3.2MW 光伏子方阵组成。全部采用650Wp双面双玻电池组件，320kW组串式逆变器，采用固定支架运行方式。每个3.2MW、2MW、1.6MW、1MW 光伏方阵电力经箱变升压至35kV后，通过35kV电缆分接箱并联至35kV集电线路，采用3回集电线路汇集电力输送至 110kV 升压站。 本工程拟在光伏电站内建设110kV升压站1座，主变容量为1×69MVA，升压站内布置生活区及生产区。升压站总布置将场地划分为生产区和生活区两部分。生活区设有生活楼、回车平台、危废暂存间及场内绿化。生产区布置户外GIS、SVG无功补偿装置和配电装置、生产预制舱、主变、事故油池、电池储能仓及附属用房。电站以1回110kV线路接入110kV轩岗变，输出线路长度约为12km单独立项实施，单独履行环保手续。不属于本项目建设内容和评价对象。且本次评价不包含项目110kV升压站电磁环境影响评价。 2、工程组成 工程主要由主体工程光伏阵列、逆变器、升压站、集电线路以及公辅工程和环保工程组成。本项目工程组成情况详细表2-1。 表2-1 项目组成明细表 分类; 本项目内容及规模; 备注. 主 体 工 程; 光伏组件; 本项目安装容量88MWp，额定容量为69MW，全部采用650Wp双面双玻电池组件，每30块光伏组件组成1个光伏组串，每个3.2MW光伏方阵采用210个光伏组串，每个2MW光伏方阵采用126个光伏组串、每个1.6MW 光伏方阵采用 105个光伏组串、每个1MW光伏方阵采用63个光伏组串。本次工程共有16个3.2MW、8个2MW、1个1.6MW 及1个1MW方阵。; 新建. 支架; 项目光伏支架由30块2384mm×1303mm 单晶硅光伏组件按 2（行）×15（列）的布置方式组成一个支架单元，固定支架倾角为22°，光伏组件最低端离地距离3m，光伏支架采用单桩支架结构，桩基列间距为4.4m。; 新建. 逆变器; 光伏厂区采用320kW组串式逆变器，1MW单个子方阵采用3台320kW组串式逆变器，1.6MW单个子方阵采用5台320kW组串式逆变器，2MW单个子方阵采用6台320kW组串式逆变器，3.2MW单个子方阵采用10台320kW组串式逆变器。; 新建. 箱式变压器; 每个方阵布置35kV箱式变压器一台，共26个箱变。基础为砌体结构筏板基础，箱变与基础顶部预埋钢板焊接。; 新建. 35kv电缆分接箱; 光伏厂区于适当位置设置35kV电缆分接箱，基础为砌体结构筏板基础，电缆分接箱与基础顶部预埋钢板焊接。; 新建. 集电线路; 项目共设3回35kV集电线路，汇集电能送入110kV升压站。集电线路采用35kV直埋电缆敷设及架空线路混合形式。; 新建. 升压站; 本项目新建110kV升压站一座，本期设置1台69MVA的主变。升压站总布置将场地划分为生产区和生活区两部分。生活区设有生活楼、回车平台、危废暂存间及场内绿化。生产区布置户外GIS、SVG无功补偿装置和配电装置、生产预制舱、主变、事故油池、电池储能仓及附属用房。; 新建. 辅助工程; 生活办公楼; 位于升压站北侧，框架结构，生活楼长32m，宽16m，层高为3.6m，建筑面积512m2。内部布置厨房、餐厅、会议室、值班办公室、公共卫生间等房间。; 新建. 附属用房; 位于生产区升压站东南侧，地上为一层框架结构建筑物，长 12.4m，宽 10.656m，建筑面积为132.13m2，层高 3.9m，设水泵房、消防水池。; 新建. 道路; 场区道路：路基宽度为 4.5m，路面宽度为 3.5m，路面采用 20cm 泥结碎石面层； 升压站进站道路：路基宽度5.0m，路面宽度4.0m，为15cm水泥混凝土面层+20cm级配碎石基层。场内道路改扩建长度约 3.8km，进站道路长约0.65km，无新建道路。在每条施工道路末端设置 16m×16m的调车平台。; 新建. 围栏; 沿光伏发电场阵列外侧设置钢丝网围栏，围栏高度 1.8m，采用直径4mm的浸塑钢丝，网片间距为 150×75mm，立柱采用直径 50mm的浸塑钢管，立柱布置间距为3m，钢丝网围栏总长45.5km，其上布置安全监控设备在入口处（ 场内施工道路接入点）设置对开钢大门。; 新建. 公用工程; 供电; 施工期：施工用电可由场址附近 10kV 线路引接作为电源，距离较远处施工及紧急备用电源采用柴油发电机供电。 运营期：本升压站站用电采用双电源供电，单母线分段接线。主供电源引自35kV母线，备用电源引自附近10kV电网，设置1台10kV变压器接于外引电源做为站用变。箱变采用配置负荷开关+隔离开关，两侧采用电缆出线，箱变低压侧设置一台变压器，作为箱变内部照明、检修、加热电源。; /. 供水; 运行期生产用水、生活用水均取自站址附近村庄，采用水车运水的方式供应，运距约1.5km。直饮水采用桶装矿泉水；施工场地内设容积为 50m3 临时水池三座，供施工用水。运营期设置容积为8m3 生活水池。生活供水采用罐车拉水至升压站水箱供水。定期清洗光伏组件用水采用罐车从附近水源运水至各用水点区域。; /. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟排入周边箐沟；场区生活区污水经隔油池、化粪池处理后暂存于废水收集池，用于场区绿化施肥。光伏阵列产生的清洁废水经沉淀池处理后用于光伏板区绿化，无废水外排。; /. 消防; 升压站内设置 180m3消防水池满足消防用水量。室外消火栓系统采用环状管网供水，场区内设置了室外消火栓。每台主变旁配置 MFT50推车式干粉灭火器两台，1m3消防砂箱一个。每个箱式变压器配置2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器。; 新建. 环保工程; 废水; 110kv升压站区; 隔油池1个，容积为0.5m3，用于预处理食堂废水。; 新建. 化粪池1个，容积为4m3，用于收集预处理生活废水。; 新建. 废水收集池1个，容积为18m3，暂存经隔油池化粪池处理后的生活污水。; 新建. 光伏阵列区; 集水沟：项目光伏阵列区分别设置集水沟，用于收集光伏阵列区光伏板清洗废水。清洗废水排水沟可结合场内雨水排水沟修建，一般宽300mm×深 400mm，材料为C25素混凝土。; 新建. 沉淀池：沉淀池同时作为绿化用水蓄水池，沉淀池的修建应结合排水沟的分区和走向，设置在排水沟尽端。沉淀池总容积满足所有光伏阵列区光伏板清洗废水排放量。总容积不小于200m3。; 新建. 废气; 厨房油烟; 综合楼厨房内设置1套油抽烟烟机，厨房油烟经抽油烟机引至屋顶排放。; 新建. 固废; 生活垃圾桶; 运营期仅升压站内产生生活垃圾，设置垃圾收集桶若干，及时清运至周边村子生活垃圾处理收集点，由当地环卫部门处置。; /. 废光伏板; 项目附属用房设置一般固废暂存间，废光伏板报废后，建设单位对废光伏板进行收集，收集后暂存于暂存间内，委托专业的回收厂家收购，回收处置。; /. 危险废物; 废矿物油、废铅蓄电池使用专用容器收集分区暂存于危废暂存间。与有危废处置资质的单位签订危废处置协议，由资质单位对危险废物进行清运处置。; 新建. 环境风险 危; 升压 站事 故油 池; 在升压站主变压器附近设1个事故油池，钢筋混凝土结构，有效容积不小于30m3，确保能够收集单台主变压器泄漏的油量。事故油池底部和四周设置防渗措施（按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）提出的重点防渗区防渗技术要求落实，即防渗层为等效黏土防渗层 Mb≥ 6.0m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s），确保事故油在存储的过程中不会渗漏。; 新建. 箱变 事故 油收 集池; 在每个箱变靠近油箱侧均设置一个容积为1m3的事故池，项目共设置26个事故池，事故池的设计应满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019 中11.3.4的相关要求。事故池底部和四周按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610- 2016）提出的重点防渗区防渗技术要求落实，即防渗层为等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，确保事故油在存储的过程中不会渗漏。; 新建. 危废暂存间; 一间，面积25m2，危废暂存间用于废矿物油、废铅蓄电池的暂存。应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，地面和四周墙体须用防渗材料进行处理，墙体处理高度为1m左右，使渗透系数≤10-10cm/s。设置危险废物识别标志、警示标志。. 临时工程; 施工临建设施; 在施工现场主要设置的临建设施有：本工程混凝土拌和区、施工生活区、综合加工厂、综合仓库建筑面积约为 4500m2，占地面积约为7500m2。在与光伏电池组件相邻的地势较平坦区域设置，施工结束后均拆除恢复原貌。; /. 临时表土堆场; 项目箱变、电缆分接箱、升压站、集电线路、光伏支架基础开挖产生的土石方及时回填，多余土石方回填于光伏陈列区进行坡改梯及地面改造综合利用。临建设施场实现挖填平衡，无废弃土石方产生。集电线路剥离的表土堆放在管沟一侧，升压站区剥离的表土堆放在升压站区西南侧红线范围内空地上。; /. 3、项目主要技术指标。 - 本工程特性详见表2-2。 表2-2 工程主要技术指标 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; 亩; 1958. 1.1; 光伏方阵用地面积; m2; 1032255. 1.2; 设备基础用地面积; m2; 1548; 包括箱变基础和塔基. 1.3; 升压站用地面积; m2; 8970; 升压站生产、生活区、储能设备区等. 2; 主要工程量. 2.1; 组件; 块; 136080; 650Wp双面双玻电池组件. 2.1; 支架; 个; 504. 2.3; 逆变器; 台; 216; 320kW组串式逆变器. 2.4; 就地升压变压器; 台; 26. 3; 土石方工程量. 3.1; 挖方; m³; 135285; 道路、场平开挖、升压站、支架基础及设备基础开挖，包含表土4785 m³. 3.2; 填方; m³; 135285; 场地平整及基础回填，包含表土4785 m³. 4; 围栏工程; km; 45.5; 高1.8m. 5; 装机规模; MWp; 88; 工程额定容量69MW. 6; 年平均上网电量; KW·h; 12478.1万; 前25年. 7; 年平均等效利用小时数; h; 1411; 前25年. 8; 总工期; 月; 6. 9; 生产单位定员; 人; 5. - 4、光伏发电 - 本项目安装容量 88MWp，额定容量 69MW，全部采用 650Wp 双面双玻电池组件，320kW 组串式逆变器，采用固定支架运行方式。本项目25年运行期内多年平均上网电量为9638万 kW·h年平均满负荷利用小时数为 1393hr。 4.1、光伏阵列 本项目共有26个光伏方阵，其中 16个3.2MW、8个2MW、1个1.6MW 及1个1MW方阵，每个3.2MW方阵包含10个320kW 逆变发电单元，每个2MW方阵包含6个320kW逆变发电单元，每个1.6MW方阵包含5个 320kW逆变发电单元，每个1MW方阵包含3个320kW 逆变发电单元。新建1座110kV升压站，光伏电站通过3回35kV集电线路汇集至升压站35kV母线，再由110kV升压站新建1回110kV线路接入110kV轩岗变。本工程拟采用固定式支架的建设方案。 （1）光伏组件 本工程采用容量为 650Wp 的双面双玻光伏组件。主要参数入下表： 表2-3 光伏组件典型参数表 项目; 单位; 650Wp. 最大输出功率; W; 650. 输出功率公差; W; 0/+5. 最大功率点的工作电压; V; 37.7. 最大功率点的工作电流; A; 17.27. 开路电压; V; 45.5. 短路电流; A; 18.35. 短路电流的温度系数; %/K; +0.04. 开路电压的温度系数; %/K; -0.25. 峰值功率的温度系数; %/K; -0.34. 最大系统电压; V; 1500. 尺寸（L/W/T）; mm; 2384/1303/35. 工作温度范围; ℃; -40～+85. （2）逆变器 光伏厂区采用320kW组串式逆变器，1MW单个子方阵采用3台320kW组串式逆变器，1.6MW单个子方阵采用5台320kW组串式逆变器，2MW单个子方阵采用6台320kW组串式逆变器，3.2MW单个子方阵采用10台320kW组串式逆变器。再由逆变器汇至35kV箱变。 表2-4 组串式逆变器主要参数 项目; 320kW 逆变器. 输入参数; 最大输入电压（Vdc）; 1500. 直流输入支路数; 28. MPPT 路数; 14. MPPT 电压范围（Vac）; 500V-1500V. 每路 MPPT 最大输入电流（Adc）; 30. 输出参数; 额定交流输出功率（kW）; 320. 最大输出功率（kVA）; 352. 最大输出电流（Aac）; 254. 额定电网频率（Hz）; 50. 额定输出电压; 800V，3W+PE. 功率因数; 0.8（超前）～0.8（滞后）. 最大总谐波失真; ＜3%. 系统性能; 最大逆变器效率（%）; ≥99.01. 中国效率（%）; ≥98.52. 外壳防护等级; IP66. 环境温度（℃）; -30～60. 冷却方式; 智能强制风冷. 相对湿度; 0%～100%. 允许最高安装海拔高度（m）; 5000m（>4000m 降额）. 通讯方式; RS485/PLC. 宽×高×深（mm）; 1136×870×361mm. 重量（含挂架）; 116kg. （3）箱变 考虑到光伏发电利用小时较低，变压器故障概率较小，推荐采用3200kVA、2000kVA、1600kVA 、 1000kVA 双绕组箱式升压变压器，型号为S18-3200kVA-37/0.8kV 、S18-2000kVA-37/0.8kV、S18-1600kVA-37/0.8kV、S18-1000kVA-37/0.8kV，每个方阵布置对应容量的箱变一台，共计26台。箱式变压器为一体化集装箱型式，箱变采用美变，就地布置在光伏方阵附近。箱变采用配置负荷开关+隔离开关，两侧采用电缆出线，箱变低压侧设置一台变压器，作为箱变内部照明、检修、加热电源。光伏发电系统的 37/0.8kV升压变压器高压侧采用负荷开关+隔离开关作为主保护。变压器温度、压力释放等非电量保护，作用于信号和箱变低压侧断路器的跳闸。以上保护及现地控制要求与箱变一体化设计及制造，并外送空接点信号，电压、电流模拟量信号。箱变配置智能保护测控装置。 - （4）35kV电缆分接箱的选择 为了便于各个光伏发电单元的电能汇集，在光伏厂区适当位置设置 35kV电缆分接箱，根据不同情况，形成合理的连接，每台电缆分接箱除出线回路不装设隔离开关外， 其余进线回路均装设隔离开关。此种连接不仅可以避免一个方阵出问题整条集电线路失电的弊端，还可以避免电缆分接箱及分接箱间电缆发生故障对整条集电线路的影响，同时使并网光伏电站各个发电单元相互独立，运行更安全，检修更方便，且影响范围更小。 - （5）光伏阵列运行方式设计 本阶段根据项目地形地貌条件、项目地理纬度，推荐本工程采用固定式运行方式，安装支架倾角均为22°。 图2-2 固定式安装运行方式 - （6）单支架光伏组串排列设计 本工程每个支架按2排、每排15个组件进行设计，即：每个支架上安装30块双面双玻光伏组件，构成1个组串，平面尺寸约19825mm×4788mm，如图下图所示。 本工程按照支架长边平行于坡面呈东西走向布置以及组件南北向倾角为22°进行安装建设。在支架安装时，必须保证不同地形条件下的支架满足确定的方位角和倾角，可以采用调整土建基础或者支架高度来完成。 为符合云南省光伏电站占用一般耕地或其他农用地的光伏复合项目土地政策及德宏州新能源开发领导小组关于进一步做好集中式光伏发电项目开发建设管理通知，要求光伏组件最低沿应高于地面3m；桩基间列间距大于4m，行间距应大于6.5m，不得破坏原有土地生产条件。 - 4.2、集电线路及塔基 本工程共布置26个光伏方阵，江东光伏电站每个3.2MW、2MW、1.6MW、1MW光伏子方阵经逆变升压后输出电压为35kV，在适当位置设置35kV电缆分接箱。每个3.2MW、2MW、1.6MW、1MW 光伏方阵电力经箱变升压至35kV后，通过35kV电缆分接箱并联至35kV集电线路，集电线路汇集电力后输送至110kV升压站，根据布置情况分为北片区及南片区，集电线路采用35kV直埋电缆敷设及架空线路混合形式，分为3回集电线路，其中架空部分由同塔双回线路将光伏方阵电量送至本期新建升压站，路径长共计约2.8km。 本工程架空集电线路电压等级为35kV，按10mm覆冰，25m/s基本风速设计，全线双回路架设，路径总长约2.8km，导线为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，采用2根OPGW-50光缆。 本工程杆塔：全线采用自立式铁塔12基，其中直线塔5基，耐张塔7基。铁塔从底脚板以上9m范围内采用防盗螺栓，防盗螺栓外的螺栓均采用防松罩防松。杆塔与基础的连接方式采用地脚螺栓连接方式。项目12座塔基占地面积为768m2。 本工程直埋电缆典型剖面如下图所示，开挖尺寸为顶宽1.6m，底宽1m，深1m。铺砂垫层后放置电缆，再铺一层细沙覆盖红砖，然后进行回填。直埋电缆沟开挖长度约28km，在电缆接头处设砖砌电缆井，电缆井尺寸为长×宽×高：1.2m×1.2m×1.0m、1.6m×1.6m×1.0m 两种型式。 直埋电缆典型剖面示意图 4.3电气二次 - 本工程电气二次设计力求安全可靠、经济适用，设备配置和功能要求按“无人值班， 少人值守”原则设计，主要包括计算机监控系统、保护、测量、信号和现地控制、专用电压计量装置、同步相量测量装置、操作电源、电能质量监测设备、微机五防系统、时间同步系统、AGC/AVC 系统、逆变器监测系统、箱式变监测系统、火灾报警系统、图像监视及公共报警系统、环境监测系统、光功率预测系统、电工实验设备、继电保护和故障信息子站系统、一次调频装置等。 4.5升压站 本项目新建110kV升压站一座，本期设置1台69MVA的主变。升压站总布置将场地划分为生产区和生活区两部分。北侧生活区设有生活楼、危废暂存间、回车平台及场内绿化。南侧生产区布置户外GIS、SVG、无功补偿装置和配电装置、生产预制舱、主变、事故油池、电池储能仓。升压站还设有危废暂存间、一般固废暂存间。 （1）110kV主变压器 型号：SZ18-69000/110GY（节能型、高原型） 额定容量：69MVA 电压比：110±8×1.25%/37kV 阻抗电压：Ud%=10.5% 联接组别：YN，d11 调压方式：有载调压 冷却方式：ONAN（根据《云南电网变电一次设备装备技术导则》中 5.1.3 油浸式电力变压器冷却方式的选择要求，本工程主变容量为 69000kVA，故选用自然冷却（ONAN）冷却方式。） 按中性点接地方式：110kV 侧按不死接地设计。 （2） 110kV配电装置采用GIS设备 根据项目可行性研究报告对比110kV 配电装置有户外敞开式配电装置（AIS）和六氟化硫组合电器（GIS）两种方案。相比之下六氟化硫组合电器（GIS）运行可靠性更高，占地面积更小，经济性与AIS 相差不大，因此，本阶段推荐采用方案二六氟化硫全封闭组合电器（GIS）作为本工程 110kV 配电装置。 表2-5 GIS主要设备参数 设备名称; 型式及主要参数; 备注. 110kV断路器; 额定电压：126kV；额定频率：50Hz； 额定电流：400A；额定短路开断电流：40kA； 额定短时耐受电流：40kA；额定短路关合电流：100kA；额定峰值耐受电流：100kA； 额定短路持续时间：3S；; 数量：1 组. 110kV单接地隔离开关; 额定电压：126kV；额定频率：50Hz；额定电流：400A；额定短时耐受电流：40kA；额定峰值耐受电流：100kA；额定短路持续时间：3s；数量：1 组。; 数量：1组. 110kV双接地隔离开关; 额定电压：126kV；额定频率：50Hz；额定电流：400A；额定短时耐受电流：40kA；额定峰值耐受电流：100kA；额定短路持续时间：3s；数量1组。; 数量：1组. 110kV线路电压互感器; 额定电压：110kV；额定频率：50Hz； 准确级输出：0.2/0.5/3P/3P；数量：3 台。; 数量：3台. 110kV线路侧氧化锌避雷器; 型式：HY10W-108/281GY；额定电压（有效值）：110kV；操作冲击电流残压峰值：108kV； 雷电冲击电流残压峰值：281kV； 陡波冲击电流残压峰值：315kV； 数量：3 台。; 数量：3台. （3） 35kV预制舱主要设备 35kV配电装置采用户内移开式开关柜。按如下配置：主变线路组柜1面，光伏电缆进线柜3面，母线电压互感器柜1面，动态无功补偿柜1面，接地变柜1面，站用变柜1面，储能进线柜1面，共计9面开关柜。 除无功补偿柜内配置SF6断路器外其余柜内均配置真空断路器，具体选型如下：。 表2-6 35kV 主要设备参数 设备名称; 型式及主要参数（每面内装）; 备注. 母线PT柜; 熔断器：XRNP1-40.5/0.5A，1只 电压互感器：0.2/0.5/3P/3P ，3只 避雷器：HY5WZ-51/125，3只 消谐器：LXQ-40.5，35kV1只 三位置开关：40.5kV 630A 31.5kA 带电显示装置1台; 1面. 光伏电缆进线柜; 真空断路器：630A，31.5kA，配弹簧操作机构1台 电流互感器：5P30/5P30/0.5/0.2S：600/1A，3只 避雷器：HW5WZ-51/125GY，3只 三位置开关：40.5kV 630A 31.5kA，1组 零序电流互感器：100/1A，15VA，10P5，1只 带电显示装置1台; 3面. 主变进线柜; 真空断路器 1250A，31.5kA，配弹簧操作机构1台 三位置开关：40.5kV 1250A 31.5kA，1组 带电显示装置1台; 1面. 站用变柜; 真空断路器 630A，31.5kA， 配弹簧操作机构1台 电流互感器：5P30/5P30：500/1A，0.5S/0.2S：100/1A，3只 避雷器：HY5WZ-51/125GY，3只 带电显示装置 1 台; 1面. 接地变柜; 真空断路器 630A，31.5kA，配弹簧操作机构 1 台 电流互感器：5P30/5P30：600/1A，0.5S/0.2S：100/1A，3 只 避雷器：HY5WZ-51/125GY，3 只 带电显示装置 1 台; 1面. 无功补偿柜; SF6 断路器 1250A，31.5kA 电流互感器：5P30/5P30/5P30.5S/0.2S：600/1A，3 只 避雷器：HY5WR-51/125GY，3 只 三位置开关：40.5kV 1250A 31.5kA 1 组 零序电流互感器：300/5A，15VA，5P10 1 只 带电显示装置 1 台; 1面. - （4）储能装置 江东光伏电站项目安装容量88MWp，额定容69MW，结合项目本身特点，为保证供电可靠，本期工程考虑预留10%储能系统位置，实际布置10%储能位置。储能系统设置独立的逆变器和升压变压器，最终直接并入电站的35kV母线，对35kV母线上的发电单元都能进行补偿、平滑。本工程配套建设1套7MW/14MW·h 储能系统。储能系统需采用2台1500kW及2台2000kW储能变流器。储能系统电能通过变流器、升压变压器将蓄电池电能逆变升压至35kV后，以35kV线路接入升压站35kV母线，本项目要采用微网方案进行设计，可以实现无人值守，全智能控制，可以自动实现对整个系统进行能量管理和控制，因此需要配置1套EMS 微电网能量管理系统。 - （5）蓄电池组 - 江东光伏电站项目安装容量88MWp，额定容量69MW，结合项目本身特点，为保证供电可靠。储能容量按10%左右的装机容量考虑，则储能容量为 7MW。蓄电池容量按连续供电两小时计算，负载供电需求：7×2=14MW·h。 - 二、公辅工程 - 1、给水 - 运行期生产用水、生活用水均取自站址附近村庄，采用水车运水的方式供应，运距约1.5km。直饮水采用桶装矿泉水；施工场地内设容积为50m3临时水池三座，供施工用水。运营期设置容积为8m3生活水池。升压站内设置 180m³消防水池满足消防用水量。生活供水采用罐车拉水至升压站水箱供水。定期清洗光伏组件用水采用罐车从附近水源运水至各用水点区域。 - 2、排水 排水系统主要包括站内雨水排水管网、站内生活污水排水管网。 排水系统为雨污分流制排水方式，其中升压站内雨水经过雨水管网排放至站外雨水沟；运营期升压站产生的生活废水经隔油池、化粪池处理后暂存于废水收集池，回用于升压站内绿化，不外排；光伏阵列产生的清洁废水经沉淀池处理后用于光伏板区绿化，无废水外排。 - 3、排油 - 主变压器排油系统包括主变集油坑、排油检查井、排油管道、事故油池。排油坡度不小于1%，事故油池容量满足最大一台主变油量100%的容积，钢筋混凝土结构，有效容积不小于30m3，确保能够收集主变压器泄漏的油量。在每个箱变靠近油箱侧均设置一个容积为1m3的事故池。确保能够收集箱变泄漏的油量。 - 4、供电 施工期：施工用电可由场址附近 10kV 线路引接作为电源，距离较远处施工及紧急备用电源采用柴油发电机供电。 - 运营期：本升压站站用电采用双电源供电，单母线分段接线。主供电源引自35kV母线，备用电源引自附近10kV电网，设置1台10kV变压器接于外引电源做为站用变。箱变采用配置负荷开关+隔离开关，两侧采用电缆出线，箱变低压侧设置一台变压器，作为箱变内部照明、检修、加热电源。 - 道路系统 场区内的道路设计原则为：满足施工及光伏组件的安装和运输条件，因地形限制基本不设环道，道路设置满足场区交通运输需求，且坡度不宜过大，尽量利用原有村道。 场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，尽量利用现有道路，其它道路设置满足厂区交通运输需求，且坡度不宜过大。考虑到光伏设备组件整体尺寸不大，对运输道路要求不高，为节约投资，对道路范围内的场地稍作平整硬化处理，场区内道路纵坡坡度不大于16%，横向坡度为2%～3%，最小转弯半径15m。 场区道路：路基宽度为4.5m，路面宽度为3.5m，路面采用20cm泥结碎石面层。升压站进站道路：路基宽度5.0m，路面宽度4.0m，为15cm水泥混凝土面层+20cm级配碎石基层。 场内道路改扩建长度约 3.8km，进站道路长约0.65km，无新建道路。在每条施工道路末端设置16m×16m的调车平台。 表2-7 道路工程量表 序号; 项目; 场内道路改扩建; 新建施工道路; 进站道路; 合计. 1; 道路长度（km）; 3.8; 0; 0.65; 4.45. 2; 土方开挖（m3）; 18853; 0; 5198; 24051. 3; 石方开挖（m3）; 8080; 0; 2228; 10308. 4; 土石方回填（m3）; 17750; 0; 5310; 23060. 5; 浆砌石-挡土墙（m3）; 400; 0; 75; 475. 6; 圆管涵(m); 180; 0; 32; 212. 7; 20cm 泥结碎石面层（m3）; 13965; 0; /; 13965. 8; 15cm 厚水泥混凝土面层（m2）; /; /; 2970; 2970. 9; 20cm 级配碎石基层（m2）; /; /; 2970; 2970. 10; 土边沟（m）; 1596; 0; /; 1596. 11; 混凝土边沟（m3）; /; /; 215; 215. - 6、消防系统 - 消防设计贯彻“预防为主，防消结合”的方针，立足自防自救。针对不同建（构）筑物和设施，采取多种消防措施。在工艺设计、设备及材料选用、平面布置、消防通道等 均按照有关消防规定执行。光伏电站站区消防系统包括：火灾灾探测报警系统及移动式灭火设备。在施工区及施工生活区内按照有关部门消防安全的要求，配备足够的灭火器材。对所有的施工上岗人员进行上岗前的消防安全教育。并指定专人（安全员）进行消防安全 监督，定期对施工中存在的消防安全隐患进行排查，确保消防安全。 三、工程占地 项目用地总规模为1958亩。项目于场址西北部平缓山包上建设110kV升压站一座，占地面积约（含边坡）8970m2，项目设置26个光伏方阵，根据布置情况分为北片区及南片区，占地面积约1032255m2。 其中永久用地为塔基、升压站与箱变，其中塔基用地规模768m²、升压站用地规模为8970m²、箱变用地规模为780m²；本项目占用园地4981m²，林地5483m²，其他农用地25m²，建设用地29m²。芒市江东光伏发电项目土地利用现状地类面积统计表见下表，项目土地利用现状图见附图9。 - 表2-8 芒市江东光伏发电项目土地利用现状地类面积统计表（单位/公顷） - 地类; - 升压站; - 塔基; - 箱变; - 总计. - 面积; - 面积; - 面积. - 农用地; - 耕地; - 旱地; - 0; - 0; - 0; - 0. - 园地; - 果园; - 0; - 0; - 0.002; - 0.002. - 茶园; - 0.3886; - 0.0326; - 0.0749; - 0.4961. - 小计; - 0.3886; - 0.0326; - 0.0769; - 0.4981. - 林地; - 乔木林地; - 0.5084; - 0.023; - 0; - 0.5314. - 灌木林地; - 0; - 0.0128; - 0; - 0.0128. - 竹林地; - 0; - 0.0041; - 0; - 0.0041. - 小计; - 0.5084; - 0.0399; - 0; - 0.5483. - 其他农用地; - 农村道路; - 0; - 0.0025; - 0.0025. - 合计; - 0.879; - 0.075; - 0.0769; - 1.0489. - 建设用地; - 城镇村及工况用地; - 农村宅基地; - 0; - 0; - 0.001; - 0.001. - 交通运输用地; - 公路用地; - 0; - 0.0018; - 0.0001; - 0.0019. - 合计; - 0; - 0.0018; - 0.0011; - 0.0029. - 未利用地; - 水域及水利设施用地; - 河流水面; - 0; - 0; - 0; - 0. - 合计; - 0.897; - 0.0768; - 0.078; - 1.0518. - 四、运行调度 - （1）工作制度及劳动定员 - 本项目运营期劳动定员为5人，在升压站内食宿。工作采取8小时工作制，每日三班轮流值守，全年工作365天。 - （2）组建维护清洗 - 为了保证光伏电站的发电效率，需定期和不定期对太阳电池组件上的积尘进行清扫和去除。光伏电站工程的清洗方式考虑靠近道路及方便清洗车辆进入的区域采用机械清洗，其他区域采用人工清洗。机械清洗分为粗洗和精洗两种方式。在组件表面积尘到一定程度后采用移动式空气压缩机吹洗电池组件表面进行粗洗，将电池组件表面较大的灰尘颗粒吹落，但由于二次扬尘的问题，细小的灰尘仍会落在电池组件表面。之后，采用移动式节能喷水设施进行精洗。电池组件清洗后应保持其表面干燥。 |
| 总平面及现场布置 | - 项目工程布局 - 1、光伏阵列布设 - 本项目共有26个光伏方阵，其中16个3.2MW、8个2MW、1个1.6MW 及1个1MW方阵，每个3.2MW方阵包含10个320kW 逆变发电单元，每个2MW方阵包含6个320kW逆变发电单元，每个1.6MW方阵包含5个 320kW逆变发电单元，每个1MW方阵包含3个320kW 逆变发电单元。新建1座110kV升压站，光伏电站通过3回35kV集电线路汇集至升压站35kV母线，再由110kV升压站新建1回110kV线路接入110kV轩岗变。光伏阵列结合用地范围和地形情况分为北片区及南片区，尽量避免子方阵的长宽度差异太大进行布置，以达到用地较优、节约连接电缆、日常巡查线路较短的最佳布置方案，整个布置避让了基本农田、公益林、有林地等敏感因素。 - 2、升压站布设 - 在场址西北部平缓山包上建设110kV升压站一座，建设场地长100m，宽80m。升压站四周采用高度为2.3m的砖砌围墙，大门采用6m宽的电动伸缩大门。为利于生产、便于管理，在满足工艺要求、自然条件、安全、防火、卫生、运行检修、交通运输、环境保护、各建筑物之间的联系等因素的前提下，进行站区的总体布置。升压站总布置将场地划分为生产区和生活区两部分。生活区设有生活楼、回车平台、危废暂存间及场内绿化。生产区布置户外GIS、SVG无功补偿装置和配电装置、生产预制舱、主变、事故油池、电池储能仓及附属用房。升压站大门布置在场地东南侧，站内道路为最小4.0m宽混凝土路面，在站内形成环形通道，满足消防要求。进站道路北侧布置户外GIS、东北侧布置SVG、无功补偿装置和配电装置，场内布置生产预制舱、综合楼、主变、事故油池、电池储能仓、废弃物储存室等。各电气设备之间通过电缆沟连接。综合楼四周适当绿化，升压站四周设2.3m高砖砌围墙。 - 道路布设 - 场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，尽量利用现有道路，其它道路设置满足厂区交通运输需求，且坡度不宜过大。考虑到光伏设备组件整体尺寸不大，对运输道路要求不高，为节约投资，对道路范围内的场地稍作平整硬化处理，场区内道路纵坡坡度不大于16%，横向坡度为2%～3%，转弯半径一般为15m，极限最小半径为10m。进场道路及场内道路标准为路基宽4.5m，路面宽3.5m，采用泥结碎石路面。升压站进站道路路基宽5m，路面宽4m，水泥混凝土路面。 - 根据光伏电站的总体布局，场内道路应尽量紧靠电池组件，以满足设备一次运输到位，方便支架及电池组件安装。设备运输按指定线路将大件设备如箱变等按指定地点一次运输并安装到位，尽量减少二次转运。 - 集电线路 - 本工程场区内箱变之间及箱变至35kV开关柜之间的集电线路采用35kV直埋电缆敷设及架空线路混合形式。 - 架空线路全线设置自立式铁塔12基，其中直线塔5基，耐张塔7基。项目12座塔基占地面积为768m2。项目塔基占地类型项目架空路线仅涉及塔基开挖及自立式铁塔安装。 - 根据《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196 号），“采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式，场内道路可按农村道路用地管理。 变电站、运行管理中心、集电线路杆塔基础等其他设施用地按建设用地管理”。项目塔基用地按照永久占用进行管理，占地面积为768m2，塔基占地类型为园地、林地、其他农用地，根据《芒市人民政府关于认定芒市德天新能源有限公司光伏发电项目地类的批复》项目用地不纳入林地管理（见附件3）。 - 项目集电线路均布置于项目用地范围内，根据项目《芒市自然资源局关于商请协助开展芒市江东光伏发电项目资源核查工作的复函》（见附件4）经核对芒市土地利用总体规划（2015-2020年），项目不占用永久基本农田和稳定耕地。经核对芒市生态保护红线(公开版和调整版)，该拟用地不占用芒市生态保护红线。固项目集电线路均不涉及永久基本农田和稳定耕地，不涉及芒市生态保护红线。 - 施工布置 本工程工期较短，且工程区距离芒市较近，交通方便，不考虑在现场设业主营地、承包商营地、机械修配间等。施工所需的这些设施，拟利用当地资源。 在施工现场主要设置的临建设施有：施工生活区、综合加工厂、综合仓库，从安全及环保角度出发，在与光伏电池组件相邻的地势较平坦区域设置，同时生活区靠近仓库。 （1）砂石料生产系统 本工程砂石骨料考虑外购，不新建砂石料生产系统。 （2）施工生活区、综合加工厂、综合仓库 型钢、钢筋等可露天堆放，电池板组件、缆线、主要发电和电气设备等需仓库存放。电池板组件存放场地应采取防水、防倾倒等措施。 通过提高对外运输效率以减少现场库存量，考虑现场零星的机械修配。本工程混凝土拌和区、施工生活区、综合加工厂、综合仓库建筑面积约为 4500m2，占地面积约为7500m2。 （3）弃渣场 箱变、电缆分接箱基础土石方开挖800m3，土方回填160m3，多余土石方回填于光伏陈列区进行坡改梯及地面改造综合利用。 道路土石方开挖57156m3，土石方回填40016m3，多余土石方回填于光伏陈列区进行坡改梯及地面改造综合利用。 升压站工程土石方量：挖方13056m3，填方1000m3，多余土石方回填于光伏陈列区进行坡改梯及地面改造综合利用。 临建设施场平土石方工程量：挖方8500m3，填方8500m3，土石方挖填已平衡。光伏支架基础、集电线路直埋产生的多余土石方回填于光伏陈列区进行坡改梯及地面改造综合利用，最终无废弃土石方产生，项目不设弃渣场。 （4）表土临时堆场 根据现场调查，工程扰动建设区域为林地，具备剥离条件。为保护珍贵的表土资源，项目需对表土进行剥离收集，本项目可剥离表土区域为扰动区林地区域，其中支架基础和箱变及分支箱区域为点状扰动，施工期极短，表土就地回填于基础周边，因此不考虑表土剥离。因此，可剥离区域为集电线路、升压站区、场内道路区等面状区域，可剥离表土面积为3.01hm²，表土层厚度约15~30cm。 经统计，项目区内可剥离表土0.95万m³。集电线路剥离的表土堆放在管沟一侧，升压站区剥离的表土堆放在升压站区西南侧红线范围内空地上。 本工程光伏发电区集电线路回填区域施工结束后进行撒草植被恢复，考虑覆土厚度40cm；场内道路边坡施工结束后进行撒草绿化，考虑覆土厚度50cm。经计算确定后期绿化覆土量为0.95万m³。本项目可剥离表土量0.48万m³，后期利用于本项目绿化及复耕覆土0.48万m³。表土平衡。 |
| 施工方案 | - 施工交通 江东光伏发电项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡西北一带山脊上，场址东西跨度约2.5km、南北跨度约2.5km，场址中心距离芒市城距离约18km。本工程对外交通运输拟采用公路运输，具体线路如下： 昆明市→G56杭瑞高速→芒市→芒那公路→轩岗乡→乡村道路→光伏场区，全程约660km。 二、主要材料及来源 本工程所需的主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材、油料和火工材料等，材料的主要来源为： 砂石料：场地范围内无较好的天然砂石料源，本工程砂石骨料需从场址附近的手续合法的砂石场采购。水泥、钢筋钢材、木材、油料均从芒市及附近地区采购。 混凝土：施工混凝土使用主要有升压站土建工程及进站道路施工，以及光伏场区支架基础、箱变基础、电缆分接箱基础等的浇筑。混凝土总用量较少、部位分散。经建设单位确认，工程区周边有商品混凝土拌和站，升压站建筑为框架结构，需采用商品混凝土，以罐车运至场区进行浇筑；而进站道路施工、光伏场区支架基础、箱变基础、电缆分接箱基础的浇筑相对分散，故采用需现场进行拌和。 三、水、电、通讯系统 施工用水：本工程施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等组成，取自站址附近村庄，采用水车运水的方式供应，运距约1.5km。直饮水采用桶装矿泉水；施工场地内设容积为50m3临时水池三座，供施工用水。 施工用电：估算本工程施工用电高峰负荷约290kW。场址附近有农网 10kV线路，施工用电可由该10kV线路引接作为电源，长度约1.5km，距离较远处施工及紧急备用电源采用柴油发电机供电。场内设置容量为250kVA 的低压站用变压器和单母线接线的0.4kV低压配电段，为站用负荷供电。光伏电站建成后此电源作为备用电源。 通信：施工现场有中国移动、联通等信号覆盖，对外通信主要采用移动通讯方式。 四、施工方案 本工程土建工程及光伏阵列支架安装施工范围包括：场地平整、场内道路施工、钢筋混凝土灌注桩施工、支架安装、电缆沟开挖和衬砌施工等。 主要设备安装施工范围包括：光伏组件安装、升压变配电设备安装及调试、集电线路安装及调试、升压站电气设备安装及调试等。 土建工程施工方案应考虑有利于先后作业之间、土建与设备安装之间的协调均衡。在施工顺序上，前期以土建为主，安装配合预留、预埋，施工中后期应以安装为主，土建配合并为安装创造条件。 （1）建立整个施工现场的高程控制网及平面控制网，并定期复测。 （2）土建施工按照先地下、后地上的顺序，依次施工综合楼基础、光伏发电组件基础、逆变升压单元基础及其它设施。 （3）接地网、地下管道主线与相应的地下工程设施(给排水、消防管道、电缆沟道)同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密配合，防止遗漏。 主体工程施工按以下施工顺序进行： 道路施工→钻孔灌注桩安装→光伏阵列支架安装→光伏阵列设备安装及调试、电缆數设。 1、场内道路施工 场内道路的施工主要以土石方开挖为主，填筑其次，首先，由人工配合机械设备清除路基面上表土、杂物，然后，及时施工下挡墙、护脚墙，为路基填土、填石渣做准备。挖方地段要按设计要求，提前施工作好坡顶截水沟，以防止雨水损坏边坡。采用挖掘机或装载机装土，自卸汽车运土，推土机摊铺，人工配合平地机整平，振动压路机碾压密实。 施工期道路施工工艺流程及产污环节具体见下图所示： 图2-5 道路施工工艺流程及产污环节图 - 光伏阵列区 - 2.1、基础施工 光伏阵列基础采用钻孔灌注桩形式，混凝土灌注桩基础施工包括钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑。 （1）钻孔 ①根据施工现场坐标控制点首先建立该区测量控制网，对桩位准确定位放线。 ②采用钻孔机械进行钻孔，钻孔应保证桩孔竖直。 ③钻孔完成后，进行钻孔验收，验收合格后方可进行下道工序施工。 （2）钢筋笼制作与安装 钢筋笼所用为钢筋HRB400钢筋，通过计算拟定桩长和桩基础埋深，通过实验验证后确定；安装时应严格把控钢筋笼放入，使钢筋笼位于钻孔中心位置。 （3）混凝土浇筑 应严格把控混凝土浇筑质量，浇筑时速度不宜过快，防止集料离析、分离。 2.2、光伏阵列组件和支架安装 支架和光伏组件进场前应做好质量验收，存放时应做好防潮、防腐蚀等防护工作。光伏组件的安装分为两部分：支架安装、光伏组件安装。 支架的安装：支架安装前应对基础的水平偏差和定位轴线偏差进行查验，不合格的项目应进行整改后再进行安装。支架的安装要满足紧固度和偏差度要求。支架的焊接部位应做防腐处理。 光伏组件的安装：挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内，额定工作电流相等或相接近的组件进行串连，其安装角度、组件边缘高差和组件平整度应严格遵守设计文件或生产厂家的要求。严禁在雷、雨天进行组件的连线工作。 2.3、逆变器、箱式变压器及相关配电装置 本工程采用组串式逆变器。 箱式变压器、组串式逆变器及其配套电气设备通过汽车运抵安装位置附近，采用吊车、液压升降小车等设备进行安装就位。箱式变压器安装于光伏阵列路旁，其安装要求和方法参照相关安装规范以及生产厂家提供的相关安装技术要求和方法。 2.4、电缆敷设 电缆在安装前对电缆进行质量验收。电缆在安装前，应根据设计资料及具体的施工情况，编制详细的电缆敷设程序表，表中应明确规定每根电缆安装的先后顺序。电缆的使用规格、安装路径应严格按设计要求进行，并满足相关规程规范的规定。（本项目不涉及不涉及输电线路工程内容） 光伏发电系统施工工艺流程及产污环节具体见下图所示： 图 2-4 光伏发电系统施工工艺流程及产污环节图 3、集电线路施工 本工程场区内箱变之间及箱变至35kV开关柜之间的集电线路采用35kV直埋电缆敷设及架空线路混合形式。 电缆敷设要先开挖电缆沟，将沟底用沙土垫平整，电缆敷设后填埋一层沙土，再用红砖压上，上部用碎石土回填夯实。电缆沟采用0.2m3～0.5m3反铲挖掘机配合人工开挖，开挖土石就近堆放，用于后期回填。砂土回填为人工回填，压实采用蛙式打夯机夯实。电缆沟土石方挖填可自身平衡。 电缆在安装前对电缆进行质量验收。电缆在安装前，应根据设计资料及具体的施工情况，编制详细的电缆敷设程序表，表中应明确规定每根电缆安装的先后顺序。电缆的使用规格、安装路径应严格按设计要求进行，并满足相关规程规范的规定。 施工期直埋集电线路施工工艺流程及产污环节具体见下图所示： 图2-5 直埋集电线路施工工艺流程及产污环节图 架空线路全线设置自立式铁塔12基，其中直线塔5基，耐张塔7基。铁塔从底脚板以上9m范围内采用防盗螺栓，防盗螺栓外的螺栓均采用防松罩防松。杆塔与基础的连接方式采用地脚螺栓连接方式。项目12座塔基占地面积为768m2。项目架空路线仅涉及塔基开挖及自立式铁塔安装。 4、升压站施工 升压站场地清理，采用推土机配合人工清理。然后用10t振动碾，将场地碾平，达到设计要求。 升压站内所有建筑物的基础开挖，均采用小型挖掘机配人工开挖清理（包括基础之间的地下电缆沟）。人工清槽后、经验槽合格方可进行后序施工。基础混凝土浇筑和地下电缆沟墙的砌筑、封盖及土方回填施工。 当升压站内所有建筑物封顶、大型设备就位后，进行围墙施工。围墙为240mm 厚的砖体砌筑墙，采用人工砌筑。 房建施工顺序大致为：施工准备→场地平整、碾压→基础开挖→基础混凝土浇筑→混凝土框架浇筑→地板及顶板混凝土浇筑→砖墙垒起→电气管线敷设及室内外装修→电气设备入室→室内外装修及给排水系统施工。 施工期升压站施工工艺流程及产污环节具体见下图所示： 图2-6 升压站施工工艺流程及产污环节图 二、施工总进度 本工程施工建设大致可分为以下几个部分：施工准备、施工设施、交通工程（进站道路修建、场内施工道路修建）、土建工程（升压站土建工程、逆变升压单元土建工程）、光伏阵列支架工程（支架灌注桩工程、支架安装、集电线路基础工程）、设备安装工程（光伏阵列设备安装及调试、逆变升压单元安装及调试、集电线路安装及调试、升压站电气设备安装及调试）、联动调试及试运行、收尾工作及竣工验收。 本工程施工进度的关键线路为：场内交通工程→土建工程→光伏组件基础（钻孔灌注桩）和支架施工→光伏阵列设备安装及调试→光伏阵列发电。其中控制性因素为光伏组件基础桩和支架施工以及光伏组件安装。 经工程类比，结合本工程实际，初拟从施工准备到工程竣工，总工期6 个月。具体安排如下： 2023年4月1日开始施工准备； 2023年5月1日开始进站道路、场内改扩建、新建道路修建、升压站土建工程； 2023年6月1日开始临时设施修建、钻孔灌注桩施工、逆变升压单元土建； 2023年7月15日开始光伏阵列支架安装； 2023年8月1日开始集电线路基础、光伏阵列设备安装及调试； 2023年8月15日份开始升压站电气设备安装及调试、集电线路安装及调试； 2023年9月1日开始全工程联动调试及试运行； 2023年9月15开始收尾工作及竣工验收，2023年9月底全工程完工。 |
| 其他 | 一、方案比选 1、光伏组件选型 目前市场主流650Wp的双面双玻光伏组件分为单面组件和双面组件。单面组件价格通常比双面组件价格略高，而双面光伏组件依靠背面发电增益提高光伏电站发电量且双面光伏组件逐年衰减率比单面光伏组件逐年衰减率低，可有效提高光伏电站年平均等效利用小时。本项目采用的光伏支架离地高度不低于3m，光伏组件背面接受的空间反射辐射不可忽略。通过采用 PVsyst 软件进行背面发电增益模拟计算，对比单面光伏组件和双面光伏组件经济技术指标，本工程采用双面组件从度电投资及财务指标方面均较优，因此推荐本工程采用650Wp单晶硅双面光伏组件。 2、光伏阵列的运行方式选择 陆地光伏电站比较常用的太阳电池组件支架有固定式支架、水平单轴跟 踪支架、倾斜单轴跟踪支架（也称倾纬度角单轴跟踪支架）和双轴跟踪支架。最佳安装倾角可采用专业系统设计软件进行优化设计来确定，它应是系统全年发电量最大时的倾角。 水平单轴跟踪支架，通过其在东西方向上的旋转，以保证每一时刻太阳光与太阳电池板面的法线夹角为最小值，以此来获得较大的发电量。倾斜单轴跟踪支架，是在固定太阳电池面板倾角的基础上，围绕该倾斜的轴旋转追踪太阳方位角，以获取更大的发电量。双轴跟踪支架，通过其对太阳光线的实时跟踪，以保证每一时刻太阳光线都与太阳电池板面垂直，以此来获得最大的发电量。 一般而言，双轴跟踪系统发电量最大，但是占地面积大，支架的造价高，运营维护成本高，性价比不好。倾斜单轴跟踪系统占地面积仅比双轴跟踪系统小一点，远大于水平单轴系统。相对于水平单轴跟踪系统而言，发电量增加不大。由于带倾角的缘故，后部支架很高，增加的造价也比较高。本项目处于纬度较低的地区，支架所增加的投资与所获得的发电量比较并不经济。 目前，跟踪系统如果出现机械故障，可能引起太阳电池少发电、不发电 等情况。另外，采用跟踪系统，须做大量场平才能布置安装，也不适合本工程的地形条件。综合以上分析，本项目太阳电池方阵的运行方式采用固定式，即方阵支架采用固定支架。 3、厂区集电线路比选 集电线路主要有架空导线和直埋电缆两种方式，另外一种途径为两者混用，本工程光伏场区虽然较为分散且分布较广，但考虑到采用架空导线方案造价较高且存在遮挡，故本工程集电线路仍考虑采用35kV直埋电缆敷设及架空线路混合形式。 二、退役及拆除方案 拆除方案:全部拆除该项目运行期满后全部拆除，确定光伏电站无利用价值后，全部设施采用破坏性拆除。光伏组件由厂家负责回收及再利用，规范处置，组件支架等钢材由物资再生公司回收。所有的建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。拆除后的地面由电站运营商负责恢复地面植被。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1、主体功能区规划 2014年1月6日云南省人民政府发布了《云南省人民政府关于印发云南 省主体功能区规划的通知》（云政发〔20141号），云南省国土空间划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区3类区域。本项目位于德宏州芒市，属于限制开发区-农产品主产区。该区域的功能定位为：保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。以大力发展高原特色农业为重点，确实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。 本项目位于德宏州芒市，属于限制开发区-农产品主产区。本项目属于光伏+林业开发方式的新能源项目，与《云南省主体功能区规划》中的功能定位相符。且不属于国家禁止开发区域和省级禁止开发区域，且符合规划中限制开发管制原则和相关环境政策。 2、 生态功能区规划 根据《云南省生态功能区划》，本项目位于德宏州芒市，属于I季风热带北缘热带雨林生态区I-3滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区I-3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区，主要生态特征为中山丘陵地貌为主，年降水量1400-1700mm，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤类型为赤红壤、红壤，主要生态系统服务功能发展生态农业和以蔗糖为主热带作物、以澳洲坚果和柠檬为主的热带经济林。 3、土地利用类型 根据现状调查，土地利用类型以林地、园地及其他农用地，项目土地利用类型见附图9。 4、项目区水土流失现状 根据《云南省 2004 年土壤侵蚀现状遥感调查报告》，工程所在的芒市水土流失面积占总面积的 33.34%，所占比重相对较小，水土流失面积中，以轻度和中度侵蚀为主， 极强度和剧烈侵蚀所占比重很少。根据水利部办公厅文件〔2013〕188 号公告《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，本项目所在的芒市不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，同时根据《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》(云政发〔2007〕165 号），项目区属云南省水土保持重点治理区，故水土流失防治执行二级标准。 芒市水土流失区域主要分布在山区、半山区交界地带，这些地带地形起伏大，山坡陡峻。沟谷深切，倾斜度较大。水土流失类型以水力侵蚀为主，主要表现为面蚀、沟蚀。 调查分析表明，本工程建设区天然状态下平均土壤侵蚀模数为 483t/km2·a，属微度侵蚀区。区内水土流失主要形式是水力侵蚀。调查中未发现存在滑坡、泥石流等地质灾害现象，也未发现明显的风力侵蚀。经过调查了解，到目前为止，本项目涉及占地区域内未开展过水土流失专项治理工程，无水土保持专项设施。主要的水土保持设施为林地、草地，植被覆盖较好，具有较好的水土保持功能。 5、生态现状 5.1 评价范围 本次陆生生态评价根据工程方案确定调查范围和调查线路，光伏区占地范围线内及外延300m的区域，升压站周围500m的区域。 5.2 调查方法 （1）植物植被 植被、植物的调查主要采用线路调查法，沿现有道路调查评价区范围内的植被及植物分布情况，记录沿途目力范围内发现的植被类型和植物种类，重点关注评价区内的古树名木、保护植物、地方特有种。 向当地相关部门收集该地区地方志、保护区科学考察报告和林业资源二类调查报告等地方资料；同时参考《云南植被》、《中国植被》、《云南森林》、《云南植物志》、《中国植物志》、《Flora ofChina》等文献中记录于该区域的资料，以及区域重大工程环评生态现状调查资料。 （2）陆栖脊椎动物调查方法 陆栖脊椎动物调查以野外现场调查、访问调查和查阅文献资料相结合的方式进行。 访问调查则对评价区内放牧的村民进行了访问记录，通过指认《中国鸟类野外手册》等常用工具书中的动物图片，记录了体形较大、特征较明显的群众易分辨种类。 文献资料以《中国哺乳动物分布》、《中国哺乳动物物种和亚种分类名录与分布大全》、《云南鸟类志》、《云南鸟类名录》、《云南两栖爬行动物》、《云南两栖类志》等记载的该区的各类群动物。同时，根据国家重点保护野生动物名录、云南省重点保护野生动物名录、《中国生物多样性红色名录•脊椎动物卷》（2015）、《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录 I、附录 II，以及《中国生物多样性红色名录•脊椎动物卷》（2015），确定动物的特有种和保护物种。 （3）调查人员及时间 评价单位项目组成员于2022年12月15日至16日，对项目路线评价区域内的植物植被和陆栖脊椎动物现状进行了野外调查。 5.3 植物植被现状 根据实地调查，评价区内植被包括自然植被和人工植被两大类别，自然植被是未经人为种植而自然形成的植被类型，人工植被是由人工种植形成的植被。 根据《云南植被》中的分区，该区域的植被区划属于： I 热带季雨林，雨林区域， I A西部（偏干性）季雨林、雨林区域， I Ai季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林区， I Ai-1滇南、滇西南间山盆地季节雨林、常绿季雨林， I Ai-1c滇西南中山宽高山榕、麻栎林亚区。高程在2300m～2600m之间，由于长时间的人为活动影响，评价区目前的植被类型已经发生了许多变化，原生植被已大量遭受破坏，仅在沟谷两侧及山顶有少量残存，次生植被及人工植被大量增加。人工植被主要为旱地植被。 ①自然植被 评价区自然植被包括季风常绿阔叶林、旱冬瓜灌丛和热性稀树灌草丛三种植被型。 A、季风常绿阔叶林 评价区的季风常绿阔叶林广泛分布于评价区内，受人为砍伐、种地等影响，具有明显的次生性质。乔木层高12~18m，层盖度约为20~30％，植物种类有以壳斗科的刺栲Castanopsis hystrix和山茶科的红木荷Schima wallichii，以及桦木科的西南桦Betula alnoides和旱冬瓜Alnus nepalensis 为优势，其它常见的种有野漆Toxicodendron succedaneum、银柴Aporusa octandra、云南厚壳桂Cryptocarya yunnanensis、杨翠木Pittosporum kerrii、假柿木姜子Litsea monopetala、印度栲Castanopsis indica、岗柃Eurya groffii、长毛水东哥Saurauia macrotricha、潺槁木姜子Litsea glutinosa、乌心楠Phoebe tavoyana、鱼尾葵Caryota ochlandra、柄果海桐Pittosporum podocarpum等。 灌木层种类丰富，层盖度约为30％~40%，主要的种类银柴Aporusa octandra、三桠苦Euodia lepta、假杜鹃Barleria cristata、毛果算盘子Glochidion eriocarpum、红花三台Clerodendrum serratum、臭牡丹Clerodendron bungei、杜茎山Maesa japonica、粗叶榕Ficus hirta、思茅水锦树Wendlandia augustinii、展毛野牡丹Melastoma normale、五月茶Antidesma bunius、岗柃Eurya groffii var. groffii、长毛水东哥Saurauia macrotricha、小芸木Micromelum integerrimum、地桃花Urena lobata、思茅水锦树Wendlandia augustinii、长毛水东哥Saurauia macrotricha、鳔冠花Cystacanthus paniculantus、苦丁茶Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum等。此外，还有大叶鼠刺Itea macrophylla、龙陵栲Castanopsis rockii、粗糠柴Mallotus philippensis、柴桂Cinnamomum tamala、假柿木姜子Litsea monopetala、艾胶算盘子Glochidion lanceolarium、乌心楠Phoebe tavoyana、潺槁木姜子Litsea glutinosa、合果木Paramichelia baillonii、海南蒲桃Syzygium cumini等乔木树种的幼树。 草本层植物种类较少，层盖度大，约为70%，高度约1m左右，主要种类有红豆蔻Alpinia bracteata、金发草Pogonatherum paniceum、棕叶芦Thysanolaena maxima、盈江砂仁Amomum yingjiangense、凤尾蕨Pteris nervosa、红球姜Zingiber zerumbet、沼兰Malaxis monophyllos、火炭母Polygonum chinense、柳叶斑鸠菊Vernonia saligna、畦畔莎草Cyperus haspan、大将军Lobelia clavata等。 群落中有一些附生和藤本植物，海金沙Lygodium japonicum、灯油藤Celastrus paniculatus、玉叶金花Mussaenda esquirolii、青紫葛Cissus javana、含羞草叶黄檀Dalbergia mimosoides、多花酸藤子Embelia floribunda、买麻藤Gnetum montanum、多毛叶薯蓣Dioscorea decipiens、土茯苓Smilax glabra等。 B、旱冬瓜灌丛 该植被类型主要分布于项目区西部、东北部，具有次生性。群落高3m左右，群落结构一般可以分为乔木层、灌木层和草本层。 乔木层高3m，覆盖度约为40%，高度2~5m，以旱冬瓜Alnus nepalensis为主，也有云南黄杞Engelhardtia spicata、红木荷Schima wallichii、白檀Symplocos paniculata、网叶山胡椒Lindera metcalfiana、毛杨梅Myrica esculenta等。 灌木层高2.0m左右，覆盖度30%，主要灌木种类有大乌泡Rubus multibracteatus、岗柃Eurya groffiivar、盐肤木Rhus chinensis、臭荚蒾Viburnum foetidum、无柄金丝桃Hypericum angustinii、地檀香Gaultheria forrestii、绣线梅Neillia thyrsiflora、假朝天罐Osbeckia crinita等。 草本层相对茂密，层盖度达到95%，种类相对较少，高度0.5~2m，主要种类有紫茎泽兰Ageratina adenophora(30%)、金发草Pogonatherum paniceum(30%)、细柄草Capillipedium parviflorum、黄腺香青Anaphalis aureo-punctata、石松Lycopodium japonicum、孩儿草Rungia pectinnata、羊耳菊Inula cappa、姜花Hedychium coronarium、栗柄金粉蕨Onychium contigum、刚毛锦香草Phyllagathis hispida、蜈蚣蕨Pteris vittata、垂穗莎草Cyperus nutans、丈野古草Arundinella decempedalis、狭基线纹香茶菜Rabdosia lophanthoides、黄背草Themeda triandra、肖笼鸡Tarphochlamys affinis等。 由于受人为破坏强度大，群落中缺少大型木质藤本植物和附生植物，仅有一种藤本植物，即蓝叶藤Marsdenia tinctoria。 C、热性稀树灌草丛 评价区内的稀树灌草丛主要位于项目西北部及东南部，群落中乔木极少，以灌木为主，稀树灌草较多的地方灌木层盖度约为20%，稀树灌草较少的地方灌木层盖度约为5%~10%，高度2~5m，灌木种类不多，主要以红木荷Schima wallichii、白穗石栎Lithocarpus craibianus为优势种，也有七里香Buddleja asiatica、水茄Solanum torvum、洗碗叶Solanum verbascifolium等。 草本层十分茂盛，层盖度达到100%，种类相对较单一，高度0.5~2m，主要是以外来紫茎泽兰Ageratina adenophora和香泽兰Chromolaena odorata为优势，肿柄菊尤其多，说明当地原生植被破坏十分严重，导致外来种入侵。其他种类还有棕叶芦Thysanolaena maxima、白花苋Aerva sanguinolenta、三叶鬼针草Bidens pilosa var. radiata、飞蓬Conyza canadensis、球穗香薷Elsholtzia strobilifera、臭灵丹Laggera alata等，但数量很少。 由于受人为破坏强度大，群落中缺少大型木质藤本植物和附生植物，仅有两种草质藤本植物，即虫豆Atylosia mollis、飞蛾藤Porana racemosa。 ②人工植被 评价区的人工植被可主要为农田植被（旱地植被），人工植被由其生产目标所确定，首先，人工植被是单优的人工群落，通常其培育树种的密度较大，林下物种和数量较少；其次，由于每年一次或多次不断的进行人为管理活动，包括砍灌、除草、施肥等，使本来不多的物种和及数量，变得更少了。因此上述各种人工林下的生物多样性都是十分贫乏的。 该评价区的农田植被主要为旱地植被，主要种植玉米、土豆、甘蔗、玉米、油菜等。 ③珍稀物种 经调查，评价区范围内未发现野生的国家或省级珍稀保护植物物种。 根据调查，项目区受人为活动的长期影响，原生植被已大量遭受破坏，次生植被及人工植被大量增加。自然植被主要为季风常绿阔叶林、旱冬瓜灌丛、热性稀树灌木草丛，人工植被主要为茶园及旱地植被。评价区范围内未发现野生的国家或省级珍稀保护植物物种、地方特有种及名木古树。 通过现场调查，项目场地现状植被发育良好，类型为常绿针叶林以及草甸，地被植物为黑麦草和白三叶等，低矮灌木有金丝桃等，乔木为华山松等。乔木层覆盖度约为30~40%，灌木层覆盖度5~30%，草本层覆盖度大，约为70~100%；整个区域内生物多样性一般。项目建设用地区域范围不属于自然保护区、风景名胜区。 5.4 陆生脊椎动物现状 ①两栖类 在评价区内分布较广，多分布于评价区内的池塘或水域附近。根据调查，评价区内分布的两栖类主要有大蟾蜍Bufo bufo、高原林蛙Rana kukunoris等。 ②爬行类 根据调查，评价区内分布的爬行类主要有大壁虎Gekko gecko、滇西蛇Atretium yunnanensis、过树蛇Dendrelaphis pictus等，其分布范围主要为林地、灌丛、草丛等。 ③鸟类 根据调查，评价区内分布的鸟类主要有喜鹊Pica pica、家燕Hirundo rustica、麻雀Passer montanus、黄鹂Oriolus chinensis等。其分布范围主要为林地、稀树灌木草丛、灌丛等。 ④哺乳类 根据调查，评价区内分布的哺乳类主要有褐家鼠Rattus norvegicus、小家鼠Mus musculus等啮齿类小型动物等，其分布范围主要为林地、稀树灌木草丛、灌丛等。 经调查，在评价区内未发现国家级和省级保护哺乳动物，也未发现仅分布于评价区的狭域分布物种。 6、环境质量现状 6.1环境空气质量现状 据现场调查，项目区为农村区域，项目周边无工业企业。环境空气质量功能区划属于二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准。根据《德宏州2021年环境质量状况公报》，全州环境空气质量总体保持良好，全州5个城市年评价结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。5个城市均出现不同程度的污染天气，其中芒市污染天气主要出现在3～4月，瑞丽市污染天气主要出现在1～4月，陇川县污染天气主要出现在2～4月，盈江县污染天气主要出现在2～4月，梁河县污染天气主要出现在3～4月。与2020年相比，环境空气主要污染物呈单一型污染态势，首要污染物为细颗粒物。5个城市优良天数比率在89.6%～98.9%之间，平均优良天数比率为95.9%，较2020年下降1.9个百分点。全州累计出现轻度及以上污染天数73天（轻度污染58天，中度污染12天，重度污染3天），较2020年增加33天。具体的监测数据见下表。 表3-1 2021 年德宏州芒市城市空气监测结果 监测 点位; 平均时间; SO2 μg/m3; NO2 μg/m3; PM10 μg/m3; PM2.5 μg/m3; CO μg/m3; O3-8h μg/m3; 空气质量. 芒市; 年平均; 7; 21; 47; 27; 0.7; 80; 二级. 98百分位; 18; 41; 114; 62; 1.0; 127. 所属类别; 一级; 一级; 二级; 二级; 一级; 二级. 根据上表，芒市的 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10、CO和O3浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目地处地农村区域，周边没有大的环境空气污染源，项目区域内环境空气质量良好，项目区能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 6.2 地表水环境质量现状 本项目位于芒市江东乡，项目最近地表水体为南哈河、南懒河、南腊河最终汇入轩岗河，轩岗河属于芒市大河支流，结合《云南省水功能区划》（第二版2014年修改），芒市大河属于伊洛瓦底江流域，木康水文站一等戛水文站水环境功能为工业、农业、景观用水，到2030年水质目标为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。根据支流不低于干流的原则，项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。 根据《德宏州 2021年环境质量状况公报》主要河流（出境河流）水环境质量状况，全州6条河流水质总体良好。大盈江、瑞丽江、槟榔江和户撒河水质均为优，南畹河、芒市大河水质为良好。2021年，全州河流断面水质类别Ⅰ～Ⅲ类，其中，Ⅰ～Ⅱ类水质占比72.7%，水质状况优；Ⅲ类水质类别占比27.3%，水质状况良。全州水质状况优良率100%。芒市大河3个监测断面为2个Ⅱ类、1个Ⅲ类。故项目地表水芒市大河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。 6.3声环境质量现状 本项目地处山区，根据《芒市声环境功能区划分（2019~2029）》项目所在地区规划为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值标准。为了解项目区域声环境质量现状，本次环评委托云南晟蔚环保科技有限公司对项目区升压站声环境质量现状进行监测，监测内容如下： （1）监测因子：等效A声级LAeq （2）监测点位： 110kv升压站站址厂界四周，噪声监测点位图见图3-1。 图3-1 噪声监测布点图 （3）监测频次：昼夜各1次，监测1天。 （4）监测结果：升压站环境噪声现状监测结果见下表。 表 3-2 声环境质量现状监测及评价结果单位： dB(A) 序号; 监测点位; 监测日期; 昼间; 夜间. 1; 升压站厂界东; 2022年11月30日; 38; 37. 2; 升压站厂界南; 2022年11月30日; 39; 36. 3; 升压站厂界西; 2022年11月30日; 37; 36. 4; 升压站厂界北; 2022年11月30日; 37; 36. 5; 道坡村; 2022年11月30日; 47; 44. 6; 上邦瓦村; 2022年11月30日; 42; 40. 根据监测结果显示，项目区声环境质量现状满足《声环境质量标准》（B3096-2008）2类标准要求。 6.5环境敏感区 经现场调查项目区内未发现文物保护单位，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 |  | 本项目为新建项目，无与本项目相关的原有污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 |  | 一、项目环境保护目标 1、生态环境保护目标 根据现场踏勘、资料收集和调研工作，本工程不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》(生态环境部令第16号)第三条(一)中的环境敏感区，即不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011）中规定的自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园等重要生态敏感区：不涉及云南省生态保护红线。且根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）升压站生态环境影响评价范围为500m，输电线路地面投影外两侧300m带状区域。本项目升压站500m范围无生态保护目标，本项目不涉及输电线路。 2、地表水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），项目地表水环境评价范围根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018）确定，本项目地处芒市大河属于伊洛瓦底江流域，项目周边地表水环境保护目标如下表所示。南哈河、南懒河、南腊河最终汇入轩岗河。轩岗河属于芒市大河支流。 表3-3 地表水环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 与项目位置关系; 距离（m）; 特性/规模; 保护级别. 水环境; 南懒河; 光伏区东侧; 178; 轩岗河支流; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类标准. 南哈河; 光伏区东侧; 617. 南腊河; 光伏区南侧; 506. 轩岗河; 光伏区东南侧; 3810; 芒市大河支流. 芒市大河; 光伏区南侧; 7992; 伊洛瓦底江流域. 3、环境空气保护目标 项目厂界500m范围内环境空气保护目标如下表所示。 表3-4大气环境保护目标一览表 片区; 保护对象; 坐标; 规模; 与项目位置关系; 保护级别. X（经度）; Y（纬度）. 金家片区; 道坡村; 98.411298675; 24.492758468; 210人; 光伏区北侧紧邻; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 上邦瓦村; 98.406406326; 24.463876441; 420人; 光伏区南侧紧邻. 4、声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）项目升压站声环境评价范围根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)确定升压站声环境保护目标为升压站厂界外200m范围。项目升压站200m范围内无声环境保护目标。项目光伏阵列区声环境保护目标根据《建设项目环境影响报告表编制技 术指南》（污染影响类）确定为光伏阵列区厂界外50m范围，则项目光伏阵列区声环境保护见表 3-5。 表3-5 声环境保护目标一览表 片区; 保护对象; 坐标; 规模; 与项目位置关系; 保护级别. X（经度）; Y（纬度）. 北片区; 道坡村; 98.411298675; 24.492758468; 40户210人; 光伏区北侧13m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区. 南片区; 上邦瓦村; 98.406406326; 24.463876441; 75户420人; 光伏区南侧10m. 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）输电线路评价范 围为边导线地面投影外两侧各30m，本项目不涉及输电线路工程。 |
| 评价 标准 |  | - 环境质量标准 - （1）环境空气质量标准 - 项目所在区域属环境空气质量功能二类区，环境空气质量执行（GB3095—2012）《环境空气质量标准》二级标准，具体见表3-6。 表3-6 环境空气质量标准限值 污染物项目; 平均时间; 二级 准浓度限值; 单位. 颗 物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 颗 物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. （2）地表水环境质量标准 本项目位于芒市江东乡，项目最近地表水体为南哈河、南懒河、南腊河最终汇入轩岗河，轩岗河属于芒市大河支流，结合《云南省水功能区划》（第二版2014年修改），芒市大河属于伊洛瓦底江流域，木康水文站一等戛水文站水环境功能为工业、农业、景观用水，到2030年水质目标为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。根据支流不低于干流的原则，项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。具体见表3-7： 表3-7地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH (无量纲); NH3-N; COD; BOD5; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群(个/L). Ⅲ类标准; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≤4; ≤0.2 （湖、库0.05）; ≤1.0; ≤10000. （3）声环境质量标准 项目区为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，具体标准值见下表3-8。 表3-8 声环境噪声标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. - 污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 项目施工期产生的无组织粉尘排放执行GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值，具体见表3-9。 表3-9大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）废水排放标准 施工期设置旱厕，生活污水排入旱厕后，用于周边农田灌溉。施工生产废水经沉淀池处理后，回用于洒水降尘及施工工序，废水不外排。 运营期升压站实行雨污分流制，升压站内雨水经过雨水管网排放至站外雨水沟；运营期升压站产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后暂存于废水收集池，用于项目升压站绿化，不外排。 运营期光伏阵列产生的清洁废水经沉淀池处理后用于光伏板区植被绿化，无废水外排。本项目不设废水排放标准。 - （3）噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）见表3-10。 表3-10 建筑施工噪声执行标准限值 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 单位dB(A); 70; 55. - 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表3-11。 表3-11 项目噪声排放标准限值 类别; 厂界; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 其他厂界; 60; 50. - （4）固体废物控制标准 项目运营期产生的固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单中的要求。 |
| 其他 |  | ## 项目运营期升压站仅有少量的油烟排放，无生产废气排放；废水经处 ## 理后回用，不外排；固体废物处置率为100%；故本次环评建议不设总量指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期产污环节及影响因素 （1）施工期产污环节 本项目的施工包括场内道路的施工、光伏阵列基础的开挖、塔基及电缆敷设、升压站、逆变器室、箱变等构筑物的建设及设备的安装和调试。 施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固体废物；施工人员生活废水、生活垃圾等。 （2）施工期污染影响因素 项目施工期的污染影响因素如下表所示。 表4-1施工期环境影响因素一览表 类别; 污染源; 污染物; 产生特性. 废气; 地表清理、场地平整、 基础开挖、配套设施建设、物料装卸及运输; 扬尘（TSP）; 间歇，无组织. 施工机械; NOx、CO及CHx; 间歇，无组织. 废水; 施工废水; SS、石油类; 间歇. 生活污水; COD、BOD5 、SS、NH3-N 等; 间歇. 固废; 场地平整及开挖; 土石方; 间歇. 施工人员; 生活垃圾; 间歇. 土建; 建筑垃圾; 间歇. 支架安装、光伏组件安装、设备安装; 废弃设备零件; 间歇. 噪声; 施工机械及车辆; 噪声; 间歇. （3）施工期污染影响因素 根据本工程的特点、施工工艺，分析工程施工阶段对项目周围的生态影响因素。项目施工期生态环境影响因素见下表。 表4-2 项目施工期生态环境影响因素 工程建设活动; 生态影响因素; 影响因子. 土建及土石方工程; 永久占用土地、改变土地利用现状功能；破坏地表植被; 植被、植物、土地利用、动物. 施工机械及施工车辆运输; 对周围动物活动及栖息造成影响. 施工临时占地; 临时占用土地，改变土地利用功能；破坏地表植被. 2、环境影响分析 （1）生态环境影响分析 1）对土地利用的影响分析 项目用地总规模为1958公顷。项目于场址西北部平缓山包上建设110kV升压站一座，占地面积约（含边坡）8970m2，项目设置26个光伏方阵，根据布置情况分为北片区及南片区，占地面积约1032255m2。 其中永久用地为塔基、升压站与箱变，其中塔基用地规模768m²、升压站用地规模为8970m²、箱变用地规模为780m²；本项目占用园地4981m²，林地5483m²，其他农用地25m²，建设用地29m²。工程不占用基本农田、生态公益林及生态保护红线。工程施工占地会暂时改变原有土地利用的性质和功能。永久占地部分永久性的改变了土地性质，是无法恢复的；由于施工永久占地面积较小，影响的土地利用类型都是评价区域较为广泛分布的类型，除占地的损失外，工程施工不会对该区域的土地利用造成明显的影响。项目施工过程中不对升压站及光伏方阵以外用地及未利用地等临时占地进行扰动，集电线路区及场内道路边坡临时占地区在施工结束后将进行植被恢复，不会改变其土地利用功能。 2）对植被及植物的影响分析 项目对植被的影响主要是占地及施工作业造成的植被破坏。其中升压站、光伏组件支架基础、箱变和分支箱基础、集电线路等永久占地区域，项目建设影响的植被将无法恢复，其影响是不可逆的；对于临时占地区域，其中场内保留区、光伏方阵板间空地等在施工过程中基本不受扰动，集电线路（主要是地埋电缆开挖作业区）、场内道路、临时施工营场地等区域在工程施工时将清除地表植被，但工程建设结束后，通过复垦，上述区域的植被将得以逐渐恢复。项目所在区植物覆盖率较小，无国家和地方重点保护野生植物分布。项目的建设会对植物生境范围减小，项目区将会架起大量的太阳能光伏组件，这些组件遮光影响大面积的区域。光伏项目实施后，项目区原有的植被会受到较大影响，但由于项目区占地范围内自然条件较差，植物资源较少，现状植被主要是地被植物为黑麦草和白三叶等、低矮灌木有金丝桃等、乔木为华山松等，生产力较低，对当地植物资源的数量及利用方式产生影响很小。项目区植物均为周围环境常见种类，不会造成植物种类灭绝。 ①工程永久占地对植被的影响 建设虽然会造成评价区内该类植被面积有所减少，但由于项目永久占地面积较小，所造成的自然植被面积的永久减少占评价区同类植被面积的比例小，不会造成任何一种植被类型在评价区内消失，对评价区内的植被及生态系统影响不大。 ②工程临时占地对植被的影响 施工中临时占用自然植被较少。此部分自然植被在施工过程中仅对集电线路及场内道路边坡临时占地区进行扰动，清除地表植被，在施工结束后能够逐渐得以恢复。而对项目用地范围内临时占用的光伏方阵空地、其他用地，项目施工期不对其进行扰动，因此只要对光伏方阵空地及周边未利用地等不扰动区域加强管理，严格控制施工扰动范围，禁止对光伏方阵空地和未利用地等不扰动区域的植被造成破坏，则项目不会对自然植被产生大的影响。 ③对植物资源的影响 受本工程建设影响的植物均为常见种和广布种。项目占地将使部分植物个体遭到破坏，导致这些植物种群数量减少和分布生境减小，但这些物种在工程区周边区域，甚至云南省的许多地区都广为分布，本工程建设不会造成物种数量的急剧减少，更不会造成任何物种的灭绝，所产生的影响较小。 3）对陆生脊椎动物的影响 ①对两栖、爬行类动物的影响分析 施工期间对两栖类和爬行类动物的影响主要表现为：工程施工机械、施工人员进入工地，原材料的堆放等施工行为直接伤害到两栖动物，可能将坡地动物杀伤。开挖路堑和临时施工便道造成部分生境破坏。施工活动产生噪声、频繁往来的车流、人流改变了原有的安静环境，对喜欢安静或害怕人群类爬行动物会形成惊吓导致其离开原有的活动范围，会暂时降低影响区内敏感物种数量和降低出现的次数，施工结束后其影响逐渐消除。 ②对鸟类的影响分析 由于工程建设需要开挖建设，破坏现有植被，对项目区内的鸟类造成一定的影响：施工期会干扰这些鸟类的活动，对其造成一定的影响，使这些鸟类暂时迁移它处。但是总体看，因鸟类的活动空间范围一般都比较大，工程施工对鸟类的影响较小。 ③对兽类的影响分析 该工程项目区内的兽类中除鼠类相对固定区域活动外，其它兽类的活动场所都较大，工程项目建设会造成这些兽类部分生境的破坏，干扰它们的活动，对它们造成直接的影响： a、对于栖息在该工程项目区的以啮齿类为主兽类的生境造成一定的破坏； b、施工噪声会干扰该工程项目区兽类的正常活动，驱赶它们远离项目区； c、施工人员有可能猎杀项目区个体较大的兽类。 整体上讲，评价区内主要动物为常见两栖类、爬行类、一般鸟类和伴人居小型啮齿类，项目建设对陆栖脊椎动物的影响主要表现在施工占地和开挖对生境的破坏；施工机械噪声、运输机械噪声的干扰；施工人员猎杀对部分动物的影响等。 施工占地和开挖将可能破其生存环境，迫使它们向外迁移寻找新的栖息场所，造成动物数量减少，但不致造成个体死亡，不会造成动物物种消失；同时项目施工注意依法保护、避免捕杀或伤害各类动物。在此基础上项目施工对动物的影响在可接受程度范围内。随着项目建设的完成，生境的恢复，动物的种群数量将很快得以恢复。 4）对周围耕地和农作物的影响分析 光伏电站施工期对周围农作物的影响主要来源施工扬尘对周围农作物的影响，施工过程中对场地洒水降尘，且施工时间较短，随着施工结束而消失，施工过程中对周围农作物影响较小。 （2）大气环境影响分析 施工期废气主要包括施工场地产生的扬尘、施工机械尾气、装修废气等。 ①扬尘对环境的影响 项目施工期对环境空气影响的主要为扬尘。在项目的建设施工中，由于场内道路的修建、基础开挖、回填土石方、配套设施建设和及建筑材料的运输、装卸、堆放等会产生不同影响程度的扬尘，污染因子为TSP，扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。 本项目在道路修建期间，会导致地表裸露，产生少量扬尘；项目升压站、光伏阵列基础的修建，也需要平整场地和基础开挖，由于升压站区占地面积较小，光伏阵列基础面较小，开挖土石不大，可以做到就地取土平整，不会产生弃渣场，场地开挖期间也会产生少量扬尘；项目临时施工场地会堆放少量水泥和沙石，本工程建构物施工量不大，就地堆放在施工临建场地处 也会产生少量扬尘。项目扬尘的影响范围一般为500m范围，根据现场调查项目500m范围内的敏感目标主要集中在北部道坡村及南部上邦瓦村。并对临时表土堆场进行及时覆盖和定期洒水降尘，对敏感目标的影响较小。 项目施工期间通过对施工区进行洒水降尘，对散体物料堆放区采用防尘网进行临时遮盖、对土石方及时回填压实等措施后施工扬尘对周围环境的影响不大。 施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、 建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。 ②机械、运输废气对环境的影响 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要是运输车辆，其排放的废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳等。其余工段使用的机械如电钻、电焊机等一般以电为能源，不会产生机械尾气。 项目建设施工内容较少，施工机械和运输车辆外排尾气量不大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 （3）水环境影响分析 施工期间产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水和暴雨地表径流。 ①施工废水影响分析 项目产生的施工废水主要有混凝土养护废水，施工废水pH值较高，主要污染物为悬浮物。 项目混凝土养护时产生的废水主要污染物为SS，产生量较少。项目拟在项目施工场区设置3m3的沉淀池，用于处理施工养护废水，产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水和场地洒水降尘，不外排，对周围水境影响不大。 ②施工人员生活污水影响分析 项目内施工人员约50人，项目内设施工营地，施工人员在项目内食宿。施工人员生活用水量按80L/人·d计算，用水量约4m3/d，废水产生量按80%计，则废水产生量约3.2m3/d。 施工人员生活污水产生量较少，项目施工营地附近拟设旱厕一座，粪尿污水进入旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用施肥，不外排。施工营地生活污水主要来自于施工人员洗手废水、餐饮废水等。施工期拟在施工营地内设置隔油池、沉淀池， 餐饮废水经隔油池、沉淀池处理，其余生活污水经沉淀池处理后，全部回用于施工场地洒水降尘或周围灌木丛或草地的浇水，不外排，对周围水环境影响小。 ③雨天形成地表径流污染的影响分析 项目场内道路修建、基础开挖会形成裸露面，在施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后会造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目场地区域坡陡，面积较大，地表径流产生量较大，但项目动土部分主要为场区道路、升压站、逆变器及少量光伏列阵支架施工，动土面积相对较小，径流的面源污染相对较小。雨天形成的地表径流会通过低洼处流入附近沟箐，其污染物主要为SS。为减小施工期雨天径流对水环境的影响，项目应落实水土保持措施，在工程区设置排水沟，末端设置沉砂池，场区雨水经沉砂池沉淀处理后，雨水径流中SS的浓度将大幅度降低，对周围水环境影响不大。 ④对周围地表水体的影响 项目最近地表水体为南哈河、南懒河、南腊河最终汇入轩岗河，轩岗河属于芒市大河支流，结合《云南省水功能区划》（第二版2014年修改），芒市大河属于伊洛瓦底江流域，木康水文站一等戛水文站水环境功能为工业、农业、景观用水，无饮用功能。为减小对周围地表水体的影响，在施工过程中应禁止将土石方、施工材料、施工建筑垃圾洒落在水库和周围河流里。靠水体一侧设置围挡，可保证土石方、施工材料、施工建筑垃圾进入水体，通过采取上述措施后，对地表水影响不大。 由于施工期废水影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此本项目在采取相应的污染防治措施后，施工期废水不会对周围地表水体产生大的长期的不利影响。 （4）声环境影响分析 ①施工机械噪声源强 项目施工期噪声主要来自钻孔打桩、钢筋切割焊接、混凝土输送振捣、装载机作业及运输等。以机械设备噪声和交通运输噪声为主。各施工作业区主要噪声设备及其噪声源强如下 4-3。 表4-3 主要噪声 项目; 设备名称; 声级(dB). 土石方阶段; 挖掘机; 86. 推土机; 85. 基础施工阶段; 混凝土搅拌机; 85. 手风钻; 90. 振动打夯机; 75. 空压机; 85. 主体建设及配套设施 建设阶段; 混凝土插入式振动器; 83. 电锯; 95. 安装、装修阶段; 液压升降小车; 75. 手工电弧焊机; 65. 砂轮机; 92. 电钻; 82. 切割机; 93. 交通运输车辆噪声; 自卸式运输车; 80. 压路机; 81. 运水车; 75. 30T 汽车吊; 85. ②施工机械噪声预测模型 项目施工期装修阶段单台设备噪声值最大，约95dB(A)，但由于装修施工多在室内进行，施工噪声经过墙体隔音、距离衰减、空气吸收后噪声值可降低。项目主体建设及配套设施建设阶段噪声值相对较大，但是主体建设及配套设施建设阶段，人工施工环节较多，使用机械设备较少。基础施工阶段，由于本项目基础施工阶段工程量较小，噪声影响时间不长，因此，本项目施工过程中取土石方阶段机械噪声源强进行预测。 噪声从声源传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因 素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc） 式中，Lp（r ）－距声源r处的A声级； Lp (r0)－参考位置r0处的A声级； Adiv－声波几何发散所引起的A声级衰减量，即距离所引起的无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20lg(r/r0)； Abar－屏障物所引起的A声级衰减量，屏障物通常包括建筑物墙壁的阻挡、建筑物声屏障效应以及植物的吸收屏障效应等，对于产生阻挡的植物而言，只有通过密集的植物丛时，才会对噪声产生阻挡衰减作用。 Aatm－空气吸收所引起的A 声级衰减量，其计算公式为： Aatm=αΔr/100，其值与温度、湿度以及噪声的频率有关，一般来讲，对高频部分的空气吸声系数很大，而对中低频部分则很小，Δr是预测点到参考位置点的距离，当Δr<200m 时，Aatm 近似为零，一般情况下可忽略不计。 Agr－地面效应所引起的A声级衰减量。 Amisc－附加A声级衰减量，附加声级衰减包括通过工业场所、房屋群的衰 减等。一般情况下的环境影响评价中，不需考虑风、云、雾及温度梯度所引起的附加影响。 多个机械同时作业的总等效连续A 声级计算公式为： 式中： Lpi－预测点（r）处，第 i倍频带声压级，dB； ΔLi－第i倍频带的 A计权网格修正值，dB，本项目取 0； ③施工期噪声影响预测结果 1）施工期土石方阶段单台机械设备噪声预测值，具体见下表。 表 4-4 单台机械设备的噪声预测值单位： dB（A） 机械类型; 噪声预测衰减值. 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 72; 66; 60; 56; 52; 46; 42; 40. 推土机; 71; 65; 59; 55; 51; 45; 41; 39. 2）预测结果分析 A、厂界噪声预测： 由土石方阶段单台机械设备噪声预测值及项目平面布置图分析可知，项目各光伏矩阵区、办公生活区，离厂界距离约10m以外，施工期厂界噪声值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）70 dB（A）的要求。 - 敏感点噪声影响 - 本项目光伏阵列区50m范围内有2声环境敏感目标，北部道坡村及南部上邦瓦村，施工期间应靠近居民点一侧施工时设置围挡；升压站周围200m范围内噪声敏感目标为北部道坡村。 - 施工主要是光伏支架、箱变及分支箱基础浇筑及光伏组件的安装、集电线路塔基安装，施工周期较短，噪声源强不大，噪声影响属于间断性发生。在靠近小北部道坡村及南部上邦瓦村居民施工时设置临时移动声屏障，降低施工噪声污染，应当符合国家规定的 建筑施工场界噪声限值；整个项目施工期应提前告知周围村庄居民，做好沟通工作，夜间禁止施工。在采取上述措施的情况下，施工期间周围敏感目标可达《声环境质量标准》（GB309-2008）2 类区标准，本项目施工期噪声对周围声环境影响可接受，噪声影响将随施工活动的结束而消失。 - （5）固体废物影响分析 - 项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾，土石方、建筑垃圾等。 - 1）施工人员生活垃圾 - 本项目施工人员约为50人，按照每人每天产生生活垃圾量1kg计算，施工期生活垃圾产生量为50kg/d，生活垃圾产生量较少，施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等，如不及时进行清理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生 活垃圾应定点存放、及时收集，收集后与运至附近村庄垃圾收集点，与周边村庄垃圾一同处置。 - 2）剥离表土 - 经统计，项目区内可剥离表土0.95万m³。集电线路剥离的表土堆放在管沟一侧，升压站区剥离的表土堆放在升压站区西南侧红线范围内空地上，剥离表土全部用于项目植被恢复覆土回填。项目内产生的剥离表土不随意堆放，并对项目内的表土临时堆场进行采取土工布遮盖、设置临时拦挡措施后，可有效防止临时表土堆场内的表土流失，对环境影响不大。 - 3）土石方 箱变、电缆分接箱基础土石方开挖 800m3，土方回填 160m3，多余土石方回填于光伏陈列区进行坡改梯及地面改造综合利用。 道路土石方开挖 57156m3，土石方回填 40016m3，多余土石方回填于光伏陈列区进行坡改梯及地面改造综合利用。 升压站工程土石方量：挖方 13056m3，填方 1000m3，多余土石方回填于光伏陈列区进行坡改梯及地面改造综合利用。 - 临建设施场平土石方工程量：挖方 8500m3，填方 8500m3，土石方挖填已平衡。光伏支架基础、集电线路直埋产生的多余土石方回填于光伏陈列区进行坡改梯及地面改造综合利用，最终无废弃土石方产生，项目不设弃渣场。因此对开挖产生的土石方只要及时回填利用，不随意倾倒，对环境影响不大。 - 4）建筑垃圾 - 建筑垃圾主要为废钢筋、废混凝土、废木材等，项目内产生的建筑垃圾经分拣、剔除或粉碎后，大多是可以作为再生资源重新利用的。项目内废弃、不可利用的建筑垃圾拟集中收集，清运至指定地点进行妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。 - 5）废弃设备零件 - 项目在光伏组件安装、电气设备安装过程中，会产生少量废弃设备零件，该部分废弃设备零件经收集后，可回收利用。 - 综上所述，只要严格执行国家环保法律法规以及当地政府的管理规定， 科学管理、文明施工，本项目产生的固体废物不会造成污染。 3、其他环境影响分析 施工时由于进出物料运输车辆的增加，将对项目所在地的交通造成一定的影响，影响附近居民的出行。为减缓交通压力，要求该项目进出施工场地车辆应按规定路线、时间进出，并设置专人负责指挥，以防止交通堵塞。 - 施工期建筑材料运输量较大，运输路线经过郊区和城市道路时，运输过程中物料洒落、流失、飞扬等均可能对沿线环境产生影响。因此在建筑材料运输出入与施工固废运出时车辆必须加盖篷布。建筑材料运输量较大会对沿线运输道路路面造成影响，要求建设单位限制载重，产生影响通过采取这些措施可减小物料运输对环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 1、运营期工艺流程及产污节点 - 项目运营期工艺流程及产污情况如下图所示： - 图4-2 运营期工艺流程及产污节点图 - 2、运营期环境影响分析 - （1）大气环境影响分析 - ①食堂油烟 项目厨房使用液化气、电作为能源，液化气、电为清洁能源，液化气燃烧的产物为二氧化碳和水，运行期主要的废气为油烟废气。食堂年工作日365d，每天工作4h，基准灶头为1个，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）判定为小型。项目运行期定员5人，均在项目区内食宿。按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油计，则用油量为0.15kg/d。食堂油烟产生量较小，根据类比调查，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目食堂产生油烟量为4.24g/d，1.54kg/a，本次要求建设单位安装抽油烟机，食堂产生的油烟废气经抽油烟机处理后排放，食堂油烟对周围环境影响不大。 - ②汽车废气 项目运行期进入项目区内的车辆较少，主要为物料运输车辆。汽车排放的废气主要集中于停车场地，为地上停车位，在汽车的启动和停车过程中产生，废气中主要污染物为CO、HC、NOX等，产生量较少，呈无组织排放。 由于项目内车辆排放尾气的时间短，而且国家对汽车尾气排放有严格的规定，加上停车多为自备车辆，车型偏小，因此，汽车尾气不会形成较大的集中污染源，对环境影响较小。 - ③异味 项目异味主要来自垃圾桶、隔油池、化粪池及废水收集池。 生活垃圾主要来自于生活区，产生的生活垃圾统一收集于垃圾桶内。垃圾在临时存放过程中将会产生异味，局部空气臭气浓度增加。主要为无组织排放，一般排放量较小，垃圾桶设置为封闭式，生活垃圾尽量做到日产日清。 升压站内设置水冲厕、隔油池、化粪池处理生活污水，进入废水收集池进行暂存，项目隔油池、化粪池，废水收集池均设置盖板，其产生异味较小，主要为无组织排放，通过稀释扩散对周围环境的影响较小。 - （2）水环境影响分析 - 项目运营期废水主要是光伏电池板清洗废水和值班人员的生活污水。 - 1）水污染物源强 - ①光伏电池板清洗废水 - 太阳电池组件周围环境所产生的灰尘及杂物随着空气的流动，会附着在电池组件的表面，影响其光电的转换效率，降低其使用性能。如果树叶、鸟粪粘在其表面还会引起太阳电池局部发热而烧坏组件。据相关文献报道，该项因素会对光伏组件的输出功率产生约7%的影响。为了保证光伏电站的发电效率，需定期和不定期对太阳电池组件上的积尘进行清扫和去除。光伏电站工程的清洗方式考虑靠近道路及方便清洗车辆进入的区域采用机械清洗，其他区域采用人工清洗。机械清洗分为粗洗和精洗两种方式。在组件表面积尘到一定程度后采用移动式空气压缩机吹洗电池组件表面进行粗洗，将电池组件表面较大的灰尘颗粒吹落，但由于二次扬尘的问题，细小的灰尘仍会落在电池组件表面。之后，采用移动式节能喷水设施进行精洗。 - 根据实际情况，雨季时降雨冲刷太阳能电池组件表面可达到自然清洁的目的，一般不需再额外进行人工清洗；项目主要在旱季时组织开展组件清洗，其人工清洗频率一般为6个月一次，一年清洗2次，每次清洗约1个月时间完成。 - 组件清洗用水量参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中环境卫生管理场地清洗用水量，电池板清洁用水量以2.0L/（m2·次）计，项目共设置有136080块光伏组件，每块光伏组件的面积为3.1m2（2384mm×1303mm），则需清洗的光伏电池板总面积为421848m2，则项目每次人工清洗的用水量约 843.7m3/次，1687.4m3/a，产污系数按0.85计，则光伏电池板清洗废水产量为717.14m3/次，1434.29m3/a，污染物主要为SS。 - ②生活污水 - 本工程全站定员5人，均在项目内食宿，年运行365天。根据《云南省行业用水定额地方标准》（DB53/T168-2019），生活用水定额取为100L/人.d计，则用水量为0.5m3/d（182.5m3/a），产污系数按0.8计算，则污水产生量为0.4m3/d（146m3/a）。其中厨房废水量为0.1m3/d（36.5m3/a）， - 污水中含有的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、氨氮、油脂和总磷等，项目产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后暂存于废水收集池，用于升压站绿化，废水不外排。 - ③绿化用水 项目升压站内绿化面积约为300m2。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水按3L/m2•d计，雨天绿化不用水，晴天绿化用水量为0.9m3/d。根据当地的气候情况，年平均降水日数170天，非降水日195天，则项目升压站绿化每年用水量为175.5m3/a。 产排污环节; 污染物种类; 用水量（m3/a）; 废水产生量(m3/a); 采取措施; 排放量（t/a）. 生活用水; COD、BOD5、总氮、NH3-N、总磷等; 182.5; 146; 食堂废水经油水分离器处理后连同其余生活污水经化粪池处理后暂存于废水收集池，用于升压站绿化浇灌。; 0. 光伏电池板清洗废水; ss; 1687.4; 1434.29; 暂存于沉淀池，用于光伏阵列区板下植被浇灌; 0. 绿化用水; /; 175.5; /; /; 0. 表4-5 项目废水产排情况汇总表 图4-4 项目水平衡图（单位：m3/a） - 2）项目废水处理方案 - ①废水特征 - 项目营运期间产生的光伏电池板清洗废水主要含SS，不含其它污染物，清洗 废水量约717.14m3/次。 - 营运期间产生的生活污水量约0.4m3/d。污水中含有的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、氨氮、油脂和总磷等。 - ②污染物排放情况 运营时产生的废水为生活污水和生产废水。 ①生产废水：项目产生的生产废水主要污染物是SS。 ②生活污水：项目产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后暂存于废水收集池用于升压站绿化施肥，废水不外排。 3）污水处理设施 ①雨污分流 升压站内采取有组织排水，光伏组件阵列沿场内道路两侧布置，道路排水沟可拦截光伏组件阵列区上游地表汇流、收排光伏组件阵列区外排雨水；光伏支架对原始地形地貌改变不大，且因场地面积较大，为减少投资，光伏方阵依据自然地形采取自然排水。 ②隔油池 隔油池污水处理规模以项目运行期的废水产生量为基数并取1.2的安全变化系数。项目食堂废水产生量为0.1m3/d，考虑后期发展需要，本次环评要求建设隔油池有效容积应不小于0.5m3，完全满足隔油需要。 ③化粪池 化粪池处理规模以废水产生量为基数并考虑20%的余量取定。本项目运行期生活污水产生量为0.4m3/d，考虑后期发展需要，要求建设一个4.0m3的化粪池收集厕所的废水，完全满足生活污水预处理需要。 ④废水收集池 废水收集池用于暂存经隔油池及化粪池处理后的生活污水，项目生活污水产生量为0.4m3/d，废水收集池收集废水用于厂区绿化，考虑连续7天的降雨天气，项目废水收集池容积不小于2.8m3，考虑后期发展需要及应急需求，项目建设18m3废水收集池，满足容纳7天生活污水量的要求。 - ⑤光伏区沉淀池 - 项目光伏区定期进行清洗，清洗废水产生量为717.14m3/次，污染物主要为SS。其人工清洗频率一般为6个月一次，一年清洗2次，每次清洗约1个月时间完成。则项目清洗废水产生量为24m3/天，项目考虑连续7天连续下雨，光伏板下植被无需浇灌，则光伏区沉淀池总容积不小于189m3。本光伏区沉淀池总容积为200m3，满足7天清洗废水暂存要求。 - 4）项目生活污水不外排可行性分析 - 项目内生活污水产生量0.4m3/d，项目设施化粪池容积为4m3，足够容纳项目连续10天的生活污水，同时项目区应设置 18m3废水收集池一个，用于暂存项目经隔油池、化粪池处理后的生活污水，保证能满足连续45天的生活污水储存量，本项目绿化面积为300m2，绿化用地定额为3L/m2，则项目非雨天绿化需水量0.9m3/d。根据资料显示，芒市连续降雨天数较短，18m3 储水池能保证该地区连续降雨时生活污水的储存，待非雨天逐步回用于升压站绿化，不外排。 - 对地表水体影响分析 - 项目光伏矩阵距离水体较近，光伏矩阵运行过程中光伏板清洗废水经集水沟收集后进入末端设置的沉淀池处理后用于光伏板下植被浇灌，本光伏区沉淀池总容积为200m3，足够容乃光伏板清洗废水对周围地表水环境影响较小。运营过程中升压站生活区设置隔油池、化粪池和废水收集池， 应加强管理，禁止生活污水外排；主变设置有效容积不小于30m3事故油池及26个箱变各设置一个容积为1m3的事故池。运营过程中应加强管理，基本不会发生油品泄漏，确保油品不外泄进入地表水。项目附近地表水功能主要为农灌功能，无饮用功能。通过采取上述措施后，运营过程中对周围地表水影响较小。 - 综上所述，项目产生的废水可以得到妥善处理，对周围地表水体影响较小。 - （3）声环境影响分析 - 项目运营期的噪声源主要为光伏电站设备运行噪声，主要为电站场内箱式变压器、逆变器、主变压器运行时产生的设备噪声。 - 项目箱式变压器、主变压器及逆变器，噪声源1m处的噪声源强约为60～65dB（A），只要布置合理，采用一定隔声措施，随着距离的衰减对周围环境影响较小。 - 光伏厂区采用320kW组串式逆变器，1MW单个子方阵采用3台320kW组串式逆变器，1.6MW单个子方阵采用5台320kW组串式逆变器，2MW单个子方阵采用6台320kW组串式逆变器，3.2MW单个子方阵采用10台320kW组串式逆变器每个方阵布置35kV箱式变压器一台，共计分成26个光伏并网发电单元，共由1个1MW 光伏子方阵、1个1.6MW光伏子方阵、8个2MW光伏子方阵和16个3.2MW 光伏子方阵组成。逆变器及箱式变压器相对分散，且箱式变压器设置于箱变房内，逆变器设置于逆变器箱内，进行密封隔声，隔声降噪量为10dB。逆变器和箱式变压器距离场界最近距离为5m，逆变器和箱式变压器噪声可近似视为点源处理。根据点声源噪声衰减模式，计算出离点声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： - Lp=LP0－20lg(r/r0) - 式中： Lp—距声源r（m）处声压级， dB(A)； - Lp0—距声源r0（m ）处声压级， dB(A)； 表4-6 光伏场区噪声随距离衰减后的影响值 设备名称; 不同距离处噪声预测值（m，dB（A））. 1m; 2m; 3m; 4m; 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 30m. 逆变器; 55; 49; 45.5; 43; 41; 35; 31.5; 29; 27; 25. 箱变; 60; 54; 50.5; 48; 46; 40; 36.5; 34; 32; 30. - 根据预测，项目光伏场区逆变器噪声在2m之外、箱变噪声在4m之外能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）要求。根据工程总体布局情况，各逆变器及箱变与厂界的距离均在4m以上，且各设备布局较为分散，光伏场区场界噪声可达标。本项目光伏阵列区50m范围内有2个声环境敏感目标，项目逆变器及箱式变压器尽量远离村庄一侧布局，减轻光伏发电区产生的噪声对周边声环境影响。 周边最近的保护目标与项目南侧光伏场区场界距离为10m上邦瓦居民点（约420人），与项目北侧光伏场区场界距离为13m道坡村居民点（约210人）。逆变器及箱变等的噪声对保护目标的影响不大。 ### ②升压站运行噪声影响 噪声源主要来自于升压站内设置有主变压器、水泵、配电室和逆变器，主变压器、35KV配电室、逆变器，以及光伏发电项目辅助配套设施，噪声值在 55～70dB(A)之间。 表4-7 升压站噪声随距离衰减后的影响值 设备名称; 不同距离处噪声预测值（m，dB（A））. 1m; 2m; 3m; 4m; 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 30m. 逆变器; 55; 49; 45.5; 43; 41; 35; 31.5; 29; 27; 25. 主变压器; 70; 64; 60.5; 58; 56; 50; 46.5; 44; 42; 40. 配电器; 60; 54; 50.5; 48; 46; 40; 36.5; 34; 32; 30. - 根据升压站区平面布置图，本期工程项目主变与最近厂界的距离为25m，且厂界处设置有围墙进行隔声降噪（围墙隔声效果约10dB（A）），经距离衰减和围墙隔声后，其在厂界的噪声贡献值为34dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。本项目产生的噪声对周围声环境影响不大。根据预测，通过密封隔声降噪和距离衰减后，主变、逆变器和箱式变压器在最近厂界的贡献值为42dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 项目升压站周边200m范围无环境敏感点，升压站最近居民点为项目升压站场界北侧距离为230m道坡村居民点（约210人）。根据云南晟蔚环保科技有限公司对项目区升压站声环境质量现状进行监测，道坡村声环境质量现状能达到《声环境质量标准》（GB2553-2008）2类区的标准。本项目产生的噪声对周围声环境影响不大。 - （4）固体废物影响分析 - 拟建项目生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、项目生产过程中产生的废旧的光伏组件。 - 1）生活垃圾：主要为员工生产生活的过程中产生，按照每人每天产生1kg计算，生活垃圾产生量为5kg/d、1.8t/a，生活垃圾经统一集中收集后，与附近村庄垃圾一同处置。 - 2）废旧的光伏组件：项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年，除人为破坏外基本无损坏，为保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测，对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件，根据《国家危险废物名录》 (2021版)，本项目所用单晶硅电池组件不属于危险废物，在厂区一般固废暂存间暂存，最终由厂家回收处理。根据建设单位经验数据，组件损坏更换率以每年 0.1‰计，每块光伏组件重量32.3kg，共136080块，则年损坏更换产生的废弃光伏组件约为0.44t。 - 3）废矿物油 - ①主变变压器油 - 升压站运营期主变压器在维修中或事故情况下，将排放变压器废油，升压站内主变压器处将建设1个事故油池，事故油池设置为地埋式，有效容积不小于30m3。在事故情况下，主变压器产生的废油由事故油池收集。维修及保养产生的废油由专用容器收集暂存于危废暂存间。每年定期维护设备时产生少量废矿物油，为危险废物(HW08，900-249-08)，产生量约为50kg/a，收集于专用容器内，在危废暂存间内暂存，定期交有资质单位处置。 - ②箱式变压器油 - 项目共设置26台箱变，经与设计单位核实，本项目拟安装的每台箱变内各装有2200kg的变压器油，每台箱变分别配套设置有一个容积为1m3的事故池，事故池的设计满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019中11.3.4的相关要求。 - 综上分析，项目运营期间正常情况下，箱变一般不会产生废变压器油：一旦发生事故，产生的事故油排入箱变的事故池内，经收集后委托有资质的单位回收处置，对环境影响不大。 - 4）废铅蓄电池 - 升压站内需要使用废铅蓄电池作业应急备用，每年需要更换废铅蓄电池量约为200kg/a, 废铅蓄电池为危险废物，废物类别为HW31含铅废物，废物代码为900-052-31，经收集后，放置在危废暂存间暂存后，交有资质的单位处置。 - 危险废物应严格按照《危险废物管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年第36号）要求执行，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，同时危险废物的记录和货单需保留3年。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；建立危险废物贮存的台账制度，应有危险废物出入库交接记录，执行危险废物转移联单制度。 - 综上所述，本项目产生的各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次 污染，对周边环境影响较小。 - （5）生态环境影响分析 - 1）对占地范围内生态影响分析 - 项目运营期的生态影响， 主要为大量光伏电池板遮挡阳光对植物生长的影响及光伏电池板占用草地和耕地对区域农作物耕种和放牧的影响。 - ①对植物光合作用造成影响：植物的生存和生长离不开光合作用，对阳生植物而言，这种影响表现得更为突出，光照条件不足会使植物生长受到制约； - ②对植物水分利用效率造成影响：由于缺乏必要的光照，植物的生长异常缓慢甚至停滞，从而大大减少了植物对水的利用效率； - ③对受遮盖后的小环境造成影响：由于光伏电站建设不扰动林地，且占地区植被主要为次生性的寒温草甸和耕地，植物种类较少，生物量小，同时项目建成后将对项目光伏电池板间、板下区域种植喜阴草本植物， 因此工程建成运行后对项目地原有植被的影响在可接受的范围内。 - 2）对周围农作物的影响分析 - 光伏电站运行过程中无废气产生，太阳能电池板清洗废水中主要含有SS，用于矩阵区绿化；光伏电站的运行吸收太阳能热量，太阳能为发散光源，项目的建设不会减少周围的光照时间，所以不会影响周围农作物的生长。因此，光伏板的运行对周围耕地和农作物不会造成影响。 - （6）环境风险分析 - 1）风险物质 - 该项目涉及的风险物质主要为主变压器油、危废间暂存废矿物油、箱变变压器油、此外项目废铅蓄电池中含有硫酸，硫酸占电池总重量的7%左右。项目涉及的风险物质储存量具体详见下表。 - 表4-8 项目涉及危险物质储存一览表 名称; 形态; 最大储存量; 储存位置. 主变压器油; 液态; 22.4t (25m3，相对密度按0.895); 主变压器内. 危废间暂存废矿物油; 液态; 0.05t; 危废暂存间. 箱变变压器油; 液态; 2.2t×21台; 箱变变压器. 硫酸; 液态; 0.014; 危废暂存间PE收集桶. - 2）建设项目环境风险潜势判断 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 - ①当值涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q; - ②当存在多种危险物质时，则按下列公示计算物质总量与其临界量比值Q; - Q=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn - 式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 - Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 - 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 当Q＞1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q＞100 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录B所列物质，项目涉及危险物质为主变压器油、危废间暂存废矿物油、箱变变压器油、废铅蓄电池，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中临界量，确定项目涉及的危险物质数量与临界量的比值（Q）见表4-9。 - 表4-9 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算结果 名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值; 环境风险潜势. 主变压器油; 22.4; 2500; 0.009; /. 危废间暂存废矿物油; 0.05; 2500; 0.00002; /. 箱变变压器油; 46.2; 2500; 0.0185; /. 电解液 （硫酸）; 0.014; 10; 0.0014; /. 合计; 0.0289; Ⅰ. - 项目Q=0.0289，Q＜1。确定本项目的环境风险潜势为Ⅰ。 - 3）评价等级 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) ，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，评价工作等级划分见表4-10。 - 表4-10 环境风险评价等级划分 环境风险潜势; IV/IV+; Ⅲ; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. - 根据上文对本项目环境风险潜势进行判断，本项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级按导则划分为简单分析。 - 4）环境风险评价结论 - 拟建项目环境风险等级为简单分析。风险评价内容见下表。 - 表4-11建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 芒市江东光伏发电项目. 建设地点; 云南省德宏州芒市江东乡河头村、芒广村. 地理坐标; 东经98度 23分59.665 秒～98度 25分22.322 秒， 北纬24度28分10.602秒～24度 29分19.785秒。. 主要危废物质; 主变压器油、危废间暂存废矿物油、箱变变压器油、废铅蓄电池. 环境影响途径及危险后果; ①当主变变压器油、废矿物油的储油、箱变变压器油、废铅酸电池电解液泄漏时，如不经收集处理而排放至环境中，将对土壤、地下水和植物生长等造成不利影响。 ②主变压器油、废矿物油、和箱变变压器油在使用或储存过程中若操作不当或设备损坏造成物质泄漏，泄漏后遇火源或在高温(高于闪点)等特殊情况下，将引发火灾、爆炸风险。. 事故影响分析; ①主变压器油位于主变压器中，变电站内设置有集油坑，并在主变压器下设置了事故油池有效容积不小于30m3。事故时产生的废油经集油坑流入事故集油池，经专用容器收集后放至在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001 )要求建设的危险废物暂存间内暂存，定期委托有资质单位清运处置。根据国内已建运行的变电站的运行情况，除非设备年久失修老化，主变事故漏油发生概率极小。因此，变电站事故漏油风险产生的影响极小。 ②箱变变压器油位于箱变变压器中，光伏阵区内在每个箱变基靠油箱一侧均设置有事故池，容积为1m3，共26个箱变事故池。事故池底部和四周按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016) 提出的重点防渗区防渗技术要求落实，即防渗层为防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，确保事故油在存储的过程中不会渗漏。事故时产生的废油经专用容器收集后放至在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设的危险废物暂存间内暂存，定期委托有资质单位清运处置。根据国内已建运行的变电站的运行情况，除非设备年久失修老化，箱变事故漏油发生概率极小。因此，箱变事故漏油风险产生的影响极小。 ③危险废物暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设，地面及裙角等均采取防渗措施，并定期委托有资质单位清运处置。根据国内己规范化建设运行的废矿物油危废暂存间运行情况，其漏油发生概率极小。 ④主变变压器油、废矿物油、箱变变压器油、泄漏电解液其挥发的蒸汽本身属于低毒类物质，对附近工作人员生命安全不会产生急性毒害作用，在事故处理结束后一定时间内就会消除。在上述区域发生火灾燃烧事故后，对区域下风向的环境空气会造成一定的影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度最大，但在火灾燃烧事故结束后短时间内这种环境风险影响可基本消除。. 风险防范措施; ①厂区总平面设计严格按照国家相关规范、标准和规定以及部门的要求进行设计。 ②升压站主变压器所在区域地面硬化处理，同时四周设置集油坑和事故油池，在每台箱变靠近油箱一侧设置事故池：按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》( GB50229-2019)的要求，确保设置足够容积事故油池或事故池。 ③建立报警系统，主变压器设专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生主变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案，平时需加强设备保养、巡查和维修。 ④升压站区内设置消防水事故水池，水池容量根据消防水量要求进行布置，具体可根据场地条件进行合理布设，但必须满足一次消防用水量容量要求。事故水池污水需经处理后回用，不能直接排入附近水体。 ⑤对厂区采取分区防渗措施，其中危险废物暂存间、集油坑、事故池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)中要求进行防渗，防渗层需满足渗透系数≤10-10cm/s要求；办公生活区、厂区道路等无明显潜在地下水污染源的区域进行简单防渗，进行一般地面硬化即可；化粪池、隔油池、废水收集池，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》( HJ610-2016)提出的一般防渗区防渗技术要求落实，即防渗层为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。 ⑥编制突发环境事件应急预案并报生态环境管理部门备案。按照应急预案储备应急物资、定期演练，加强管理，将风险降到最低。 ⑦加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规:章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。. 通过采取相应的工程措施，可以将拟建项目的风险降低到可接受水平。另外，通过制定风险事故应急预案，可以提高风险事故处置效率，最大限度的降低对环境和周边群众的危害，并将经济损失降至最低水平。拟建项目拟采取的环境风险防范措施有效可行，项目环境风险可防控，总体环境风险小。 - （7）退役后拆除的环境影响分析 - 退役拆除方案：电站服务期满后(25年)，若不准备再继续服务，需要全部拆除。光伏组件由建设单位负责收集，规范处置；组件支架等钢材由物资再生公司回收；建(构)物及其基础拆除、清理；拆除和清理后的地面由电站建设单位负责恢复地面植被。 - 拆除过程会对项目所在区生态环境产生一定影响。 - 1）光伏组件的拆除 - 服务期满后，光伏组件需进行拆除。拆除后的废旧光伏组件属一般工业固体废物，不属于危险废物，由建设或经营单位对报废电池板进行收集，最终由生产厂家回收处理，不得随意丢弃，因此对环境的影响较小。 - 2）电气设备的拆除 - 电气设备主要为逆变器、箱式变压器、升压站主变压器等，电气设备经过运 - 营期的使用和维护，其损耗较小，可全部由设备生产商回收。 - 3）建（构）筑物的拆除 - 服务期满后对已建成的各类建（构）筑物进行全部拆除，以利于恢复原地表和植被。该项目主要的建（构）筑物有光伏组件基础、升压站、综合楼和配电室等建筑和设施，大部分为混凝土等结构的建筑。拆除后的建筑垃圾应按照环卫部门的要求运至指定建筑垃圾处理场。 - 4）恢复措施 - 本项目光伏发电站服务期满后拆除的生产区应进行生态恢复： - ①掘除硬化地面基础，对场地进行植被恢复原地貌；拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，场区原绿化土地保留。 - ②掘除光伏方阵区混凝土的基础部分，场地进行恢复，覆土厚度30cm，并将光伏方阵区侵蚀沟和低洼区域填土、平整，恢复后的场地则进行酒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀，同时依据农光互补方案恢复农业种植，对于部分不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。 - 光伏电站在服务期满后，要严格采取固废处置及生态恢复的环保措施，确保无遗留环保问题。光伏电站服务期满后对环境的影响较小。 - （8）土壤环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）可知本项目光伏电项 目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 - （9）地下水影响分析 - 1）地下水污染源、污染物类型及污染途径 - 表 4-12 项目地下水污染类型及途径一览表 污染源; 工艺流程/ 节点; 污染途径; 全部污染物 指标; 特征因子; 污染源特征. 升压站; 主变; 垂直入渗; 石油类; 石油类; 连续入渗的可能. 危废暂存间; 石油类; 石油类. - 2）防控措施 - 为防止地下水污染，升压站主应做好分区防渗工作，按简单防渗区、一般防渗 区、重点防渗区划分，分别采取不同等级的防渗措施。重点防渗区为危险废物暂存间、集油坑、事故池，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）进行重点防渗，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s；废水收集池、化粪池、隔油池参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）进行一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；项目办公楼综合楼、路面为简易防渗区，进行水泥硬化防渗即可，同时应加强维护，降低“跑、冒、滴、漏”发生的可能防止对地下水产生污染。 - （9）光污染影响 ## 本项目采用太阳能电池板作为能量采集装置，光伏电池的制作中具有减反射的设计，主要是使用带激光刻槽或者化学腐蚀方法，使硅片表面形成凹凸不平的绒面。这些绒面不是指向某地固定方向的镜面反射，其反射率远远低于国家规定的30%，对周围环境产生光污染影响较小，同时加了ZVA材料，最大限度的起到了吸收太阳光的作用。其表面上覆盖的是一层高透明玻璃，因此，一般不会对周围环境产生光污染。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - （1）项目选址环境合理性分析 - 根据《可研》本项目选址方案为唯一方案，江东光伏发电项目位于云南省德宏州芒市江东乡河头村、芒广村，场址中心距离芒市直线距离约 18km。场址附近有数条道路通过，交通运输条件较为便利。场址地理坐标介于东经 98°23'59.66"～98°25'22.32"、北纬 24°28'10.60"～24°29'19.78"之间，海拔在 1100m～1500m 之间。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化及自然遗产地等生态环境敏感区，避让了生态保护红线、生态公益林、基本农田，选址符合环境保护要求。 - 项目主要污染为施工期生态影响、噪声影响、扬尘影响，在采取相应的措施后均能达到相应质量标准，对周围环境的影响是短暂的，随着施工的结束而消失。运营期主要影响为废水影响、固体废物影响、生态环境影响、环境风险等，本项目在采取本评价提出的各项污染防治对策措施和生态保护措施后，项目产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能。 - 综上所述，本项目选址环境合理。 - （2）弃渣场选址环境合理性分 - 根据本工程地形及施工布置特点，本工程挖填平衡，不设置弃渣场。 - （3）表土堆场选址环境合理性分析 - 项目区内可剥离表土0.95万m³。集电线路剥离的表土堆放在管沟一侧，升压站区剥离的表土堆放在升压站区西南侧红线范围内空地上，剥离表土全部用于项目植被恢复覆土回填。选址位于项目区域，选址不新增临时占地，减小了因新增临时占地产生的地表扰动和植被破坏。表土堆场不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、 世界文化及自然遗产地等生态环境敏感区，避让了生态保护红线、生态公益林、基本农田。因此项目表土堆场选址合理。 - （3）施工场（营）地选址环境合理性分析 项目施工场（营）地选址于项目升压站永久征地区域，不新增临时用地，减小了因新增临时占地产生的地表扰动和植被破坏。场址内共设置1套值班人员管理设施。施工现场主要设置的临建设施有：混凝土拌和区、施工材料堆放区等，从安全及环保角度出发，在与光伏电池组件相邻的地势较平坦区域设置，同时生活区靠近仓库。 本项目在施工临时生产生活设施布置时充分考虑了项目的实际特点，最大限度地减小了临时设施的新占用土地，减少了地表扰动面积，降低了施工造成的水土流失；施工场地不占用基本农田，施工场地周边500m范围内没有重要水体分布，因此，选址从环境的角度分析是可行的。 |

- 主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 一、生态环境保护措施 - 1、植物保护措施 - （1）合理规划使用永久占地范围内的土地，临时工程应尽可能利用永久占 地。减少临时占地对植物的影响。新增临时占地时，必须补报。严格控制施工活动区域，必须在规定的作业范围内活动。 - （2）加强对施工人员的宣传教育，禁止破坏占地以外的植被，还应在施工 时采取宣传监管等保护措施。抓好临时用工人员的管理，不得随意使用当地活 木作为燃料，以防止发生乱砍滥伐。 - （3）对施工表土进行集中堆存，施工完毕后用于升压站区绿化，宜就地采 集当地植物的种子、幼苗进行种植，不能采用外来物种。 - （4）施工结束后应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理、恢复土层，采 用当地植物对临时占用的集电线路区和场内道路边坡进行“恢复性”种植，促进自然恢复。 - （5）对光伏方阵空地和未利用地等不扰动区域加强管理，严格控制施工扰 动范围，太阳能电池板等设备安装控制在扰动范围内，禁止对光伏方阵空地不 扰动区域的植被造成破坏。 - （6）严格执行项目水土保持方案提出的水保工程措施及植物措施。 - 2、陆生脊椎动物保护措施 - （1）加强施工单位和施工人员以及电站运行管理人员的宣传教育，通过标 志牌、法律宣传等措施进行宣传，严禁猎杀野生动物，并通过对违法活动进行举报奖励的措施以制止偷猎活动。 - （2）设立专职或兼职的林政监督管理人员，依法和依据本报告表的要求对 生物多样性和生态环境的保护进行监督检查。 - （3）保护野生动物的栖息地，施工结束后临建设施要及时进行拆除、清理 以及生态恢复。 - 二、水土保持措施 - ①做好施工监督管理及组织设计。制定完善可行的水土保持管理监督措施，严格按照工程设计、施工进度计划和施工工序进行施工，降低人为因素造成的水土流失。在工程施工中，优化施工组织设计，尽可能减少基础开挖土石方，将开挖石方用于基础浇筑； ②尽可能的避开在大风和雨天条件下施工，及时做好裸露面的覆盖挡护措施；施工期场内道路区剥离的表土堆放在道路一侧，对临时堆表土带进行临时拦挡，采用编织土袋拦挡，沿堆土带外侧单侧布设，编制土袋挡墙高1m，底宽 1.2m，顶宽0.5m，根据施工工序合理安排衔接，编制土袋重复利用。同时采用彩条布临时苫盖对临时堆土带进行覆盖，防治降雨影响产生溅蚀，造成水土流失。 ③在满足工程施工、光伏板装要求的前提下，尽量减小该区的扰动面积和对地表的扰动程度；在道路内侧布设排水沟，加强后期运行管护，保证排水沟通畅；施工结束后应定期对沉砂池、水窖及配套沉砂井进行清理，以发挥其沉淀、过滤的功能。 ④建设期应加强对各项水土保持设施的管理和维护，定期检查其运行状况，防患于未然，发现问题及时采取补救或整改措施。场地回填时要做到及时分层压实，土石方和砂石料应尽量避免过高，尽量缩短堆放周期，若造成临时堆放，应采取必要的临时防护措施。 ⑤对光伏方阵空地不扰动区域加强管理，严格控制施工扰动范围，太阳能电池板等设备安装控制在扰动范围内。场内道路区施工期间定期洒水降尘。 ⑥沿临时施工场地四周布置临时排水沟排除区域内的雨水，临时排水沟采用土质排水沟，开挖后进行素土夯实，内部铺设土工膜，采用梯形断面，并在排水沟末端各设置临时沉沙池。施工期临时堆放的表土采用编织土袋拦挡，沿堆土带外侧单侧布设，并采用彩条布进行临时苫盖，根据施工工序合理安排衔接，彩条布重复利用。施工结 束后及时对场地进行撒草绿化。 - 三、大气污染防治措施 - （1）配置1辆洒水车，在施工场地安排施工人员定期对施工场地洒水以减 少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行； - （2）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染； - （3）粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用防尘网遮盖； - （4）加强监督管理，运输车辆采取篷布遮盖等封闭措施，以避免运输途中 砂石、水泥等散体材料洒落；运输车辆不得超量运载；运输车辆经过村庄路段应减速行驶，并安排专人定期对运输道路进行维护清扫、洒水降尘； - （5）临时表土堆场设置临时拦挡，并采用土工布遮盖，表土装卸作业过程 中采取洒水降尘； - （6）本工程建设施工应由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的 实施和监督。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、 建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工程、生态环境措施、举报电话等内容； - （7）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作 业； - （8）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。 对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽 可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 - 四、水污染防治措施 - （1）注意施工期节约用水，减少施工废水的产生，且尽量避免雨季土石方 施工暴雨期间停止施工； - （2）为避免挖方弃土长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖 填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量； - （3）在施工场地区设置1座3m3的沉淀池，用于施工废水，产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘，不外排； - （4）每个施工营地附近拟设旱厕一座，粪尿污水进入旱厕，旱厕定期清掏， 全部用于周边农用施肥，不外排；每个施工营地内设置1座1m3的隔油池和1座4m3的沉淀池，餐饮废水经隔油池、沉淀池处理，其余生活污水经沉淀池处理后，全部回用于施工场地洒水降尘或周围灌木丛或草地的浇水，不外排。 - （5）施工期间应按照水保要求优先完成区内排水沟和沉砂池，场区雨水经 沉砂池沉淀处理后，接入周围箐沟。 - （6）禁止在水体附近临时堆放表土。 - 五、噪声污染防治措施 - （1）建筑施工单位应当采取有效措施，施工区外围设置临时移动声屏障， 降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场 界噪声限值； - （2）运输材料过程中应合理安排时间，避免夜间通过周围村庄，减少对沿 线村庄的影响； - （3）选用性能良好的低噪声施工机械设备，加强施工机械的维修、管理， 保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态； - （4）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行。 - （5）整个项目施工期应提前告知周围村庄居民，做好沟通工作，施工时为 避免施工噪声扰民，要合理安排施工时间，合理布局施工现场；避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，禁止夜间施工。 - 六、固体废物处置措施 - （1）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的 单位运输，应全部委托有资质的单位处理，施工建筑垃圾应及时清运处置； - （2）项目内产生的土石方不随意堆放和倾倒，项目开挖产生的土石方应及 时在场地区回填利用，不产生弃方； - （3）项目设置临时表土堆场，堆存的剥离表土，用于后期项目区内的绿化 覆土； - （4）每个施工营地区设置1个生活垃圾收集桶，施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，经收集后与附近村庄垃圾一同处置。 - （5）光伏组件、电气设备安装过程中产生的废弃设备零件集中收集后， 回 收利用。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 一、大气污染防治措施 运营期主要是食堂油烟、汽车尾气和异味，提出的措施是： （1）项目内应使用电、太阳能等清洁能源； （2）食堂油烟安装抽油烟机，食堂产生的油烟废气经抽油烟机处理后排放。 （3）在化粪池周边进行绿化，并及时清掏，以减少化粪池异味；垃圾收集设施及生活污水处理设施运营过程中会产生异味，通过加强管理，合理布局、及时清运，垃圾桶设置为封闭式，生活垃圾尽量做到日产日清。 - 二、水污染防治措施 - （1）升压站内实行雨污分流，升压站内食堂废水经1个0.5m3隔油池隔油后，连同其它生活污水经1个4m3化粪池预处理后进入一体式污水站处理，废水暂存在1个18m3的废水收集池内，晴天用于升压站内绿化浇洒。不外排。 - （2）办公生活区设置隔油池、化粪池，食堂废水经隔油池处理后与其他办公生活废水经化粪池处理后，雨天暂存于废水收集池（容积不小于18m3），晴天全部用于项目升压站绿化，不外排。 - （3）光伏板在旱季进行清洗，在阵列区内配套设置集水沟渠，沉淀池等，光伏板清洗废水经集水沟收集后进入沉淀池沉淀处理，回用于电池板下植被浇灌，不外排。 - （4）定期对化粪池、隔油池、废水收集池进行清掏。 - 三、噪声污染防治措施 - （1）在设备选型上选用低噪声设备； - （2）光伏发电区箱式变压器分散合理布置。箱式变压器应尽量设置变压器房进行隔声降噪；逆变器应严格按照说明书安装要求安装，通过采取加装阻尼弹簧减振器等措施减小振动； - （3）升压站各电气设备应严格按标准安装，加强设备维护保养，确保设备平稳运行，避免因转动部分与外缘碰撞、摩擦而加大噪声，避免出现尖端放电等。 - （4）加强项目内的绿化，在美化环境的同时还能起到一定的降噪作用。 - （5）项目逆变器及箱式变压器尽量远离村庄一侧布局。 - 四、固体废物处置措施 - （1）项目设置一间25m2 的危险废物暂存间，项目检修或事故状态下产生的废变压器油采用油桶收集、废旧铅酸电池暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。项目产生的废油和危废暂存间的建设应严格按照《危险废物管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)及修改单(2013年第36号)要求执行。 - （2）设置一般固废暂存间专门废旧电器组件设备收储间，对于损坏更换的电池组件进行存储，最终由厂家回收处置; - （3）办公生活区设置若干生活垃圾收集桶收集员工生活垃圾，生活垃圾； - 生活垃圾经统一集中收集后与附近村庄垃圾一同处置。 （4）项目化粪池、污水处理设施污泥委托当地村民清掏用作光伏板区植被肥料。 - 五、生态环境保护措施 - （1）光伏板下严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。 - （2）升压站内综合楼周边设置300m2绿化面积，选取乡土树种或草种为主，易于存活。 - （3）做好员工宣传工作，保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。 - （4）光伏阵列区周边空闲地多种植本地树种，减少区域水土流失。 - 六、环境风险控制措施 ①升压站内主变压器下设置集油坑，场内配套设置 1个有效容积不小于30m3的事故油池，并由排油管道与集油坑相连。主变压器在维修和事故情况下，产生的废油由集油坑收集后，经排油管道排至事故油池存放。 ②在光伏场区26台箱变基础靠油箱一侧分别设1个1.0m³的地埋式事故油池，在箱变维修和事故情况下，产生的废油经排油管道排至事故油池存放。 ③严格做好分区防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。 重点防渗区为危险废物暂存间、集油坑、事故池，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）进行重点防渗，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s；废水收集池、化粪池、隔油池参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）进行一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；项目办公楼综合楼、路面为简易防渗区，进行水泥硬化防渗即可，④运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况。 ⑤危险废物的收集、贮存、运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行。 ⑥如实记载每批危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的危险废物容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 ⑦废旧铅酸蓄电池搬运过程必须严格操作规程，防止废旧铅酸蓄电池在搬运过程中倾倒发生破裂，发现破损废旧铅酸蓄电池应及时转移至PE桶内。 ⑧严格落实防火规定，升压站内严禁吸烟、明火。人员进入升压站生产区内检修结束后，应即时清理现场，防止遗留火种。完善升压站消防设施、消防器材的配套，确保应急疏散通道、消防通道的通畅，加强人员消防安全培训，定期开展消防演练。 ⑨定期开展电站火灾风险隐患排查，检查站内是否存放废旧充油设备及易燃易爆物品；电缆沟防火墙是否完好、电缆孔洞防火封堵是否合格；检查消防设施帐、卡、物是否一致，配置是否满足要求，防火门闭门器、防火胶条是否完好；应急疏散标示是否齐全，消防通道是否畅通；检查火灾报警控制器功能是否正常，主、备电源能否正常切换，是否存在误报、漏报现象，数据传输是否及时准确，烟感、手动报警装置能否正常启动；空调、电脑等是否存在导线老化、过载等情况；并结合站内实际情况，对不合格或损坏的灭火器、消防铁锨、消防桶及时进行更换，修订完善各站消防应急预案，提升消防应急处置能力。 - ⑩加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 |
| 其他 | - 1、环境管理 - 为加强项目施工期及运营期对项目的环境监管，建设单位应设1名专职的 - 环保工作人员，负责做好环境管理工作，加强环保法规和技术培训，提高各参建单位和参建人员的环保意识，组织落实各项环境保护措施，规范各项环境管理制度。项目环境管理计划见下表。 表5-1 环境管理计划 环境要素; 环境保护措施与对策; 执行单位; 监管部门. 大气环境; 施工区实施洒水抑尘、散体材料库内存放、露天存放应采用防尘网遮盖，表土堆场土工布遮盖。; 建设单位、 施工单位; 德宏州生态环境局芒市 分局. 水环境; 施工期：施工废水沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘，不外排。施工营地设置旱厕，粪尿污水进入旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用施肥，不外排，施工人员生活污水经隔油、沉淀处理后全部回用，不外排。 运营期：光伏电池板清洗废水用于光伏组件下植物的绿化用水，不外排；办公生活区生活污水经隔油池、化粪池处理后于废水收集池内暂存，晴天全部回用于项目区升压站内绿化。. 生态; 严格控制施工活动区域，不破坏征地范围外及对光伏方阵空地和未利用地等不扰动区域的植被，严禁猎杀野生动物，严格执行水土保持措施，施工结束后临建设施要及时进行拆除、清理以及生态恢复。. 噪声; 施工期：合理安排施工时间，严禁夜间施工，加强施工机械设备的管理和维护。 运营期：选用低噪声设备，箱式变压器、逆变器采取隔声、减震降噪。. 固废; 施工期：土石方全部回填利用；剥离表土全部堆存于临时表土堆场内，用于后期绿化覆土；生活垃圾集中收集后与附近村庄垃圾一同处置。 运营期：生活垃圾经统一集中收集后，与附近村庄垃圾一同处置；损坏更换的电池组件由厂家回收处置；设置一间危险废物暂存间用于收集暂存废变压器油及废旧铅蓄电池。. - 2、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），结合本项目的 自身特点，确定环境监测的主要工作内容如下： 表5-2 项目运营期环境监测计 监测内容; 监测项目; 监测布点; 监测频率; 执行标准. 噪声; 连续等效A 声级; 升压站厂界四周; 验收时监测 1 次。 正常运行后每年监测 1 次; 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准. |
| 环保投资 | 本工程总投资为31050万元，本项目环保投资约223.5万元，占总投资的0.72%，环保投资明细见下表5-3。 表5-3工程环保投资一览表 阶段; 项目; 措施; 投资金额(万元). 施工期; 废气; 1辆洒水车、洒水降尘、防尘网、; 20. 废水; 1座3m3施工废水的沉淀池; 0.5. 1个旱厕、1座1m3的隔油池、1座4m3 的沉淀池; 1. 施工靠水体一侧围挡; 20. 固废; 1座垃圾池; 1.5. 运营期; 废气; 1套抽油烟机装置; 0.5. 废水; 厂区雨污分流系统; 计入主体. 升压站内建设1m3 隔油池，4m3 化粪池，18m3废水收集池; 3. 光伏阵列区建设集水沟渠及沉淀池; 7. 噪声; 阻尼减振、隔声; 5. 固废; 1间25m2 的危废暂存间; 2. 环境风险; 26台箱式变压器旁分别设置1个1m3 事故池; 13. 升压站设置30m3事故油池; 5. 危废暂存间、集油坑、事故池池防渗处理; 10. 配备空油桶、消防沙、吸油棉、铲子、消防栓、消防服、灭火器、火警报警装置等应急物资; 10. 突发环境事件应急预案编制费; 5. 生态环境; 执行水保方案措施; 计入水保投资. 生态保护宣传教育; 3. 集电线路及道路边坡施工迹地恢复; 40. 场区绿化300m2; 2. 其他; 竣工环境保护验收; 15. 环境监理; 50. 环境监测; 10. 合计; 223.5. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）土地占用保护措施 ①严格控制开挖范围及开挖量，变电站施工活动限制在站区范围内，集电线路施工限制在事先划定的施工区内。 ②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷；施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填等方式妥善处置，临时堆土应采取围护拦挡措施，并在土体表面覆上苫布防止雨水冲刷造成水土流失。 ③优化集电线路布设尽量避开农田、耕地，减少对农业耕作的影响。 ④优化施工方案，减少临时占地占用的农田、耕地面积，必要时用彩条布、钢板等隔离，减少对农田、耕地的耕作层土壤的扰动和破坏。 ⑤工程施工完成后，应及早清理施工现场，对施工扰动区域进行土地整治，并根据土地利用功能及早复耕或植被恢复，避免水土流失。 （2）植被保护措施 ①变电站施工应在站区范围内进行，文明施工，集中堆放材料，严禁踩踏施工区域外地表植被。 ②集电线路施工时，建设单位应划定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏。 ③集电线路施工开挖时应分层开挖，分层堆放，注意表土保护，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复。 ④对线路沿线经过的林带，采取高跨方式通过，严禁砍伐通道；输电线路采用先进的架线工艺，如飞艇、动力伞或无人机等展放线，减少对线路走廊下方植被的破坏。 ⑤施工结束后，尽快清理施工场地，及时清理残留在原场地的混凝土、土石方，并对施工扰动区域进行复耕或进行植被恢复。 （3）动物保护措施 ①加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为。 ②采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。 ③尽量利用原有田间道路、机耕路等现有道路作为施工道路，减小施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏范围和强度。 ④施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生境。 | （1）土地占用保护措施 ①施工单位按照设计要求施工，划定施工活动范围，并严格限制施工机械和人员活动范围。 ②开挖后的裸露开挖面采取覆盖措施，开挖的土石方采取回填等方式妥善处置，禁止随意弃置，临时堆土采取围护拦挡和覆盖措施，防止雨水冲刷造成水土流失。 ③集电线路尽量避开农田、耕地，如确实无法完全避让，则尽量布置在农田、耕地边角处，减少对农业耕作的影响。 ④减少临时占地，特别是占用农田、耕地面积，并采取铺垫、隔离措施，减少对耕作层土壤的扰动和破坏。 ⑤工程施工完成后，及时清理施工现场，对施工扰动区域进行土地整治和植被恢复。 （2）植被保护措施 ①变电站施工活动集中在变电站围墙内进行，禁止破坏站外植被。 ②集电线路施工时划定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏。 ③集电线路施工开挖时做好表土剥离、分类存放和回填利用。 ④施工结束后，进行施工迹地清理，对施工扰动区域进行土地整治和植被恢复。 （3）动物保护措施 ①加强施工期环保管理工作，确保无捕杀野生动物的行为。 ②采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，禁止高噪声等不文明施工活动。 ③充分利用已有道路作为施工道路，减小新开辟临时施工道路。 ④施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行土地功能和生态功能恢复。 | 加强对运行维护人员的环境保护教育，提高环保意识，运行维护人员不得随意砍伐线路沿线树木，破坏线路沿线原有生态环境。 | 禁止运行维护人员随意砍伐线路沿线树木，破坏原有生态环境。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工场地设置1座3m3 的沉淀池，产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘；施工营地设置旱厕，旱厕定期清掏， 全部用于周边农用施肥，不外排； 在施工营地内设置1座1m3的隔油池和1座4m3的沉淀池， 餐饮废水经隔油池、化粪池处理，其余生活污水经化粪池处理后，全部回用于施工场地洒水降尘或周围灌木丛或草地的浇水，不外排。有效的拦蓄措施，防止施工废水进入附近水体。 | 施工期废产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘处理后，全部回用，不外排。施工营地设置旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用施肥，不外排。生活污水经隔油池、化粪池处理后，全部回用于施工场地洒水降尘或周围灌木丛或草地的浇水，不外排。 | ①升压站内实行雨污分流，升压站内食堂废水经1个0.5m3隔油池隔油后，连同其它生活污水经1个4m3化粪池预处理后于18m3的废水收集池内暂存，晴天用于站区内绿化浇洒，不外排。 ②光伏板在旱季进行清洗，在阵列区内配套设置集水沟渠及沉淀池，光伏板清洗废水经集水沟收集后进入沉淀池沉淀处理，用于板下植被灌溉不外排。 ③定期对化粪池、隔油池、废水收集池、集水沟进行清掏。 | 生活污水回用不外排；光伏板清洁废水回用不外排。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 重点防渗区为危险废物暂存间、集油坑、事故池，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）进行重点防渗，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s；废水收集池、化粪池、隔油池参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）进行一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；项目办公楼综合楼、路面为简易防渗区，进行水泥硬化防渗即可，同时应加强维护，降低“跑、冒、滴、漏”发生的可能防止对地下水产生污染。 | 重点防渗区为危险废物暂存间、集油坑、事故池渗透系数≤1×10-10cm/s；一般防渗区废水收集池、化粪池、隔油池，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；项目办公楼综合楼、路面为简易防渗区，进行水泥硬化防渗即可。 |
| 声环境 | ①要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理。 ②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，并在施工场周围设置围挡设施以减小施工噪声影响。 ③优化施工方案，产生高噪声影响的施工作业安排在白天进行，合理安排工期，施工应尽量安排在白天进行。 ④加强施工车辆在施工区附近的交通管理，当车辆途经附近居民点时，限速行驶、不高音鸣号，以减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 | ①严格落实文明施工原则，并在施工期间加强环境管理和环境监控工作。 ②施工单位采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，并在施工场周围设置围挡设施，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。 ③施工过程中，尽量避免夜间施工，若确需夜间施工，应禁止高噪声施工作业。 ④加强施工噪声管理工作，避免施工扰民。 | 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，种植绿化，并加强设备维护。 | 变电站运营期间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 ②施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。 ③车辆运输变电站及集电线路施工产生的多余土方或散体材料时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 ⑤变电站及集电线路附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑥临时堆土应及时苫盖、干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。 | ①施工单位严格落实文明施工，并加强施工期的环境管理。 ②施工垃圾及时清运。 ③运输土石方或散体材料时采取密闭、包扎、覆盖措施，避免沿途漏撒。 ④严格规范材料转运、装卸过程中的操作。 ⑤车辆进出施工区域时，需进行洒水降尘，避免扬尘对周围环境造成影响。 ⑥临时堆土采取苫盖措施，对起尘的裸露土地进行洒水抑尘。 | ①升压站内使用清洁能源，厨房油烟采用1套抽烟烟机处理后排放。 ②保持项目区内环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气质量的影响；垃圾及时清运并对垃圾收集点经常进行清扫。 | / |
| 固体废物 | ①废弃土石方：全部在场地内回填，不设置弃渣场，禁止乱弃渣。 ②建筑垃圾：分类收集，能利用部分外售收购商进行回收利用，不可回收部分委托有资质单位清运至政府部门指定的场所进行处 ③生活垃圾：在施工场地设置临时生活垃圾收集容器，对施工人员的生活垃圾进行分类收集，垃圾实行“日产日清”，交附近村垃圾收集点处理。 ④粪便：定时由当地农户清运用作农肥。 ⑤临时堆土：项目临时堆场应选择在项目用地范围内，严禁新增占地，并进行覆盖和拦档。 | ①变电站施工过程中控制挖填平衡，严禁边挖边弃。 ②禁止将集电线路开挖多余土方随意弃置，施工结束后需进行植被恢复。 ③施工期的建筑垃圾、生活垃圾分类收集，妥善处理。 ④施工结束后对施工区域进行清理，避免残留施工建筑垃圾和生活垃圾。 | ①生活垃圾：能回用的尽量回收利用，不能回用的定期运至附近村垃圾收集点，由当地环卫部门处置。 ②废电池板：报废后由建设单位对其进行收集，最终由专业的回收厂家收购回收处 理。 ③废矿物油、废铅蓄电池：属于危险废物，收集于专用容器内，在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 ④化粪池和废水收集池：清掏后用于电站周围植物施肥。 ⑤危险废物环境管理要求:设置1间面积为25m2的危险废物暂存间暂存危废。 | 固废处置100% |
| 环境风险 | / | / | 26座箱式变压器旁分别设置1座1m3的事故池；升压站设置25m2事故油池，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)中的相关要求进行管理和建设，配备空油桶、消防沙、吸油棉、铲子等应急物。 | 制定应急预案，并按照应急预案及本环评要求设置相应的风险防范措施 |
| 环境监测 | / | / | 运营期的环境监测由建设单位委托有资质的环境监测单位按已制定的计划监测 | 委托有资质的环境 监测单位按已制定的计划监测 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

项目符合《云南省主体功能区规划》、“三线一单”、项目与《云南省生态功能区》的相关要求不冲突；项目选址和平面布局合理可行；项目在实施各项污染防治和生态恢复措施后，对当地生态环境的影响较小。项目的建设符合国家产业政策，有利于推动地方经济的可持续发展；区域环境空气、声环境、地表水、环境质量现状总体较好，在严格落实本环评各项污染防治措施和生态保护措施后，可将项目对环境的影响降至最低，实现污染物达标排放，满足环境功能区要求，环境可以接受，从环境保护角度分析，项目建设可行。 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 委托书 附件2 项目投资备案证 附件3 芒政复〔2023〕25号 关于认定芒市德天新能源有限公司光伏发电项目地类的批复 附件4 芒市自然资源局关于商请协助开展芒市江东光伏发电项目资源核查工作的复函（芒发改函[2023]7号） 附件5 建设项目用地预审与选址意见书 附件6 生态环境局意见 附件7 水利局意见 附件8 文旅局意见 附件9 武装部复函 附件10 项目声环境现状检测报告 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目升压站平面布置图 附图3 项目周围关系图 附图4 光伏阵列的总平面布置 附图5 项目箱变及塔基分布图 附图6 项目监测点位布置图 附图7 项目与《云南省生态功能区划》位置关系图 附图8 项目与《云南省主体功能区规划》位置关系图 附图9 项目土地利用现状图