建设项目环境影响报告表

（污染影响类-报批稿）

项  目   名   称：芒市维静液化气储备站项目         
建设单位（盖章）：芒市维静燃气有限公司             
编   制   日  期：  二〇二五年四月                 
中华人民共和国生态环境部制

现场照片

	[image: image1.jpg]Ina




[image: image83.wmf])

2

(

)

4

(

)

2

(

)

2

(

0

3

n

n

n

n

r

u

RT

M

p

Q

+

+

+

-

=

a


	[image: image2.jpg]


[image: image80]

	项目区北部区域现状
	项目区中部区域现状

	[image: image3.jpg]o

N\



[image: image81.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

L

+

+

=

2

2

1

1


	[image: image4.jpg]. ALIA & A A N AALaAW

. "

8- S s ‘/.‘/.“/‘/‘/7',‘,'.::‘(‘/




[image: image82.png]as(r, - 1,)

H ~mat





	项目东面富康路
	项目东面云南天佑科技开发有限公司

	[image: image5.jpg]" A
{7 5 R T T Y |
.

.P.\ -1(||!§iu||lg|g THIT ||| | .,' 4T \

K | !!?lll T .
VI. | '_ \ 4’ il Nlﬂi i

- A .
- AT -

. B
TIRY gy

[ - - : -~ - v
S il 12 SN N —me — I
: a 4" Dl or e T Biis. A A et LS
BT weMISEUE: -m-.-(_ - :
D e
e VIR o i bt w5 P 2k | T T T . .
R W - — - - = ‘—:
| 2 ~— - — - — S




	[image: image6.jpg]




	项目东南面高达化工加气母站
	工程师现场踏勘照片


目录

1一、建设项目基本情况


35二、建设项目工程分析


47三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


64四、主要环境影响和保护措施


100五、环境保护措施监督检查清单


103六、结论




附表 

建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1：委托书

附件2：投资项目备案证
附件3：建设单位营业执照
附件4：不动产权证
附件5：建设用地使用权出让合同
附件6：项目入园证明
附件7：项目污水纳管证明
附件8：芒市自然资源局关于查询芒市维静液化气储备站项目土地情况的复函
附件9：生态环境分区管控单元查询结果
附件10：德宏州生态环境局关于《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函

附件11：土壤环境质量现状检测报告

附件12：安全预评价封面
附件13：环境影响评价技术服务合同书
附件14：环评进度管理表及审核单

附件15：评审会议纪要

附件16：修改清单

附件17：技术评估意见
附图

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目总平面布置图
附图3：项目周边关系及主要保护目标图

附图4：项目区域水系图

附图5：项目与芒市产业园区位置关系图

附图6：项目区土壤环境质量现状监测布点图

附图7：引用的大气监测布点与本项目位置关系图

附图8：引用的地下水监测布点与本项目位置关系图

附图9：项目区污水管网分布图

附图10：项目与德宏州生态环境分区管控单元位置关系图

附图11：项目环境风险评价范围及保护目标图

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	芒市维静液化气储备站项目

	项目代码
	2208-533103-04-05-207370

	建设单位联系人
	许燕峰
	联系方式
	137****8341

	建设地点
	云南芒市产业园区帕底片区帕底组团

	地理坐标
	东经98°28′10.538″，北纬24°22′23.277″

	国民经济

行业类别
	G5941 油气仓储
	建设项目

行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业-149危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	26.5

	环保投资占比（%）
	0.88
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）面积（m²）
	6666.7m²

	专项评价设置情况
	本项目专项评价设置情况对比分析如下：
表1-1   专项评价设置原则表

类别

设置原则

本项目情况

结果

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放
否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不属于工业废水直排的建设项目，不属于污水集中处理厂
否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目为液化石油气储备站，站内液化石油气储存量超过10t临界值，因此需进行环境风险专项评价
是
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水

否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

否


	规划情况
	规划名称：《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）》；

编制单位：昆明市规划设计研究院有限公司。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》。

召集审查机关：德宏州生态环境局；

审查文件名称及文号：德宏州生态环境局关于《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函，德环函﹝2023﹞24号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、与《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）》符合性分析

1、云南芒市产业园区总体规划简介
云南芒市产业园区（原云南芒市工业园区，前身为潞西市工业园区），是中共云南省委云南省人民政府云委〔2020〕287号文关于印发《云南省各类开发区优化提升总体方案》的通知中保留的园区之一。
云南芒市产业园区管理委员会委托昆明市规划设计研究院有限公司编制了《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）》，云南芒市产业园区规划范围为5.78平方公里。其中帕底片区5.41平方公里（其中帕底组团4.69平方公里、等岗组团0.72平方公里），遮放片区0.37平方公里。

本项目位于云南芒市产业园区中帕底片区帕底组团，项目用地已取得芒市自然资源局不动产权证书（见附件4），建设用地使用权出让合同见附件5，项目与云南芒市产业园区位置关系见附图5。
2、与云南芒市产业园区规划符合性分析
本项目位于云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，根据《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）》，帕底片区功能结构为形成“两心、一轴、一带、四廊、六区”的规划结构。两心即帕底组团的战略创新中心、等岗组团的公共服务中心。一轴：规划形成沿 G320 形成的园区发展轴。一带：规划依托特色生物资源加工、进出口加工、现代物流产业、先进装备制造、电子产品加工产业、合金材料及新能源材料产业功能区形成南北向产业发展带。四廊：规划结合内部的河流及生态冲沟，形成四条南北向的生态景观廊道。六区：规划形成轻工消费品制造、先进装备制造、新能源材料、现代物流、新型建材综合功能区；先进装备制造、新型建材、新能源材料、轻工消费品（进出口加工）产业功能区；休闲旅游度假功能区；品质提升功能区；大物流园功能区；战略创新服务功能区六大功能区。 

帕底片区帕底组团功能定位：依托现有产业基础和芒市火车货运站，在帕底片区帕底组团以轻工消费品制造、现代物流产业为主导（投资强度按地方政府相关要求执行），同时结合园区招商引资与实际发展需求，在避免《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类相关产业的基础上，根据产业发展及产业关联需求适度拓展先进装备制造、新能源材料、新型建材等集群产业，实现多产业并举的产业格局。
液化石油气作为城市清洁燃料已推广多年，虽然天然气在城市燃气中占有较大的比例，但是作为一种补充气源在城市中必不可少。目前液化石油气在城乡结合部、广大农村已被人们普遍接受。液化石油气作为一种高效清洁能源相比燃煤具有很大的环保优势，通过比较使用液化石油气在能耗方面较燃煤节省50%，CO、硫化物、氮氧化物排放量明显减少。本项目为液化石油气储备站项目，属新能源项目，满足云南芒市产业园区帕底片区帕底组团功能定位要求。项目用地已取得芒市自然资源局不动产权证书，用地为一类工业用地，且项目已取得云南芒市产业园区管理委员会同意入园的证明，项目的建设符合《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）》要求。

二、与《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 
2023年4月，云南芒市产业园区管理委员会委托中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司编制完成了《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，并于2023年9月14日取得德宏州生态环境关于《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（德环函〔2023〕24号）。

项目与规划环评符合性分析见表1-2。项目与规划环评审查意见符合性分析见表1-3。

表1-2  项目与规划环评符合性分析

规划环评要求
本项目情况
相符性
1、限制发展行业
限制无序扩大规模，限制引入、发展用水量及污水产生量较大的以上行业

本项目不属于无序扩大规模的企业；本项目主要用水为生活用水及绿化用水，用水量及污水产生量较少
符合
2、限制发展企业
不符合产业园区产业定位，污染排放较大的项目
本项目为液化石油气储备项目，符合云南芒市产业园区帕底片区帕底组团功能定位要求；本项目不属于污染排放较大的项目（项目本身为提供清洁能源的项目，储罐、充装等处均设置阀门，有效防治非甲烷总烃的排放；生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理，不直接外排地表水体）
符合
属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中淘汰类的项目，《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等文件内的建设项目，一律禁止引入园区。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中淘汰类的项目，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业以及不属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等文件内的建设项目
符合
严禁耗水量大、污染高或无法解决水环境容量的企业入驻

本项目主要用水为生活用水及绿化用水，不属于耗水量大的项目；本项目不属于污染高或无法解决水环境容量的企业（项目本身为提供清洁能源的项目，储罐、充装等处均设置阀门，有效防治非甲烷总烃的排放；生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理，不直接外排地表水体）
符合
废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、及盐份含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目

本项目产生的废水为生活污水，不属于废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、及盐份含量较高的项目；本项目生活污水经化粪池预处理后污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，达到芒市工业园区帕底污水处理厂接管标准
符合
禁止工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目入园

本项目工艺废气中不含难处理的、有毒有害物质
符合
采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目

本项目不属于落后的生产工艺或生产设备；项目的建设符合国家及地方现行的产业政策
符合
排放的主要污染物达不到国家或地方规定的排放标准（或者总量控制）的项目

本项目采用低泄漏烃泵、压缩机，烃泵配套安全回流装置，定期对各个阀、法兰等受控密封点进行检查，减少泄漏造成的挥发性有机物无组织排放量。采取的挥发性有机物无组织排放控制措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，根据预测结果，运营期无组织排放的非甲烷总烃预测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
符合
帕底片区禁止排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气等影响飞行安全的企业入园

本项目不属于排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气等影响飞行安全的企业
符合
表1-3   项目与规划环评审查意见符合性分析

序号
规划环评审查意见
本项目情况
相符性
1
加强规划科学性，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强芒市产业园区优化提升工作与国土空间规划的协调衔接，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、产业结构等，促进园区产业转型升级，产业开发应符合国家产业政策和相关规划。实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调、引导园区低碳化、绿色化、循环化发展

项目的建设符合《德宏州生态环境分区管控动态更新方案》、“三区三线”要求；本项目属于允许类项目，项目已取得芒市发展和改革局投资项目备案证，项目的建设与国家和地方现行的产业政策相符；本项目符合帕底片区帕底组团规划产业布局定位，云南芒市产业园区管理委员会同意本项目在帕底片区实施
符合
2
进一步优化园区空间布局，加强空间管控，合理确定开发边界，控制园区产业规模和开发强度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。园区应结合现状企业、拟入驻企业以及规划产业定位，调整部分用地类型，以确保对应企业与规划用地布局匹配

本项目的建设符合《德宏州生态环境分区管控动态更新方案》相关要求；满足《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）》中帕底片区帕底组团功能定位要求
符合
3
严守环境质量底线，严格片区环境管控单元管控

根据“三线一单”生态环境分区管控、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业定位、布局、建设时序。入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。

本项目的建设符合《德宏州生态环境分区管控动态更新方案》相关要求；项目采用低泄漏烃泵、压缩机，烃泵配套安全回流装置，定期对各个阀、法兰等受控密封点进行检查，减少泄漏造成的挥发性有机物无组织排放量。采取的挥发性有机物无组织排放控制措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，根据预测结果，运营期无组织排放的非甲烷总烃预测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；本项目为液化石油气储备项目，本身为提供清洁能源的项目
符合
重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理，实施“雨污分流”。加快各片区污水管网、回用管网的建设，结合区域的建设时序适时建设污水处理厂和对现有污水处理厂扩容改造。区域河流纳污水体芒市大河环境容量有限，应严格控制废水外排量，确保纳污水体水质满足环境功能要求

本项目所在区域已实施雨污分流；本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理，不直接外排地表水体
符合
园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水环境的影响 ，优化布局，严格执行《地下水管理条例》中相关规定，严格水文地质、工程地质勘察，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全
本项目运行过程中对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要有生产区、储罐区、危险废物贮存库、化粪池等区域。项目厂区按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求进行分区防渗的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废等污染物发生渗漏的可能性较小。项目对地下水环境的影响是可控的

符合
将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止土壤污染，确保满足土壤环境管控要求

本项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平

符合
强化噪声污染防治，做好重点噪声源的减噪、降噪工作

本项目采取选用低噪声设备、减振、隔声等措施后，厂界噪声可达标排放
符合
入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，必须按照相关要求严格落实污染防治措施

液化石油气残液使用残液罐承装，定期委托有资质的单位处理；储罐清洗水、废矿物油用专用防渗桶密闭收集暂存于危险废物贮存库后，定期委托有资质单位处理；根据危险废物豁免管理清单，未分类收集的沾油抹布手套全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾后和生活垃圾委托当地环卫部门清运处理；危险固废处置率100%
符合
按照国家关于做好碳达峰、碳中和工作的政策要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，推动园区绿色低碳发展。待碳达峰规划发布后，园区碳排放管理相关要求从其规定执行

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理，不直接外排地表水体；采取相应的污染防治措施后，废气、噪声达标排放，固废处置率100%
符合
4
严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色循环化水平。园区招商引资、入园项目审批应严格执行环境管控分区和环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的项目

本项目满足环境管控和生态环境准入要求；本项目不属于“两高”、工艺装备落后的项目；项目污染物排放满足总量控制要求
符合
5
建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系，完善园区环境突发事件应急预案及体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化园区危险化学品储运的环境风险管理，建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全

项目在生产过程中，严格按照安全生产规范操作，严格管理厂区存在的风险物质，可减小风险事故的发生概率。根据项目预测结果及分析，在发生环境风险事故时，建设单位立即响应环境风险应急预案，采取有效的风险防范措施，控制事态扩大，项目环境风险在可控范围内

符合
6
建立环境质量监测网络。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。园区应做好园区大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等提出完善环境管理方案并适时优化调整《规划》

本项目建成后应严格按评价提出的自行监测方案进行监测
符合
7
加快园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。各片区应根据用地规模、开发程度、产业聚集程度及排水条件，因地制宜规划建设污水集中处理设施及中水回用设施，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”、“清污分流”、废（污）水集中处理、中水回用等环保基础设施的建设，确保各片区污水得到有效收集和处理。督促园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理，不直接外排地表水体；采取相应的污染防治措施后，废气、噪声达标排放，固废处置率100%

符合

8
定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台。加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，妥善处理好园区建设与周边居民的关系，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求

本项目建成后应定期发布环境信息，建立畅通公众参与平台。加强与周边群众的沟通，主动接受社会监督，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求
符合

9
《规划》在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订时，应重新编制环境影响报告书。在《规划》实施过程中，园区应按要求适时开展环境影响跟踪评价工作，编制跟踪评价报告，并将评价结论报告相关生态环境主管部门

本项目不涉及

符合

10
拟入园区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算、达标排放可行性或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应的环境影响评价内容可结合实际情况予以简化

本项目应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，本次评价编制内容包括大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响污水纳管可行可靠性论证及环保措施可行性评估等内容，建设单位应严格落实环境监测和环境保护相关措施
符合


	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
本项目属于国民经济行业分类中的“G5941 油气仓储”，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于鼓励、限制、禁止类项目，为允许类项目。

根据《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规﹝2022﹞397号），项目属于许可准入类中的“未获得许可，不得投资建设特定能源项目”，液化石油气接收、储设设施（不含油气田、炼油厂的配套项目）由地方政府核准。项目于2022年8月31日取得芒市发展和改革局核准的云南省固定资产投资项目备案证。
综上所述，项目符合国家及地方现行产业政策要求。 

二、与德宏州生态环境分区管控动态更新方案的符合性分析
2024年7月5日，德宏州人民政府办公室发布了《关于印发德宏州生态环境分区管控动态更新方案的通知》（德政发办〔2024〕39号），更新后，共划定生态环境管控单元49个，相比更新前增加7个。其中：优先保护单元15个、面积5017.16平方千米，面积占国土面积比例为44.91%，相比更新前数量和面积占比均保持不变，包含生态保护红线优先保护单元、一般生态空间优先保护单元、饮用水水源保护区优先保护单元等3类；重点管控单元29个、面积1535.26平方千米，面积占国土面积比例为13.74%，相比更新前数量增加7个，面积减少666.80平方千米、比例减少5.97个百分点，包含产业园区重点管控单元、城区生活污染重点管控单元、乡镇生活污染重点管控单元、农业农村面源污染重点管控单元、矿产资源重点管控单元、大气环境布局敏感重点管控单元、大气环境弱扩散重点管控单元等7类；一般管控单元5个、面积4619.43平方千米，面积占国土面积比例为41.35%，相比更新前单元数量不变，面积增加 666.28平方千米、比例增加5.97个百分点。
本项目位于云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，根据生态环境分区管控单元查询结果（附件9）及项目与德宏州生态环境分区管控单元位置关系图（附图10），本项目位于芒市产业园区重点管控区。项目与德宏州生态环境分区管控动态更新方案符合性分析见表1-4。
表1-4  项目与德宏州生态环境分区管控动态更新方案符合性分析一览表
管控类型
更新准入要求
本项目情况

符合性

管控总体要求
空间布局约束

1.新建、扩建产业项目符合《产业结构调整指导目录（2024 年版）》、《市场准入负面清单（2022 年版）》、《产业发展与转移指导目录》、《禁止用地项目目录》、《限制用地项目目录》等准入文件要求。

2.严格控制在生态脆弱或环境敏感地区中建设《环境保护综合名录》“高污染、高环境风险”行业项目。

3.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业规划、产业政策、环评审批、取水许可审批、节能审查等要求，采取先进适用的工艺技术和装备，提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。

4.严管严控新增工业硅产能，2017年12月1日后立项备案的新（改、扩）建工业硅项目，一律实施产能减量置换。出让产能指标和建设项目产能均按照实际装置折算产能确定，装置产能折算标准为：装置产能（吨）=装置功率（千伏安）×0.9×6480（小时）×12000（千瓦时/吨）。

5.对工业硅行业，全面淘汰工艺技术装备落后产能，依法依规关停布局不合理、资源能源消耗高、环保措施不到位、污染物排放连续不达标、安全质量不达标的企业，由各县市人民政府依据相关的法规、政策依法实施关停淘汰。

6.严格控制大盈江、瑞丽江等重点流域沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。
1.本项目符合《产业结构调整指导目录（2024 年版）》、《市场准入负面清单（2022 年版）》、《产业发展与转移指导目录》、《禁止用地项目目录》、《限制用地项目目录》等准入文件要求。

2.本项目所在区域不属于生态脆弱或环境敏感地区，且本项目不属于“高污染、高环境风险”行业。

3.本项目不属于耗能、高排放、低水平项目。

4.本项目不属于新增业硅产能。

5.本项目不属于工业硅行业。

6.本项目不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。
符合
污染物排放管控

1.到2025年，国家、省控断面地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达100%，地表水劣Ⅴ类水体比例为零。

2.到 2025 年，全州化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物重点工程减排量分别为 1866 吨、102吨、390 吨、280 吨。

3.深入推进芒市大河、陇川南宛河断面综合治理，开展城镇截污治污、农业面源污染治理、入河排污口整治、工业园区污水整治等专项行动。

4.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

5.持续开展入河排污口“查、测、溯、治”，摸清重点流域排污口现状，对各县市建成区排污口进行清理整治。

6.加大现有开发区整治力度，对超标排放污染物和超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的企业开展强制性清洁生产审核。

7.加快污水处理厂提升改造及建设，推进城镇污水管网全覆盖，合理布设污水管网，促进城区污水全收集、全处理，推动生活污水收集处理设施“厂网一体化”。到 2025 年，县城污水处理率达到 95％以上，城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上。

8.实施生活垃圾全面治理，强化生活垃圾收集处理，到 2025 年，城市生活垃圾资源化利用率达到 60％以上、焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到 65％以上。

9.强化农业面源污染治理，实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动，到 2025 年底，全州化肥、农药使用量较2020 年分别减少 5%、5%。

10.加快乡镇生活垃圾污水收集处理设施建设，实施农村人居环境整治提升五年行动，到 2025年，二类县乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达 80%以上，行政村生活污水治理率、收集处理率分别达 60%、30%；乡（镇）镇区、村庄生活垃圾收运处置体系基本实现全覆盖，处理设施覆盖率达 90%以上；三类县乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达 70%以上，行政村生活污水治理率、收集处理率分别达 30%、8%；乡镇镇区、村庄生活垃圾治理水平有新提升，处理设施覆盖率达 80%以上。

11.州府所在地芒市空气质量优良天数比率保持在 98.9%以上，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在 24 微克／立方米以内，不出现重度及以上污染天气，其余县市细颗粒物和空气质量优良天数比率完成省级下达目标要求。

12.持续开展秸秆禁烧、挥发性有机物和工业企业烟尘、高污染燃料禁燃、烟花爆竹禁（限）放、建筑工地扬尘、道路保洁、餐饮油烟、公路铁路扬尘、机动车污染等 16 个大气污染综合治理专项行动。

13.加快工业硅等大气污染重点行业的脱硫技术改造，新（改、扩）建工业硅电炉必须为矮烟罩半封闭型或全密闭型，变压器容量达到 2×25000 千伏安及以上，并同步配套建设烟气净化及余热综合利用工程。

14.实施工业污染源全面达标排放计划，加快工业硅等大气污染重点行业的脱硫技术改造。

15.加强土壤污染防治，落实推进污染地块和国土空间规划“一张图”管理。落实农用地分类管理制度，强化受污染耕地风险管控和安全利用。动态调整耕地土壤环境质量类别。开展超筛选值区域土壤污染成因溯源，制定安全利用方案。

16.深入开展重点行业重金属污染综合治理和重金属污染排放调查、防治；开展涉重金属行业企业及重点区域环境风险评估研究，实施分级分类管控。开展重点区域流域重金属尾矿防治，加强尾矿库环境风险隐患排查整治。

本项目不涉及
符合
环境风险管控

1.开展重点领域重点行业环境风险调查评估。加强危险化学品全链条安全监管。建设重点领域环境风险监测、排查治理、预警、联防联控和应急处置的信息化技术体系和物资储备体系。

2.持续开展地下水污染状况调查和环境调查评估，推进地下水污染防治重点区划定，强化地下水重点污染源风险管控。

3.开展大盈江、瑞丽江流域生态隐患和环境风险调查评估，划定高风险区域，严格两江流域布局环境风险行业企业。

4.建立德宏州中心城市核心区（芒市、瑞丽市、陇川县）大气污染联防联控联席会议机制，协调大气污染治理工作，打好中心城市大气污染联防联治攻坚战。

5.有效应对突发环境事件，强化“一废一品一库”管理，完善突发环境事件应急预案体系以及环境风险三级防控体系。

6.强化重点领域风险预警示范，建立集中式地表水饮用水水源地或跨国界、跨省界以及其他重要环境敏感目标的基本信息数据库，编制“一河一策一图”环境应急响应方案。

7.建立健全尾矿库污染防治的长效机制，开展重点区域流域重金属尾矿防治，加强尾矿库环境风险隐患排查整治。
本项目不涉及
符合
资源利用效率

1.逐步降低水资源、土地资源、能源消耗强度，强化约束性指标管理。

2.到2025年全州用水总量不得超过7.76亿立方米。全面实施建设项目和规划水资源论证，以水定城，以水定产，实现经济社会与水协调发展，控制用水总量增长。

3.全面实施节约用水集中行动，推进县域节水型社会达标建设。大力推广节水新技术、新工艺、新设备，鼓励节约用水、循环用水，提高水资源重复利用率，2025年单位 GDP 用水量较2020年下降18%，万元工业增加值用水量比2020年下降 16%，农田灌溉水利用系数 0.483。

4.强化重点河流生态流量保障，建立完善全州水电站、闸坝生态流量下泄监管制度，突出重点区域监管，巩固小水电站生态流量问题整改成效，提高流域生态用水保障水平。

5.2025 年，全州单位地区生产总值能源消耗比2020年下降12.5%以上，能源消费总量得到合理控制，规模以上工业单位增加值能耗下降 8%。

6.严格控制非农建设占用耕地，加大补充耕地力度；加强基本农田保护和建设，稳定数量，提高质量。
本项目不涉及
符合
芒市产业园区重点管单元
空间布局约束
1.园区以轻工消费品制造产业集群、先进装备制造产业集群、新型建材产业集群、新能源材料、现代物流产业为主导产业，构建“一心两轴两片”的空间发展构架，形成帕底片区、遮放片区两个片区。

2.对入园企业实行严格的环境准入制度，禁止高污染、高消耗、高排放、环境保护不达标的企业进驻。

3.调整帕底片区西南部布局，合理布局与农特产品相关的产业。

4.帕底片区应合理地对该区域产业布局进行组团式布置，进一步优化发展定位、功能布局、产业结构，减少不同产业间的相互影响，同时在该区域开展建设项目环评工作时应充分论证项目选址的合理性和相容性。

5.不得引进无法解决水环境容量的企业，优先引进不排水或少排水企业。

6.遮放片区主要布局轻工消费品制造（进出口加工方向）为主（投资强度按地方政府相关要求执行）的产业，结合园区招商引资与实际发展需求，在现状食品、建材和橡胶等产业基础上适度拓展新型建筑材料等产业。

7.严格执行《云南芒市产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》相关要求。
1.项目为液化石油气储备站项目，属新能源项目，满足云南芒市产业园区帕底片区帕底组团功能定位要求；

2.本项目不属于高污染、高消耗、高排放、环境保护不达标的企业；

3.本项目不在帕底片区西南部；
4.本项目的建设满足帕底片区的发展定位、功能布局及产业机构，项目选址合理，与周边的环境相容；
5.项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理，不属于无法解决水环境容量的企业；

6.本项目不在遮放片区；
7.本项目的建设满足《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见要求

符合

污染物排放管控
1.芒市大河水质稳定达标前，芒市产业园区新增企业产生的生产、生活废水应自行处理达到预处理标准后排入园区污水处理厂处理；不具备进入园区污水处理厂条件的，处理达标后方可排放。入驻企业应加强环境管理，提高中水回用率，能回用的尽量回用，严禁偷排漏排。

2.鼓励芒市产业园区现有燃煤锅炉完成“煤改气”工程，新入园企业应使用天然气等清洁能源，禁止使用煤、重油等燃料。

3.遮放片区尽快规划建设污水处理设施，确保园区内废水集中处理率达100%，达标排放率达 100%。

4.遮放片区严禁产能过剩行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。
1.本项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理，根据2023年污水处理站出口在线监测情况，芒市工业园区帕底污水处理厂 2023年出水水质稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求；

2.本项目使用电能，不使用锅炉，
3.本项目不在遮放片区
4.本项目不在遮放片区
符合

环境风险管控
1.加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、环境风险防范、环境管理等事宜。

2.对入园企业进行严格审查，严格禁止排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气等影响飞行安全的企业入园。

3. 鼓励硅生产企业发展无木炭工业硅生产新工艺，避免大量使用木炭对区域生态造成破坏。

4.生产、存储危险化学品及产生大量废水的各类企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水及因事故废水、废液直排污染地表水体。

5.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的各类企业，规范设置危废储存间，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，严格落实防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
1.项目建成后将制定风险应急预案，并对员工进行培训，开展应急演练，环境安全隐患排查整治；

2.本项目不属于排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气等影响飞行安全的企业；

3.本项目不属于硅生产企业；
4.液化石油气残液使用残液罐承装，储罐清洗水、废矿物油用专用防渗桶密闭收集暂存于危险废物贮存库；

5.危险废物贮存库、储罐区、生产用房及卸车位采取重点防渗处置，其中储罐区、卸料区、生产用房采用防腐地面并用使用环氧树脂对地面进行防渗；场区地下铺设管线及污水收集、输送管线需设置专用防渗管沟，设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，渗透系数达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；项目应严格落实危废在贮存、转移、利用、处置过程中的防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施

符合

资源开发效率要求
1.园区推进循环发展，推广国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备，提高水资源利用效率、工业用水重复率和中水回用率。

2.统筹调配各供水水库的供水方式，加快园区配套污水处理厂建设，经处理后的污水优先考虑中水再生利用。

3.严格限制企业使用地下水，确实需要使用地下水的企业，需要取得相关主管部门的许可证。

4.优化调整能源结构，原则上优先采用天然气、电能等。

5. 提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。
1.本项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理；

2.本项目不涉及供水水库的调配及配套污水处理厂的建设；
3.本项目不使用地下水；
4.本项目为液化石油气储备项目，本身为提供清洁能源的项目；
5.本次改扩建在原有项目已建厂房内进行，不新增用地及建筑，提高土地利用效率，节约集约利用土地资源

符合

综上所述，本项目建设符合德宏州生态环境分区管控动态更新方案的相关要求。
三、与《云南省生态功能区划》的符合性

根据《云南省生态功能区划》，项目所在地生态区属Ⅰ季风热带北缘热带雨林生态区，生态亚区属Ⅰ3 滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区，生态功能区属Ⅰ3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区。所在区域与面积包括瑞丽、芒市，陇川，盈江、梁河以及龙陵县的南部地区，面积9332.67平方公里。主要生态特征为中山丘陵地貌为主，年降水量1400-1700毫米，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤类型为赤红壤、红壤。主要生态问题为旅游业和不合理的热区开发带来的生态破坏。生态环境敏感性为生境高度敏感和极为敏感、土壤侵蚀极为敏感。主要生态系统服务功能为发展生态农业和以蔗糖为主热带作物、以澳洲坚果和柠檬为主的热带经济林。保护措施和发展方向为保护农业生态环境，防止水土流失和旅游和边境贸易带来的环境污染，推行清洁生产，加强国际大通道的建设。

本项目位于云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，项目占地不涉及中山湿性常绿阔叶林、野生动物栖息地、生物多样性优先区域、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区及生态环境敏感脆弱区。项目施工期和运营期均采取水土保持和环境保护措施，项目的建设不会对周围生态环境造成破坏，故项目的建设与《云南省主体功能区规划》不冲突。

四、与《云南省主体功能区规划》的符合性

《云南省主体功能区规划》规定：

重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，聚集人口和经济条件较好，应该重点进行工业化、城镇化开发的城市化地区，其主体功能是提供工业品和服务产品，聚集经济和人口，但也要保护好基本农田、森林、水域，提供一定数量的农产品和生态产品。

限制开发区主要指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。

禁止开发区域指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其它禁止进行工业化和城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。规划中禁止开发区域包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、城市饮用水源保护区、湿地公园等。

本项目位于云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，根据《云南省主体功能区规划》，项目所在地不属于《云南省主体功能区规划》附件2中云南省限制开发区域名录中的农产品主产区及重点生态功能区。也不涉及《云南省主体功能区规划》附件3中云南省禁止开发区域名录中的自然保护区，世界文化自然遗产，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家地质公园，城市饮用水水源保护区，国家湿地公园及水产种质资源保护区。

本项目为液化石油气储备项目，项目在建设过程中和运营期采取相应的生态保护和环境治理措施后，不会对该区域的主体功能区划产生影响。本项目的建设与《云南省主体功能区规划》的相关规划要求相符合。

五、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》符合性分析  

1、生物多样性保护战略

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的二十大精神，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，践行“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，坚定落实新时期国家和省生物多样性保护战略部署，立足新发展阶段，以有效应对生物多样性挑战，全面提高生物多样性保护、可持续利用和惠益分享水平，推进生物多样性治理体系和治理能力现代化为目标，将生物多样性保护融入“3815”战略、生态文明建设排头兵和壮大“三大经济”全过程，守护好我国重要生物多样性宝库，筑牢西南生态安全屏障，以生物多样性保护新成就促进生态绿色高质量发展，为美丽中国建设作出云南贡献，为全球生物多样性保护贡献云南智慧和方案。

（二）基本原则

——尊重自然、保护优先。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持保护优先，综合运用自然恢复和人工修复两种手段，因地因时制宜、分区分类施策，对重要生态系统、生物物种及遗传资源实施有效保护，保障生物安全和生态安全。

——绿色发展、惠益共享。将生物多样性保护、可持续利用与惠益分享作为推进美丽中国七彩云南建设的重要目标，科学合理和可持续利用生物生态资源，建立生态产品价值实现机制，促进公平公正分享利用生物遗传资源、自然生态资源所产生的惠益，推动生产和生活方式绿色低碳转型，实现生物多样性保护和高质量发展双赢。

——政府主导、全民参与。完善体制机制，加强生物多样性保护工作统筹协调，强化各级政府生物多样性保护的主体责任和主导作用，鼓励和引导企事业单位、社会组织和公众参与生物多样性保护、可持续利用和惠益分享，形成全社会共同参与生物多样性保护的良好氛围。持续深化生物多样性保护国际合作，积极拓展国际合作对象、合作领域和合作项目。

（三）战略定位

——生物多样性保护的国际典范。筑牢人与自然和谐共生理念，深入推进生物多样性主流化，健全就地保护、迁地保护和离体保存体系。加强生物多样性保护与恢复，有效应对生物多样性丧失。坚持地球生命共同体理念，深化以南亚东南亚国家为重点的国际合作交流，打造国际化生物多样性合作交流平台，成为“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”的坚定践行者，为全球生物多样性保护作出云南贡献。

——生物多样性可持续利用的排头兵。加强生物生态资源可持续利用与全过程监管，在生态环境能够承受的范围内，以加快发展新质生产力为目标，强化生物生态资源可持续利用，做优做强做大绿色高原特色农业、绿色能源、食品与保健品、生物医药、生态旅游、生态康养、绿色环保等产业，构建云南现代化生物生态产业集群。建立生态产品价值实现机制和生物遗传资源及相关传统知识惠益分享制度，实现生物生态资源优势向发展优势的转变，提高生物多样性对经济社会生态绿色高质量发展的促进作用，打造全国生物生态资源可持续利用的云南样板。

——生物多样性治理体系建设的先行区。加速生物多样性主流化进程，进一步健全完善部门间、区域间生物多样性保护协同治理机制。探索构建政府主导、企业响应、全民参与的生物多样性治理体系。协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。全面建立健全生物多样性调查监测与评估体系，推动生物多样性数据共享。建立多元化市场化投融资新模式，实现生物多样性智慧化治理。为全国生物多样性治理体系和治理能力现代化提供云南经验。

（四）战略目标

——2030年目标。生物多样性丧失趋势得到有效缓解，生物多样性保护空间格局基本形成、生物多样性综合效益显著增强，生物多样性治理水平显著提升。推动生物多样性保护相关政策、法规、尔全球生物多样性框架的坚定践行者，为全球生物多样性保护作出云南贡献。

——生物多样性可持续利用的排头兵。加强生物生态资源可持续利用与全过程监管，在生态环境能够承受的范围内，以加快发展新质生产力为目标，强化生物生态资源可持续利用，做优做强做大绿色高原特色农业、绿色能源、食品与保健品、生物医药、生态旅游、生态康养、绿色环保等产业，构建云南现代化生物生态产业集群。建立生态产品价值实现机制和生物遗传资源及相关传统知识惠益分享制度，实现生物生态资源优势向发展优势的转变，提高生物多样性对经济社会生态绿色高质量发展的促进作用，打造全国生物生态资源可持续利用的云南样板。

——生物多样性治理体系建设的先行区。加速生物多样性主流化进程，进一步健全完善部门间、区域间生物多样性保护协同治理机制。探索构建政府主导、企业响应、全民参与的生物多样性治理体系。协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。全面建立健全生物多样性调查监测与评估体系，推动生物多样性数据共享。建立多元化市场化投融资新模式，实现生物多样性智慧化治理。为全国生物多样性治理体系和治理能力现代化提供云南经验。

（四）战略目标

——2030年目标。生物多样性丧失趋势得到有效缓解，生物多样性保护空间格局基本形成、生物多样性综合效益显著增强，生物多样性治理水平显著提升。推动生物多样性保护相关政策、法规、制度、标准和监测体系全面建立，生物多样性本底调查与评估工作持续推进。以国家公园为主体的自然保护地面积占国土面积的14.5%以上，生态保护红线面积不低于国土面积的30%，重点保护野生动植物物种种数保护率达到 90%以上，生物遗传资源收集保藏量保持世界前列，金沙江（云南段）水生生物完整性指数有所改善。超过30%的退化生态系统得到恢复，生态系统服务功能明显增强，西南生态安全屏障更加牢固。生物生态资源可持续利用水平显著提高，利用遗传资源与相关传统知识产生的惠益得到公正和公平分享。生产生活方式生物多样性友好转型成效突出，生态产品价值实现机制基本建立，生物生态产业保持高质量增长。人与自然和谐共生的发展格局初步形成。

——中长期目标与愿景。到2035 年，生物多样性治理体系和治理能力现代化目标基本实现，生物多样性保护政策、法规、制度、标准和监测体系全面完善，形成统一有序、结构连通、动态调整的生物多样性保护空间格局。以国家公园为主体的自然保护地面积占国土面积的 18%以上，典型生态系统、重点保护野生动植物及其栖息地（原生境）得到全面保护，自然生态系统多样性、稳定性、持续性得到进一步提升。生物生态资源可持续利用、遗传资源获取与惠益分享取得显著成效。生物多样性友好型生产生活方式广泛形成，保护生物多样性成为全民自觉行为。人与自然和谐共生的发展格局基本形成。到2050年，全面形成绿色发展方式和生活方式，建成人与自然和谐共生的美丽中国七彩云南，成为生物多样性保护的国际典范。

（五）战略任务

聚焦生物多样性保护新形势新要求，统筹考虑云南生物多样性现状，抓住重要机遇期，明晰新定位，发展新动能，落实重大决策部署，推动形成生物多样性治理新格局。

——完善生物多样性保护空间网络。科学构建国土空间开发保护新格局，严格生态空间管理，严守生态保护红线。全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，推进自然保护地规范化建设。落实生物多样性保护优先区域、重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区生物多样性保护政策。实施重要生态系统保护和修复重大工程，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，实施生物多样性保护重大工程。

——构建生物多样性现代化治理体系。构建全面完善的生物多样性保护、可持续利用和惠益分享制度体系，进一步理顺各级政府、各部门生物多样性保护工作体制机制，强化生物多样性保护监测监督、成效评估和责任考核，全面加强生物多样性宣传教育，完善生物多样性保护规划计划体系，把生物多样性保护深度融入国民经济和社会发展全过程，形成全社会参与的生物多样性长效治理体系。

——推进生物生态资源可持续利用与绿色发展。加快建立生态产品价值实现机制。进一步规范生物生态资源调查与可持续利用管理，着力提升生物生态产业质量，持续遴选市场前景好、开发潜力大的生物生态资源，采取“政府+科研机构+市场主体”模式，加大开发利用力度，推进生物生态产业高质量绿色发展。建立健全生态产品监测、评价标准体系。建立生物遗传资源及相关传统知识获取与惠益分享制度，推动生物多样性与民族生态文化协调发展。优化城市绿地生态空间格局，增加城市生物多样性，提升城市生态系统服务效能。

——强化生物安全管理与风险防控。提高生物生态安全风险防范能力。强化外来入侵物种与有害生物防控治理，加强生物技术环境安全监管。加强生物遗传资源及遗传资源数字序列信息管理，防止高黎贡山等重点区域生物遗传资源流失。治理环境污染，改善环境质量。协同应对生物多样性丧失和气候变化挑战。

——增强生物多样性治理能力保障。着力提升生物多样性监测、调查、评估、监管与执法能力，提高生物多样性治理信息化、智慧化水平。加强生物多样性科学研究与人才培养。积极争取国内国际政策、项目和资金支持，加大财政、绿色金融支持生物多样性保护和可持续利用力度，探索建立市场化、多元化投融资机制。加强生物多样性保护国际交流合作，引领南亚东南亚生物多样性治理。

2、符合性分析

根据项目与云南生物多样性保护优先区域叠图（图1-1），项目与铜壁关热带雨林区生物多样性维护直线距离约20km，工程所在地不涉及划定的生物多样性保护优先保护区域，因此，工程建设与《云南省生物多样性保护战略行动计划（2012-2030年）》不冲突。

[image: image7.png]SApEENam

188 % T E = 1) 37

¥
wRF >

R
_adn ik

Rian i
SREN VL »
= s «
E e
LT .

T




图1-1   项目与云南生物多样性保护优先区域位置关系图

六、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相符性分析

根据生态环境部发布的《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号），项目与该文件相关条款相符性分析见表1-5。

表1-5  项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析
相关规定
本项目情况
相符性
一、大力推进源头替代，有效减少非甲烷总烃产生

项目运营期的废气主要为动静密封点泄漏废气及充装废气，本项目储存环节采用了密封储罐，装卸环节采用密闭管道及罐车，充装环节采用密闭管道、压缩机及液化烃泵；动静密封点如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；项目无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可得到有效控制

符合
二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制

符合

三、聚焦治污设施“三率”，

提升综合治理效率

符合

四、深化园区和集群整治，

促进产业绿色发展

本项目不涉及

符合
五、强化油品储运销监管，

实现减污降耗增效

本项目不涉及
符合
七、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析
本项目属于“G5941 油气仓储”项目，根据生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53），本项目属于VOCs综合治理中的石化行业，项目与其相符性分析见表1-6。
表1-6  项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
方案要求
本项目情况
相符性
重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项 VOCs 治理工作，确保稳定达标排放。重点区域要进一步加大其他源项治理力度，禁止熄灭火炬系统长明灯，设置视频监控装置；推进煤油、柴油等在线调和工作；非正常工况排放的 VOCs，应吹扫至火炬系统或密闭收集处理；含VOCs 废液废渣应密闭储存；防腐防水防锈涂装采用低 VOCs 含量涂料

本项目储存环节采用了密封储罐，装卸环节采用密闭管道及罐车，充装环节采用密闭管道、压缩机及液化烃泵；动静密封点如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；项目无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可得到有效控制

符合

深化 LDAR 工作。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将 VOCs 治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》有关设备与管线组件 VOCs 泄漏控制监督要求，对石化企业密封点泄漏加强监管。鼓励重点区域对泄漏量大的密封点实施包袋法检测，对不可达密封点采用红外法检测

本项目对储罐的密封点纳入检测计划中

符合

加强废水、循环水系统 VOCs 收集与处理。加大废水集输系统改造力度，重点区域现有企业通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式。全面加强废水系统高浓度 VOCs废气收集与治理，集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等应采用密闭化工艺或密闭收集措施，配套建设燃烧等高效治污设施。生化池、曝气池等低浓度 VOCs 废气应密闭收集，实施脱臭等处理，确保达标排放。加强循环水监测，重点区域内石化企业每六个月至少开展一次循环水塔和含 VOCs 物料换热设备进出口总有机碳（TOC）或可吹扫有机碳（POC）监测工作，出口浓度大于进口浓度 10%的，要溯源泄漏点并及时修复

项目办公生活区设置卫生间，为水冲厕，配套设置一个化粪池。食堂废水经油水分离器处理后与

其他生活污水直接排入化粪池，经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理

符合
强化储罐与有机液体装卸 VOCs 治理。加大中间储罐等治理力度，真实蒸气压大于等于5.2 千帕（kPa）的，要严格按照有关规定采取有效控制措施。鼓励重点区域对真实蒸气压大于等于2.8kPa的有机液体采取控制措施。进一步加大挥发性有机液体装卸 VOCs 治理力度，重点区域推广油罐车底部装载方式，推进船舶装卸采用油气回收系统，试点开展火车运输底部装载工作。储罐和有机液体装卸采取末端治理措施的，要确保稳定运行

本项目储存环节采用了密封储罐，装卸环节采用密闭管道及罐车，充装环节采用密闭管道、压缩机及液化烃泵；动静密封点如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；项目无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可得到有效控制

深化工艺废气 VOCs 治理。有效实施催化剂再生废气、氧化尾气 VOCs 治理，加强酸性水罐、延迟焦化、合成橡胶、合成树脂、合成纤维等工艺过程尾气VOCs 治理。推行全密闭生产工艺，加大无组织排放收集。鼓励企业将含 VOCs废气送工艺加热炉、锅炉等直接燃烧处理，污染物排放满足石化行业相关排放标准要求。酸性水罐尾气应收集处理。推进重点区域延迟焦化装置实施密闭除焦（含冷焦水和切焦水密闭）改造。合成橡胶、合成树脂、合成纤维等推广使用密闭脱水、脱气、掺混等工艺和设备，配套建设高效治污设施

本项目储存环节采用了密封储罐，装卸环节采用密闭管道及罐车，充装环节采用密闭管道、压缩机及液化烃泵；动静密封点如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；项目无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可得到有效控制

符合

八、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析
云南省生态环境厅于2019年10月10日以“云环通〔2019〕125号”下发关于印发《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》，项目的符合性分析详见表1-7。

表1-7  项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性
方案要求
本项目情况
相符性
全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放

本项目储存环节采用了密封储罐，装卸环节采用密闭管道及罐车，充装环节采用密闭管道、压缩机及液化烃泵；动静密封点如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；项目无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可得到有效控制

符合
加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料

转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等

本项目原辅料液化石油气均在埋地罐内储存，通过密闭管道输送至充装泵内。原辅料由供应方使用罐车以管道定期抽送至本项目埋地罐内

符合

推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技

术

本项目环评提出企业生产过程中应重视无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求。本项目储存环节采用了密封储罐，装卸环节采用密闭管道及罐车，充装环节采用密闭管道、压缩机及液化烃泵；动静密封点如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；项目无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可得到有效控制

符合

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率

本项目储存环节采用了密封储罐，装卸环节采用密闭管道及罐车，充装环节采用密闭管道、压缩机及液化烃泵；动静密封点如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；项目无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可得到有效控制

符合

有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs 排放工序应配备有效的废气收集系统

本项目原辅料液化石油气均在埋地罐内储存，通过密闭管道输送至充装泵内。原辅料由供应方使用罐车以管道定期抽送至本项目埋地罐内。储存环节采用了密封储罐，装卸环节采用密闭管道及罐车，充装环节采用密闭管道、压缩机及液化烃泵；动静密封点如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；项目无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可得到有效控制

符合

推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸 附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置

项目储存环节采用了密封储罐，装卸环节采用密闭管道及罐车，充装环节采用密闭管道、压缩机及液化烃泵；动静密封点如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；项目无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可得到有效控制

符合

九、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
表1-8  项目与挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性
标准要求
本项目情况
相符性
VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统

本项目储存环节采用了密封储罐，装卸环节采用密闭管道及罐车，充装环节采用密闭管道、压缩机及液化烃泵；动静密封点如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；项目无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可得到有效控制
符合
液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车

本项目液化石油气物料转运均由罐车输送至项目区内，充装过程中物料由管道均匀输送

符合

排放的废气连接至气相平衡系统。液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投

加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs 废气收集处理系统

本项目7座50m³液化石油气储罐和1座50m³残液罐分别设温度、压力及液位检测，超高液位报警装置，液相和气相出口管设置紧急切断阀；液化石油气罐区、机泵房、灌装间周围、槽车装卸口、钢瓶检测间均设可燃气体报警装置，控制器设于门卫室。并设置1套RTU系统，能够实时掌握罐区液位及压力状况，并设有报警系统，如发生气体泄漏会立即启动报警装置，防止气体外泄

符合

十、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性

表1-9  与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性
长江经济带发展负面清单

本项目情况

符合性

1．禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目

本项目不属于码头及过长江项目

符合

2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目

本项目选址不在自然保护区核心区、缓冲区和风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内

符合

3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目

本项目选址不在饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内，不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目

符合

4．禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目

本项目不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，项目选址符合主体功能定位

符合

5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目

本项目不违法利用、占用长江流域河湖岸线，本项目不属于不利于水资源及自然生态保护的项目

符合

6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

符合

7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞

本项目不开展生产性捕捞

符合

8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外

本项目不属于化工园区、化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目

符合

9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目

符合

10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目

本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目

符合

11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目

本项目属产业结构中允许类建设项目，不属于高耗能高排放项目

符合

十一、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性

表1-10  与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》符合性

序号

要求

本项目情况

符合性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。（省交通运输厅负责）

本项目不属于码头项目

符合

2

禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。（省生态环境厅、省自然资源厅按职责分工负责）

本项目不在生态保护红线范围内

符合

3

禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。（省林草局、省自然资源厅按职责分工负责）

本项目不在自然保护区内

符合

4

禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。（省林草局负责）

本项目不在风景名胜区内

符合

5

禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。（省林草局、省农业农村厅按职责分工负责）

本项目不在国家湿地公园内

符合

6

禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。（省生态环境厅、省水利厅按职责分工负责）

本项目不在饮用水水源一级、二级保护区内

符合

7

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利基础设施项目外，禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，和法定程序修改相应的国土空间规划用途。（省水利厅、省自然资源厅按职责分工负责）

本项目不涉及长江流域河湖岸线内

符合

8

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。（省水利厅、省生态环境厅按职责分工负责）

本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内，不在金沙江、长江一级支流，不属于所列建设项目类型

符合

9

禁止在金沙江、赤水河、乌江河等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。（省农业农村厅、省林草局按职责分工负责）

本项目不涉及金沙江、赤水河、乌江河等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区

符合

10

禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。（省工业和信息化厅负责）

本项目不在 金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内

符合

11

禁止在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。（省应急厅、省生态环境厅按照职责分工负责）

项目不在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内

符合

12

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅按职责分工负责）

本项目不属于所列建设项目类型

符合

13

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。（省工业和信息化厅负责）

本项目不属于所列建设项目类型

符合

14

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。（省工业和信息化厅负责）

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目

符合

十二、项目选址合理性分析 

1、项目用地
液化石油气供应站等级划分见表1-11。

表1-11   液化石油气供应站等级划分
级别
储罐容积（m³）
总容积（V）
单灌容积（V'）
一级
5000<V≦10000
/
二级
2500<V≦5000

V'≦1000

三级
1000<V≦2500

V'≦400

四级
500<V≦1000

V'≦200

五级
220<V≦500

V'≦100

六级
50<V≦220

V'≦50

七级
V≦50

V'≦20

八级
V≦10

/
根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中3.0.13“二级及以上液化石油气供应站不得于其他燃气厂站及设施合建。五级及以上的液化石油气气化站和混气站、六级及以上的液化石油气储存站、储配站和灌装站，不得建在城市中心城区”。本项目共有液化石油气储罐7个，单罐容积为50m³，总容积为350m³，等级为五级，位于云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，不在城市中心城区，选址合理。

2、基础条件
项目位于云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，项目区环境质量良好，水、电等基础设施建设完善，基础条件十分便利。

3、环境相容性
（1）区域环境质量现状

根据《2023年德宏州生态环境状况公报》，芒市大河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求；根据《2023年德宏州生态环境状况公报》及引用的非甲烷总烃监测数据，项目区环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求，非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐限值；本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此，本次评价将对区域内的声环境进行简单定性分析。根据实地踏勘，项目区周边企业生产加工主要集中在车间内，项目周边无其他较大产噪源，因此，评价认为项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准；根据引用的区域地下水环境质量现状监测结果，项目区域地下水环境质量现状达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；根据对项目所在地土壤环境质量现状监测结果，项目区域表土各监测因子值均低于《土壤环境质量－建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“第二类用地”筛选值标准。
（2）环境相容性分析

本项目位于云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，项目占地及占地范围外100m范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等法定生态保护区域，同时项目占地不涉及永久基本农田和生态公益林等。

项目周边现有企业包括饲料加工、天然气供应、大米加工、坚果加工等，本项目属于液化石油气储备站，与区域环境相容，不存在企业间相互影响制约。
本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理，对区域地表水影响较小；本项目储存环节采用了密封储罐，装卸环节采用密闭管道及罐车，充装环节采用密闭管道、压缩机及液化烃泵，动静密封点如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修，项目无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值，厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；项目优先选用低噪声设备、合理布局、生产设备置于室内、安装减振垫基础及加强对生产设备的管理和维护等措施后，东厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，南厂界、西厂界、北厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目周末50m范围内物声环境保护目标，对周围声环境影响小；固体废物处置率为 100%；本项目在采取相应措施后，对区域环境影响较小。
4、特殊敏感区对项目选址合理性分析

本项目不涉及自然保护区，世界文化自然遗产，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家地质公园，城市饮用水水源保护区，国家湿地公园，水产种质资源保护区及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区；不涉及基本农田和生态公益林，不涉及生态保护红线。因此，本项目周边无特殊环境敏感区制约项目选址。 

十三、平面布局合理性分析 

1、项目总平面布局
本项目总体呈矩形，将场地分为两大区域（生活办公区、生产区）。生产区出入口、生活办公区进站大门均位于东侧富康路一侧。 

生产区位于项目区北侧，生产区由西至东依次为辅助用房、充装区和储罐区。储罐区设7个LPG 埋地储罐和1个 LPG 埋地残液罐。 

生活办公区位于项目区南侧。布置1栋二层综合楼（员工宿舍、办公室、会议室、员工餐厅、卫生间等）、门卫室（微型消防站、值班室、休息室、器具室、卫生间等）。综合楼西侧布置 1泵房和1座消防水池。

站区围墙、生产区与生活办公区之间均设置2m高的不燃烧实体围墙分隔。生活办公区域远离生产区和储罐区，位于生产区和储罐区侧风向。项目总平面布置情况见附图2。

项目生产区位于办公区下风向。从环境保护角度考虑，本项目总平面布局规范、合理。

2、与《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）符合性分析

本项目设置7个液化石油气储罐，1个残液储罐，液化石油气储罐总容积350m³、残液总容积罐50m³，站内储罐总容积为400m³。
①总平面布置要求

表1-12   项目总平面布置与标准对比情况
序号
标准要求
本项目情况
相符性
1
站内总平面应分区布置，并应分为生产区（包括储罐区和灌装区）和辅助区。生产区宜布置在站区全年最小频率风向的上风侧或上侧风向

站内采取分区布置方案，分为生产区和辅助区。生产区布置在站区全年最小频率风向的上风侧

符合
2
站边界应设置围墙。生产区应设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙，辅助区可设置不燃烧体非实体围墙

项目站址边界设置有实体围墙。按规范要求，生产区设置有高度为2m的不燃烧体实体围墙与辅助区分开

符合
3
生产区和辅助区应至少设置 1 个对外出入口；当液化石油气储罐总容积大于1000m³时，生产区应至少设置2个对外出入口，且其间距不应小于 50m

生产区和辅助区分别设置1个对外出入口，为生产区出入口和进站大门，液化石油气储罐总容积小于1000m³
符合
4
生产区内严禁设置地下和半地下建筑

项目储罐区本身为埋地式（为生产区组成部分，属于生产区中“储罐”构筑物），其余非生产区组成部分的建筑物均为

地上建筑。且根据《液化石油气供应工程设计规范》5.2.8 有针对埋地储罐的防火间距；5.3.4 有针对埋地储罐的安装规范

符合
5
生产区应设置环形消防车道；当储罐总容积小于500m³时，可设置尽头式消防车道和回车场，且回车场的面积不应小于12m*12m。消防车道宽度不应小于4m

本站储罐总容积小于500m³，生产区设置了尽头式消防车道和回车场，回车场的面积为 17m*15m。消防车道宽度不小于 4m

符合
6
应设置专用卸车或充装场地，并应配置车辆固定装置

项目设置专用卸车位和充装间，并配置车辆固定装置

符合
7
罐瓶间的钢瓶装卸平台前应设置汽车回车场

罐瓶间的钢瓶装卸平台前的汽车转弯半径大于回车场要求

符合

8
储罐区布置应符合
地上储罐之间的净距不应小于相邻较大储罐的直径

本项目为地埋式全压力储罐

符合

不应少于2台全压力式储罐

项目共设置7台全压力式储罐和1台残液罐
符合
储罐组四周应设置高度为1.0m的不燃烧体实体防护堤

项目储罐为地埋式，储罐区与生产区间设置有2.0m高的实体挡墙

符合
卧式储罐与防护堤的净距不宜小于其直径，操作侧与防护堤的净距不宜小于3.0m

项目卧式储罐直径为2.65m，储罐与防护堤最短净距为5.0m，操作侧与防护堤的净距为4.2m

符合
防护堤内储罐超过 4 台时，至少应设置2 个过梯，且应分开布置

项目设置2个过梯，分布于储罐区西侧和东侧

符合
9
泵房与储罐的间距不应小于15m

项目泵房与储罐的间距为36m

符合
10
站外埋地电缆不得在站内穿越，距围墙不宜小于2m

项目站外无埋地电缆

符合
11
规定外的其他建筑的防火间距，应按现行国家标准 《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定执行

站内其他建筑的防火间距已按照《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定进行设计和规划

符合
根据表1-13中对比情况，本项目建设情况符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中总平面布置要求。

②站内储罐、汽车槽车装卸台柱与站外设施安全间距要求
表1-13   站内储罐、汽车槽车装卸台柱与站外设施安全间距表

项目
储罐总容积220<V≤500m³
单个储罐容积V’≤100m³
汽车槽车装卸台柱
相符性
规范值m
实际值m
规范值m
实际值m
复康路（工业园区内部道路）

12.5
18.8
25.0
48.6
符合
架空电力线（10KV、杆高10.0m）

7.5
18.6
15.0
48.4
符合
根据表1-14中对比情况，本项目建设情况符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中站内储罐、汽车槽车装卸台柱与站外设施安全间距要求。

③全压力式储罐与站内建筑的防火间距要求

表1-14   全压力式储罐与站内建筑的防火间距表

项目
储罐总容积220<V≤500m³
单个储罐容积V’≤100m³
罐瓶

10≤V
相符性
规范值m
实际值m
规范值m
实际值m
明火、散发火花地点
27.5
-
25.0
-
符合
天然气储罐
12.5
-
-
-
符合
办公用房
17.5
21.8
20.0
36.5
符合

汽车库、机修间
17.5
-
25.0
-
符合

罐瓶间、瓶库、压缩机室、仪表间、值班室
11.0
16.4
-
-
符合

汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、汽车计量衡及计量室、门卫
11.0
20.3
-
5.3
符合

铁路槽车装卸泄线（中心线）
10.0
-
2.0
-
符合

空压机室、变配电室、柴油发电机房、新瓶库、真空泵房、备件库
11.0
42.9
15.0
19.9

符合

消防泵房、消防水池（罐）取水口
20.0
40.0
25.0
30.6
符合

站内道路
主要
7.5
-
10.0
-
符合

次要
5.0
5.0
5.0
-
符合

围墙
10.0
13.1
10.0
12.3
符合

根据表1-13中对比情况，本项目建设情况符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中全压力式储罐与站内建筑的防火间距要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
液化石油气（LPG）作为人民的主要生活能源，随着石油液化石油气（LPG）的应用与普及，在保护生态环境、减少污染、清洁能源以及方便人民生活方面发挥了积极作用，经济效益和社会效益十分显著。为满足当地液化石油气（LPG）的需求，芒市维静燃气有限公司在云南芒市产业园区帕底片区帕底组团建设“芒市维静液化气储备站项目”。   
本项目于2022年8月31日取得芒市发展和改革局投资项目备案证（项目代码：2208-533103-04-05-207370），项目总投资3000万元，用地总面积10亩。新建液化储罐区1200m²，办公生活用房650m²，生产用房500m²，消防水池500m³，及防雷、防静电、水电消防设施、配套强弱电系统等配套设施。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中规定：本项目为“五十三、装卸搬运和仓储业-149危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编写环境影响报告表。为此，芒市维静燃气有限公司委托我单位（云南纳智环保科技有限公司）进行环境影响评价报告表编制工作（委托书详见附件）。我单位接受委托后，开展了现场踏勘、资料的收集和整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，根据国家建设项目环境管理的有关规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成《芒市维静液化气储备站项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
二、项目建设内容
项目主要建设内容详见表2-1。
表2-1    项目主要建设内容一览表
项目
工程名称
建设内容及规模
备注
主体工程
卸车区
设置卸车位1个，卸车万向臂1座，用于液化石油气槽车卸车
主体设计
生产用房
占地面积124.16m²，建筑面积124.16m²，设置机泵间、充装间及瓶库，其中：机泵间设置压缩机2台，充装间设置电子秤4台
主体设计
储罐区
罩棚占地面积581.90m²，建筑面积290.95m²；布置烃泵2台、7个50m³的地下卧式液化石油气储罐和1个50m³的地下卧式残液罐

主体设计
辅助工程
辅助用房
占地面积48.64m²，建筑面积48.64m²，设置配电间、发电间、工具间
主体设计
综合楼
占地面积309.31m²，建筑面积645.71m²，设置员工宿舍、办公室、会议室、员工餐厅、卫生间等
主体设计
门卫
占地面积114.73m²，建筑面积114.73m²，设置微型消防站、值班室、休息室、器具室、卫生间等
主体设计

泵房
占地面积65.80m²，建筑面积65.80m²

主体设计

消防水池
450m³的消防水池1座
主体设计

地磅
50t地磅1座
主体设计
备件库
占地面积114.00m²，建筑面积57.00m²

主体设计
公用工程
供电
由市政供电电网接入

依托
供水
由市政自来水供水管网直供

依托
排水
采用雨污分流制。雨水经雨水管网收集后排入东侧复康路雨水管网；生活污水中食堂废水经油水分离器隔油处理后与其他生活污水排入化粪池，经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理
主体设计
环保工程
废气
动静密封点泄漏（非甲烷总烃）
设备动静密封点设备密封圈、密封阀门等气密结构、气密措施，如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修
主体设计
充装过程（非甲烷总烃）

充装置换时管道、阀门间的密闭性，如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修
主体设计
食堂油烟
风量500m³/h、净化效率不低于60%的油烟净化器1套
环评提出
噪声

选用低噪声设备、减振、隔声

主体设计
固废
生活垃圾
生活垃圾桶若干
主体设计
一般固废
生产用房瓶库内设施独立区域，用于暂存不合格钢瓶

环评提出
危险固废
20m²的危险废物贮存库及专用防渗桶
环评提出
1个50m³的地下卧式残液罐
主体设计
废水
生活污水
油水分离器1个
环评提出
化粪池1座，容积5m³
主体设计
地下水
重点防渗区
重点防渗区：储罐区、卸车位、生产用房采用防腐地面并用使用环氧树脂对地面进行防渗；场区地下铺设管线及污水收集、输送管线需设置专用防渗管沟，设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，渗透系数达等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，废暂存间的基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
环评提出
一般防渗区
一般防渗区：化粪池、污水管线、导排沟渠等无生产装置区，采用黏土铺底，再在上面铺10~15cm的聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥涂料进行硬化，水泥砂浆抗渗性≥1.5Mpa，水泥涂料砂浆迎水面抗渗性≥0.8Mpa，两者耐水性≥80%，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能
环评提出
简单防渗区
重点防渗区、一般防渗区及绿化区外的区域对地面进行硬化

环评提出
生态
绿化
绿化面积约858.85m²

主体设计
三、主要设备
表2-2   项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号
单位
数量
备注
1

残液罐
50m³

台
1
地埋卧式储罐
2

液化石油气储罐
50m³

台
7
地埋卧式储罐
3

液化石油气压缩机
ZW-1.1/10-16

台
2
4

烃泵
YQB8-9，Q=8m³/h
台
2
5
法兰阀门
Q41F-40C DN40
个
50
6
法兰阀门
Q41F-40C DN25
个
20
7
法兰阀门
Q41F-40C DN15
个
18
8
法兰截止阀
J41F-40C DN50
个
24
9
液动阀
J41F-40C DN40
个
6
10
法兰止回阀
H42N-40C DN40
个
9
11
Y型过滤器
HGS07-40C DN40
个

2
12
安全阀
A21F-25C DN15
个

20
起跳压力：1.75MPa
13
安全回流阀
AH42F-25C DN40
个

1
14
针形阀
J23W-25 DN15
个

27
15
液动紧急切断阀
DN50 PN40
个

14
16
阻火器
DN15 PN40
个

20
17
万向充装系统
DN50
套
1
L=4000
18
隔膜式压力表
Y-150，1.6级
个
27
19
槽车衡
套
1
20
钢制法兰
PN25，DN40，1RF1
个
200
21
钢制法兰

PN25，DN15，1RF1

100
22
充气枪
PN25，DN15

把
4
带充气软管
23
电子秤
/
台
4
24
卸车万向臂
AL2543-DN50/50
套
1
残液储罐设计压力不小于1.77MPa，安全阀卸压时起座压力1.54MPa。

四、主要能源及原辅料消耗
表2-3   项目原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

单位
数量
1

水

m³/a
497.2
2

电

kW·h/a
52100
3
液化石油气
t/a
3000
4
钢瓶
万个/a
20.13
液化石油气是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品，其液化石油气的主要成分是丙烷、丁烷，以及烃类物质。
表2-4   液化石油气主要成分表

序号
成分
含量%
序号
成分

含量%

1
氢气
5~6
5
丙烷
16~20
2
甲烷
10
6
丁烷
42~46
3
乙烷
3~5
7
丁烯
5~6
4
乙烯
3
8
含5个碳原子以上烃类
5~12
五、产品方案
本项目主要为德宏傣族景颇族自治州芒市居民提供瓶装液化石油气，年充装量约为3000t，项目设置7个50m³的地下卧式液化石油气储罐和1个50m³的地下卧式残液罐，液化石油气储存罐的最大总储存量为350m³。本项目按照储罐最大储量的90%计算，液化石油气的密度为580kg/m³，则本项目液化石油气的最大储存量为182.7t。

按照《液化石油气钢瓶》（GB/T5842-2022）的规定，家庭常用的液化石油气钢瓶（型号YSP35.5）公称容积35.5L，最大充装量为14.9kg，本项目可年充装20.13万瓶液化石油气钢瓶。

六、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为12人，站内设置食堂，使用电能，项目员工均在站内住宿，人员工作实行一班制，一年工作320天，每班 8 小时。罐车输送人员由供应方负责，本单位不负责原料运输管理工作。配送由当地下一级销售点负责，本项目不设置配送人员。

七、施工进度计划

项目施工期主要为场地平整、主体建设、设备安装、环保工程建设等，项目工程计划建设时间为2024年9月～2025年3月（共6个月），施工人员为10人，不在项目区食宿。

八、总平面布置

本项目总体呈矩形，将场地分为两大区域（生活办公区、生产区）。生产区出入口、生活办公区进站大门均位于东侧富康路一侧。 

生产区位于项目区北侧，生产区由西至东依次为辅助用房、充装区和储罐区。储罐区设7个LPG 埋地储罐和1个 LPG 埋地残液罐。 

生活办公区位于项目区南侧。布置1栋二层综合楼（员工宿舍、办公室、会议室、员工餐厅、卫生间等）、门卫室（微型消防站、值班室、休息室、器具室、卫生间等）。综合楼西侧布置 1泵房和1座消防水池。

站区围墙、生产区与生活办公区之间均设置2m高的不燃烧实体围墙分隔。生活办公区域远离生产区和储罐区，位于生产区和储罐区侧风向。项目总平面布置情况见附图2。

九、水平衡
项目储罐为埋地罐，储罐基本不受气温影响，项目不设置喷淋降温措施。本项目用水主要为生活用水及绿化用水。
1、生活用水
项目劳动定员12人，均在厂内食宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），芒市属于热带区（Ⅰ区），集中供水的农村居民用水为70~100L/（人·d），本次环评中员工生活用水按照人均100L/人•d计，则生活用水量为1.2m³/d（384m³/a）。污水产生量按85%计，则项目生活污水量为1.02m³/d，（326.4m³/a）。

生活污水中食堂废水经油水分离器隔油处理后与其他生活污水排入化粪池，经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理。

2、绿化用水
项目区绿化面积858.85m²，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量按3L/m²·d计。本项目非雨天以200d计，雨天不用浇水，晴天一天一次，则非雨天绿化用水量约为2.58m³/d，516m³/a。绿化用水随下渗、蒸发及植物吸收而损耗，无废水产生。

本项目运营期用排水情况见表2-5，水平衡见图2-1~图2-3。
表2-5   项目用排水情况一览表
类别
用水定额
数量
用水量
产污系数
废水量
m³/d
m³/a
m³/d

m³/a

生活用水
100L/人•d
12人
1.2
384
0.85
1.02
326.4
绿化用水（非雨天）
3L/m²·d

858.85
2.58
516
0
0
0
合计
非雨天
/
/
3.78
900
/

27.0
326.4
雨天

/
/

1.2
/

27.0

图2-1   项目运营期水平衡图（雨天）     单位：m³/d


图2-2   项目运营期水平衡图（非雨天）     单位：m³/d


图2-3   项目运营期水平衡图（全年）     单位：m³/a




	工艺流程和产排污环节
	一、运营期工艺流程及产污环节
（一）运营期工艺流程及产污环节

1、储存和充装工艺流程及产污环节

本项目购买的液化石油气由罐车拉运至厂区，主要涉及液化石油气的储存和灌装。主要生产工艺包括汽车罐车的卸料、气瓶充装前检查及灌装等工序。工艺流程简述如下：

总体工艺流程：项目使用LPG液化石油气作为气源，LPG 罐式专用槽车到站后，采用 LPG 压缩机抽吸，待LPG储罐中的气态石油气压入汽车槽车，依靠汽车槽车和LPG 储罐之间的压力差，通过液相连接管使液化石油气从汽车槽车流向LPG储罐进行卸车。站内液化石油气采用全压力封闭式储存，设计压力为 1.77MPa，LPG气化工艺采用压缩机，即利用压缩机空气的热量对LPG进行气化，经烃泵以后到充装间进行小罐（瓶）封装，最后检验合格后集中出售。项目储罐为埋地罐，储罐基本不受气温影响，项目不设置制冷设施。本项目除了储配站LPG 储罐和充装间，不设其他储气装置。生产过程中采用密闭流程以及控制。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image11]

图2-4   液化石油气卸车、充装工艺流程及产物节点图
（1）液化石油气卸车

汽车槽车进站后，停放在卸车位，消除静电 20min 后，将槽车上的气相、液相卸车软管与卸车点的气相、液相管分别相连，然后利用压缩机抽吸储罐内的气体并通过槽车气相管输送到槽车内，从而降低储罐的压力，提高卸液槽车中的压力，使二者之间形成装卸所需的压差（0.2-0.3MPa），液态液化石油气便在压力差的作用下流进储罐。装卸废气产生环节为槽车将液体转存于液化石油气储罐的过程中及储罐泄压时产生的少量非甲烷总烃，其均为无组织排放。

（2）倒灌

当储罐检修时或其他原因需要倒空时，需要将液化石油气从一个储罐通过泵或压缩机导入到另一个储罐。原理：利用压缩机倒罐，可将两储罐液相管接通，出液罐的气相管接到压缩机出口管上，将进液储罐的气相管接到压缩机入口管上，用压缩机来抽吸进液储罐的气相压力，经压缩加压后送进出液储罐，这样在两储罐之间压差的作用下，液化石油气便由出液罐流进进液罐。

（3）气瓶充装前检查 

在气瓶充装前，首先校正充装秤的“0”位；检查增砣、游砣，充装秤的校验有效期及其静电接地导线连接是否良好，气控装置和空瓶压力，充装软管和充装阀是否密封良好等。检验合格后（若检验不合格，则需隔离进行处理，经处理合格后，进行充装，若处理后仍不合格，则需送钢瓶检验单位），打开充装总阀，关闭各支路充装阀，然后启动液化石油气泵，进行灌装。 

（4）气瓶充装 

经检瓶人员检查合格的液化石油气钢瓶，送至充装台，接好充装卡具，连接储罐液相出口和气泵的液相进口。开启气泵进出口阀门和气相联通管阀门，启动烃泵自液化石油气储罐抽出液体，经液相管道将液化石油气送至灌装区，而后通过灌装枪头充入液化石油气钢瓶，气体经气相联通管回到储罐，使气液平衡。本项目储罐区设置液化石油气充装机4台，可同时灌装8个钢瓶。边充装边称重（液化石油气自动罐装秤），充装完毕后，停气泵，关闭液相及气相阀门，卸下钢瓶，灌装后的钢瓶进行质量检验，通过钢瓶上的压力表进行检漏，检测合格后贴上合格标签方可出站（若检测超重则需回收，若检测钢瓶不合格则需送钢瓶检验单位）。严禁钢瓶超装。 

2、残液回收工艺流程及产污环节

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image12]

图2-5   残液回收工艺流程及产污环节图
项目服务范围内钢瓶经瓶装供应回收的空瓶残留少量残液，项目将空瓶放置在倒液架上，将钢瓶与残液罐液管连接，通过压缩机抽取残液罐内气相输入钢瓶，降低罐内压力提高空瓶压力，使残液在压力差作用下流入残液罐。残液储罐设计压力不小于1.77MPa，安全阀卸压时起座压力1.54MPa。正常情况残液储存和输送过程中不会产生工作损失（大呼吸）和静态损失（小呼吸）。残液储罐超压时安全阀卸压状态排放的LPG属于非正常排放。
本项目设置残液罐1个，容积为50m³。残液罐中的液化石油气残液定期交由有该危险废物处置资质单位进行处置。地上储罐设置放散管，防止气体放散时操作人员受到伤害。主要用来排放其内部的空气或燃气，以及储罐进行检测和维修时启用，防止其形成爆炸性的混合气体。

（二）主要产污环节
项目运营期主要产污环节详见表2-6。 

表2-6    主要产污环节一览表

类别
污染源
污染物
处置措施及排放去向
废水
生活污水
流量、pH、氨氮、总磷、CODcr、BOD5、SS、动植物油
生活污水中食堂废水经油水分离器隔油处理后与其他生活污水排入化粪池，经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理

废气
设备动静密封点泄漏废气
非甲烷总烃
设备密封圈、密封阀门等气密结构、气密措施，如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；无组织排放
充装废气
非甲烷总烃
充装置换时管道、阀门间的密闭性，如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修；无组织排放
食堂
油烟
经净化效率不低于60%的油烟净化器净化处理后由综合楼屋顶排放
噪声
压缩机、烃泵等
等效连续A声级

选用低噪声设备、安装减振垫基础

固废
生活垃圾

果皮、纸屑等
统一收集后委托环卫部门清运处理
化粪池污泥

污泥
定期清掏后供周边农户用作农家肥

不合格钢瓶
钢瓶
收集存放在生产用房瓶库内独立区域，定期由钢瓶生产商回收
残液
水、烃混合物
残液罐承装，定期委托有资质的单位处理

清洗废水
水、烃混合物
专用防渗桶密闭收集暂存于危险废物贮存库后，定期委托有资质单位处理
沾油抹布手套
纱布、废矿物油
收集后和生活垃圾一起委托环卫部门清运处理
废矿物油
废矿物油
专用防渗桶密闭收集暂存于危险废物贮存库后，定期委托有资质单位处理




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在原有项目环境污染问题。云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，云南芒市产业园区帕底片区帕底组团现状企业排污汇总见表2-7。

表2-7    云南芒市产业园区帕底片区帕底组团主要企业排污情况汇总表
主要污染物
排污量（t/a）
废气量（万m³/a）
140837.759
SO2
76.674087
NOx
139.17
颗粒物
56.8232
氟化物
0.42
非甲烷总烃
0.919
苯并[a]芘
0.0955kg/a
废水（m³/a）
120960.69
CODcr
24.0797
NH3-N
1.79628
一般固废产生量
59128.3787
一般固废利用量
59128.3787
危废产生量
15.965
危废处置量
15.965



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	生生态环境质量现状
	一、环境空气质量现状

本项目位于云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，属于环境空气功能二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准。具体标准限值如下。
表3-1   环境空气质量标准
污染物名称

单位

二级标准浓度限值
标准来源
年平均

24小时平均

1小时平均

日最大8小时平均

二氧化硫（SO2）

ug/m³

60

150

500

/

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

二氧化氮（NO2）

ug/m³

40

80

200

/

一氧化碳（CO）

mg/m³

/

4

10

/

臭氧（O3）

ug/m³

/

/

200

160

PM10
ug/m³

70

150

/

/

PM2.5
ug/m³

35

75

/

/

TSP

ug/m³

200

300

/

/

氮氧化物（NOx）
ug/m³

50
100
250
/
非甲烷总烃
ug/m³
/
/
2000
/
《大气污染物综合排放标准详解》中推荐限值

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

（1）基本污染物环境质量现状
根据《2023年德宏州生态环境状况公报》，2023年全州环境空气质量总体保持良好。环境空气质量综合指数平均为2.72；细颗粒物年平均浓度为22微克/立方米；优良天数比率为96.1%。5个县市6项污染物年均值及相应百分位数平均值均达到或优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。其中，二氧化氮年均值、一氧化碳相应百分位数达到一级标准，二氧化硫、可吸入颗粒、细颗粒物年均值及臭氧相应百分位数达到二级标准。芒市环境空气质量情况见表3-2。

表3-2   2023年芒市环境空气质量达标情况

城市
SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO
O3
达标情况
年均值
年均值
年均值
年均值
95百分位数
90百分位数
芒市
13
16
48
26
1.1
132
二级
一级
一级
二级
二级
一级
二级
根据《2023年德宏州生态环境状况公报》，2023年芒市环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，评价认为项目区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在地区为环境空气质量达标区。
（2）特征污染物环境质量现状

项目运营期废气特征污染物主要为非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本次评价引用《瑞丽市富康路桥工程有限公司新型墙材厂及沥青混凝土拌合站项目（一期）》中云南方源科技有限公司于2023年10月23日～10月29日对等岗村的监测数据，引用的监测点位等岗村位于本项目西北侧约4.1km处，引用的监测点位满足距离及时效要求。引用的大气环境质量现状监测数据监测点位与本项目的位置关系见附图7，监测结果见表3-2。

表3-2   引用的大气特征污染物环境质量现状监测结果   单位mg/m³

监测点

监测点与本项目的位置关系

监测项目

采样时间
日均值监测值范围
标准值
最大占标率
达标情况

等岗村
本项目西北侧约4.1km处
非甲烷总烃
2023.10.23~2023.10.29
0.44~1.89
2.0
0.95
达标
从上表监测数据可知，项目所在地的大气环境质量中，非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐限值，项目区域为环境空气质量达标区域。

二、地表水环境质量现状
根据现场勘查，项目区附近主要地表水为项目区东北侧812处的清塘河、北侧1460m处的芒市大河。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，清塘河无水功能区划，芒市大河（木康水文站—等戛水文站）现状水质为Ⅳ类，2020年、2030年水质目标为Ⅲ类，水环境功能为工业、农业、景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据“支流水环境功能不应低于干流的原则”，故清塘河水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。标准值见表3-3。
表3-3    地表水环境质量标准
项目
单位
Ⅲ类标准
标准来源
pH
无量纲
6~9
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
CODcr
mg/L
≤20
BOD5
mg/L
≤4
溶解氧
mg/L
≥5
氨氮
mg/L
≤1.0
挥发酚
mg/L
≤0.005
高锰酸盐指数
mg/L
≤6
TP
mg/L
≤0.2
TN
mg/L
≤1.0
粪大肠菌群
个/L
≤10000
石油类
mg/L
≤0.05
阴离子表面活性剂
mg/L
≤0.2
六价铬
mg/L
≤0.05
根据《2023年德宏州生态环境状况公报》，2023年，全州地表水环境质量总体稳定向好。全州开展监测的11个国控、省控监测断面中，9个断面水质类别为Ⅱ类，2个断面水质类别为Ⅲ类，其中Ⅱ类水质占比81.8%，Ⅲ类水质占比18.2%。所有河流断面均满足其水环境功能区水质目标要求，全州河流水质状况优良率100%。其中芒市大河水质类别见表3-4。
表3-4   2023年芒市大河断面水质类别表
河流
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ类

劣Ⅴ类

合计
芒市大河
0
2
1
0
0
0
3
由上表可知：芒市大河能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，属达标区。项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。
三、声环境质量现状
本项目位于云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，项目东侧富康路两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类区标准，其他区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。标准值见表3-5。
表3-5    声环境质量标准    单位：dB（A）

类别

区域

昼间

夜间

4a类
富康路两侧35m范围内
70

55

3类
其他区域

65
55
根据现场踏勘调查，本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此，本次评价将对区域内的声环境进行简单定性分析。根据实地踏勘，项目区周边企业生产加工主要集中在车间内，项目周边无其他较大产噪源。因此，评价认为项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准。
四、生态环境质量现状 

本项目位于云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，属工业园区内的建设项目，且项目用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无须开展生态现状调查。

五、电磁辐射 

本项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状监测和评价。
六、地下水环境质量现状监测及评价
评价区域地下水没有进行功能划分，根据“以人体健康为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”的应执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，标准值见表3-6。

表3-6   地下水环境质量标准
污染物名称
标准值
pH值（无量纲）
6.5~8.5
总硬度（mg/L）
450
氯化物（mg/L）
250
氟化物（mg/L）
1.0
氨氮（mg/L）
0.5
汞（mg/L）
1.0
六价铬（mg/L）
0.05
铁（mg/L）
0.3
锰（mg/L）
0.1
挥发酚（mg/L）
0.002
硫酸盐（mg/L）
250
铜（mg/L）
1.0
硝酸盐氮（mg/L）
20.0
细菌总数（CFU/mL）
100
砷（ug/L）
0.01
耗氧量（mg/L）
3.0
氰化物（mg/L）
0.05
总大肠菌群（MPN/L）
30
溶解性总固体（mg/L）
10000
铅（mg/L）
10
镉（mg/L）
5.0
亚硝酸盐氮（mg/L）
1.0
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展地下水环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。因此本次评价引用《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》中云南升环检测技术有限公司于2022年9月21日～9月23日对弄转村村民生活取水井及帕底村村民生活取水井的监测数据作为背景值。监测布点见附图8，监测结果见表3-7。
表3-7  引用的地下水环境质量现状监测结果
监测项目
监测结果
标准值（mg/L）
达标情况
弄转村村民生活取水井
2022-09-21
2022-09-22

2022-09-23

pH值（无量纲）
6.8
6.9
6.9
6.5~8.5
达标
总硬度（mg/L）
96
96
97
450
达标
氯化物（mg/L）
10L
10L
10L
250
达标

氟化物（mg/L）
0.12
0.12
0.13
1.0
达标

氨氮（mg/L）
0.299
0.304
0.287
0.5
达标

汞（mg/L）
0.02L
0.02L
0.02L

1.0
达标

六价铬（mg/L）
0.004L
0.004L
0.004L

0.05
达标

铁（mg/L）
0.03L
0.03L
0.03L

0.3
达标

锰（mg/L）
0.01L
0.01L
0.01L

0.1
达标

挥发酚（mg/L）
0.0003L
0.0003L
0.0003L

0.002
达标

硫酸盐（mg/L）
9.8
9.0
9.5
250
达标

铜（mg/L）
0.001L
0.001L
0.001L
1.0
达标

硝酸盐氮（mg/L）
0.772
0.759
0.801
20.0
达标

细菌总数（CFU/mL）
59
55
57
100
达标

砷（ug/L）
0.8
0.9
1.0
0.01
达标

耗氧量（mg/L）
1.1
1.1
1.1
3.0
达标

氰化物（mg/L）
0.004L
0.004L
0.004L
0.05
达标

总大肠菌群（MPN/L）
20L
20L
20L
30
达标

溶解性总固体（mg/L）
208
212
214
10000
达标

铅（mg/L）
2.5L
2.5L

2.5L

10
达标

镉（mg/L）
0.5L
0.5L

0.5L

5.0
达标

亚硝酸盐氮（mg/L）
0.003L
0.003L

0.003L

1.0
达标

监测项目
监测结果
标准值（mg/L）
达标情况
帕底村村民生活取水井
2022-09-21
2022-09-22

2022-09-23

pH值（无量纲）
7.1
7.1
7.1
6.5~8.5
达标
总硬度（mg/L）
112
113
114
450
达标
氯化物（mg/L）
10L
10L
10L
250
达标

氟化物（mg/L）
0.13
0.15
0.14
1.0
达标

氨氮（mg/L）
0.176
0.164
0.172
0.5
达标

汞（mg/L）
0.02L
0.02L
0.02L

1.0
达标

六价铬（mg/L）
0.004L
0.004L
0.004L

0.05
达标

铁（mg/L）
0.03L
0.03L
0.03L

0.3
达标

锰（mg/L）
0.01L
0.01L
0.01L

0.1
达标

挥发酚（mg/L）
0.0003L
0.0003L
0.0003L

0.002
达标

硫酸盐（mg/L）
11.0
9.8
10.4
250
达标

铜（mg/L）
0.001L
0.001L
0.001L
1.0
达标

硝酸盐氮（mg/L）
4.40
4.30
4.45
20.0
达标

细菌总数（CFU/mL）
79
67
78
100
达标

砷（ug/L）
0.3L
0.3L
0.3L
0.01
达标

耗氧量（mg/L）
1.2
1.2
1.7
3.0
达标

氰化物（mg/L）
0.004L
0.004L
0.004L
0.05
达标

总大肠菌群（MPN/L）
20L
20L
20L
30
达标

溶解性总固体（mg/L）
376
402
394
10000
达标

铅（mg/L）
2.5L
2.5L

2.5L

10
达标

镉（mg/L）
0.5L
0.5L

0.5L

5.0
达标

亚硝酸盐氮（mg/L）
0.003L
0.003L

0.003L

1.0
达标

根据监测结果，项目区域地下水环境质量现状达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

七、土壤环境质量现状监测及评价

项目用地属于建设用地，执行《土壤环境质量－建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准，标准值列于3-8。

表3-8   建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 单位mg/kg
序号

污染物项目

CAS编号
筛选值

管制值

第一类用地

第二类用地

第一类用地

第二类用地

重金属和无机物

1
砷

7440-38-2
20①
60①
120
140
2
镉

7440-43-9
20
65
47
172
3
铬（六价）

18540-29-9
3
5.7
30
78
4
铜

7440-50-8
2000
18000
8000
36000
5
铅

7439-92-1
400
800
800
2500
6
汞

7439-97-6
8
38
33
82
7
镍

7440-02-0
150
900
600
2000
挥发性有机物

8
四氯化碳

56-23-5
0.9
2.8
9
36
9
氯仿

67-66-3
0.3
0.9
5
10
10
氯甲烷

74-87-3
12
37
21
120
11
1，1－二氯乙烷
75-34-3
3
9
20
100
12
1，2－二氯乙烷
107-06-2
0.52
5
6
21
13
1，1－二氯乙烯
75-35-4
12
66
40
200
14
顺－1，2－二氯乙烯
156-59-2
66
596
200
2000
15
反－1，2－二氯乙烯
156-60-5
10
54
31
163
16
二氯甲烷

1975/9/2
94
616
300
2000
17
1，2－二氯丙烷
78-87-5
1
5
5
47
18
1，1，1，2－四氯乙烷
630-20-6
2.6
10
26
100
19
1，1，2，2－四氯乙烷
79-34-5
1.6
6.8
14
50
20
四氯乙烯

127-18-4
11
53
34
183
21
1，1，1－三氯乙烷
71-55-6
701
840
840
840
22
1，1，2三氯乙烷
79-00-5
0.6
2.8
5
15
23
三氯乙烯

1979/1/6
0.7
2.8
7
20
24
1，2，3－三氯丙烷
96-18-4
0.05
0.5
0.5
5
25
氯乙烯

1975/1/4
0.12
0.43
1.2
4.3
26
苯

71-43-2
1
4
10
40
27
氯苯

108-90-7
68
270
200
1000
28
1，2－二氯苯
95-50-1
560
560
560
560
29
1，4－二氯苯
106-46-7
5.6
20
56
200
30
乙苯

100-41-4
7.2
28
72
280
31
苯乙烯

100-42-5

1290
1290
1290
1290
32
甲苯

108-88-3
1200
1200
1200
1200
33
间二甲苯+对二甲苯
108-38-3，106-42-3
163
570
500
570
34
邻二甲苯

95-47-6
222
640
640
640
半挥发性有机物

35
硝基苯

98-95-3
34
76
190
760
36
苯胺

62-53-3
92
260
211
663
37
2－氯苯酚
95-57-8
250
2256
500
4500
38
苯并﹝a﹞蒽
56-55-3
5.5
15
55
151
39
苯并﹝a﹞芘
50-32-8
0.55
1.5
5.5
15
40
苯并﹝b﹞荧蒽
205-99-2
5.5
15
55
151
41
苯并﹝k﹞荧蒽
207-08-9
55
151
550
1500
42
䓛
218-01-9
490
1293
4900
12900
43
二苯并﹝a，h﹞蒽
53-70-3
0.55
1.5
5.5
15
44
茚并﹝1，2，3-cd﹞芘
193-39-5
5.5
15
55
151
45
萘

91-20-3
25
70
255
700
46
石油烃（C10~C40）
/
826
4500
5000
9000
注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本次评价委托云南方源科技有限公司于2024年3月27日对项目所在地土壤环境质量现状进行了监测，监测布点见附图6，监测结果见表3-9。
表3-9  项目区表土检测及评价结果一览表    单位：mg/kg
监测点位
S1：项目储罐区
分析项目
监测值
标准值
评价指数
评价结果
重金属
砷
7.6
60
0.272
低于“第二类用地”风险筛选值
镉
0.08
65
0.002
低于“第二类用地”风险筛选值
六价铬
未检出
5.7
未检出
低于“第二类用地”风险筛选值
铜
30
18000
0.002
低于“第二类用地”风险筛选值
铅
40
800
0.096
低于“第二类用地”风险筛选值
汞
0.194
38
0.004
低于“第二类用地”风险筛选值
镍
44
900
0.056
低于“第二类用地”风险筛选值
半挥发性有机物
硝基苯
未检出
76
未检出
低于“第二类用地”风险筛选值
苯胺
未检出
260
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

2－氯苯酚
未检出
2256
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝a﹞蒽
未检出
15
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝a﹞芘
未检出
1.5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝b﹞荧蒽
未检出
15
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝k﹞荧蒽
未检出
151
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

䓛
未检出
1293
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

二苯并﹝a，h﹞蒽
未检出
1.5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

茚并﹝1，2，3-cd﹞芘
未检出
15
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

萘
未检出
70
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

挥发性有机物
四氯化碳
未检出
2.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯仿
0.0052
0.9
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯甲烷
未检出
37
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1－二氯乙烷
未检出
9
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2－二氯乙烷
未检出
5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1－二氯乙烯
未检出
66
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

顺－1，2－二氯乙烯
未检出
596
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

反－1，2－二氯乙烯
未检出
54
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

二氯甲烷
0.0218
616
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2－二氯丙烷
未检出
5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，1，2－四氯乙烷
未检出
10
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，2，2－四氯乙烷
未检出
6.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

四氯乙烯
未检出
53
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，1－三氯乙烷
未检出
840
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，2三氯乙烷
未检出
2.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

三氯乙烯
未检出
2.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2，3－三氯丙烷
未检出
0.5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯乙烯
未检出
0.43
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯
未检出
4
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯苯
未检出
270
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2－二氯苯
未检出
560
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，4－二氯苯
未检出
20
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

乙苯
未检出
28
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯乙烯
未检出
1290
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

甲苯
未检出
1200
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

间二甲苯+对二甲苯
未检出
570
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

邻二甲苯

未检出
640
未检出

石油烃（C10~C40）
20
4500
监测点位
S2：项目生产区
分析项目
监测值
标准值
评价指数
评价结果
重金属
砷
15.3
60
0.310
低于“第二类用地”风险筛选值
镉
0.07
65
0.015
低于“第二类用地”风险筛选值
六价铬
未检出
5.7
未检出
低于“第二类用地”风险筛选值
铜
31
18000
0.002
低于“第二类用地”风险筛选值
铅
34
800
0.108
低于“第二类用地”风险筛选值
汞
0.213
38
0.003
低于“第二类用地”风险筛选值
镍
61
900
0.072
低于“第二类用地”风险筛选值
半挥发性有机物
硝基苯
未检出
76
未检出
低于“第二类用地”风险筛选值
苯胺
未检出
260
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

2－氯苯酚
未检出
2256
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝a﹞蒽
未检出
15
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝a﹞芘
未检出
1.5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝b﹞荧蒽
未检出
15
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝k﹞荧蒽
未检出
151
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

䓛
未检出
1293
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

二苯并﹝a，h﹞蒽
未检出
1.5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

茚并﹝1，2，3-cd﹞芘
未检出
15
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

萘
未检出
70
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

挥发性有机物
四氯化碳
未检出
2.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯仿
0.0056
0.9
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯甲烷
未检出
37
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1－二氯乙烷
未检出
9
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2－二氯乙烷
未检出
5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1－二氯乙烯
未检出
66
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

顺－1，2－二氯乙烯
未检出
596
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

反－1，2－二氯乙烯
未检出
54
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

二氯甲烷
0.0246
616
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2－二氯丙烷
未检出
5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，1，2－四氯乙烷
未检出
10
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，2，2－四氯乙烷
未检出
6.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

四氯乙烯
未检出
53
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，1－三氯乙烷
未检出
840
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，2三氯乙烷
未检出
2.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

三氯乙烯
未检出
2.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2，3－三氯丙烷
未检出
0.5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯乙烯
未检出
0.43
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯
未检出
4
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯苯
未检出
270
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2－二氯苯
未检出
560
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，4－二氯苯
未检出
20
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

乙苯
未检出
28
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯乙烯
未检出
1290
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

甲苯
未检出
1200
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

间二甲苯+对二甲苯
未检出
570
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

邻二甲苯

未检出
640
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

石油烃（C10~C40）
未检出
4500
未检出
监测点位
S3项目辅助区
分析项目
监测值
标准值
评价指数
评价结果
重金属
砷
36.8
60
0.373
低于“第二类用地”风险筛选值
镉
未检出
65
0.002
低于“第二类用地”风险筛选值
六价铬
未检出
5.7
未检出
低于“第二类用地”风险筛选值
铜
26
18000
0.002
低于“第二类用地”风险筛选值
铅
33
800
0.094
低于“第二类用地”风险筛选值
汞
0.137
38
0.002
低于“第二类用地”风险筛选值
镍
64
900
0.057
低于“第二类用地”风险筛选值
半挥发性有机物
硝基苯
未检出
76
未检出
低于“第二类用地”风险筛选值
苯胺
未检出
260
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

2－氯苯酚
未检出
2256
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝a﹞蒽
未检出
15
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝a﹞芘
未检出
1.5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝b﹞荧蒽
未检出
15
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯并﹝k﹞荧蒽
未检出
151
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

䓛
未检出
1293
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

二苯并﹝a，h﹞蒽
未检出
1.5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

茚并﹝1，2，3-cd﹞芘
未检出
15
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

萘
未检出
70
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

挥发性有机物
四氯化碳
未检出
2.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯仿
0.0072
0.9
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯甲烷
未检出
37
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1－二氯乙烷
未检出
9
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2－二氯乙烷
未检出
5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1－二氯乙烯
未检出
66
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

顺－1，2－二氯乙烯
未检出
596
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

反－1，2－二氯乙烯
未检出
54
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

二氯甲烷
0.0329
616
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2－二氯丙烷
未检出
5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，1，2－四氯乙烷
未检出
10
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，2，2－四氯乙烷
未检出
6.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

四氯乙烯
未检出
53
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，1－三氯乙烷
未检出
840
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，1，2三氯乙烷
未检出
2.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

三氯乙烯
未检出
2.8
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2，3－三氯丙烷
未检出
0.5
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯乙烯
未检出
0.43
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯
未检出
4
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

氯苯
未检出
270
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，2－二氯苯
未检出
560
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

1，4－二氯苯
未检出
20
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

乙苯
未检出
28
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

苯乙烯
未检出
1290
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

甲苯
未检出
1200
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

间二甲苯+对二甲苯
未检出
570
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

邻二甲苯

未检出
640
未检出

低于“第二类用地”风险筛选值

石油烃（C10~C40）
12
4500
由上表可知，项目区域表土各监测因子值均低于《土壤环境质量－建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“第二类用地”筛选值标准。



	环环境保护目标
	一、大气环境保护目标

本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。项目厂界外500米范围内居住区和农村地区中人群较集中的区域保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系见下表3-10及附图3。

表3-10   环境保护目标一览表

环境保护目标名称

坐标/m
与本项目位置关系
保护目标规模

保护对象

环境功能区/保护级别

X
Y
帕底分场八队
-44m
-110m
西南118m
约128人

居民
《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018 年修改单中的二级标准

二、声环境保护目标

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

三、地下水环境保护目标

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

四、生态环境保护目标

本项目属工业园区内的建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不设生态环境保护目标。



	污染物排放控制标准
	一、废水排放标准

1、施工期
废水经临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排，不设施工期排放标准。

2、运营期
项目生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理。根据《云南芒市产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》，排入芒市工业园区帕底污水处理厂配套管网的生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准中无NH3-N、TP的排放标准要求，参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准执行，标准值见表3-11。
表3-11   污水排放标准
序号

控制项目名称

单位

标准限值
执行标准
1

pH

无量纲

6~9

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

2

悬浮物

mg/L

400

3

化学需氧量（CODcr）

mg/L

500

4

五日生化需氧量（BOD5）

mg/L
300
5
动植物油
mg/L
100
5
氨氮（以N计）

mg/L

45

参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

6
总磷（以P计）

mg/L

8

二、废气排放标准

1、施工期
施工期无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表3-12。

表3-12  颗粒物无组织排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m³）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2、运营期
项目运营期厂区内的挥发性有机物VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值。详见表3-13。
 表3-13   厂区内VOCs无组织排放限值    单位：mg/m³

污染物项目

排放限值

限制含义

无组织排放监控位置

NMHC

10

监控点处1h平均浓度值

在仓库外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

厂界外无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表3-14。
表3-14   厂区外无组织废气排放标准

污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m³）
非甲烷总烃
周界外浓度最高点

4.0
项目配套一台备用发电机，根据原环境保护部部长信箱《关于大气污染物综合排放标准适用范围的回复》，柴油发电机按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不要求，具体标准值见表3-15。
表3-15   备用发电机废气排放限值
序号
污染物
最高允许排放浓度（mg/m³）
1

颗粒物

120 

3
二氧化硫
550

4
氮氧化物
240

三、噪声排放标准

1、施工期
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值，具体标准值详见表3-16。

表3-16   建筑施工场界环境噪声排放标准

噪声限值dB（A）

昼间

夜间

70

55

2、运营期
项目东侧厂界靠近富康路，东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1标准中4类标准，南厂界、西厂界、北厂界执行3类标准，标准值见表3-17。

表3-17   工业企业厂界环境噪声排放限值    单位：dB（A）

边界外声环境功能区类别

厂界

时段

昼间

夜间

3类

南、西、北厂界
65
55
4类

东厂界
70

55

四、固体废弃物 

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日起实施）的要求。

	总

总总量控制指标
	根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号），污染物总量控制指标为：化学需氧量、氨氮、氮氧化物及挥发性有机物。环评提出本项目的总量控制标准建议如下：

1、废气 
本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.387t/a。

2、废水 
本项目生活污水排放量326.4m³/a，其中CODcr排放量0.111t/a；NH3-N排放量0.0144t/a；TP：排放量0.0018t/a；生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂，生活污水排放总量纳入芒市工业园区帕底污水处理厂总量指标考核，故本项目不设总量控制指标建议值。

3、固体废弃物 
固废处置率为100%。




四、主要环境影响和保护措施
	施施工期环境保护措施
施
	一、施工期废气污染防治措施
1、扬尘

项目基础开挖、材料运输、装卸等过程都会产生扬尘污染，尤其是干燥无雨有风的天气，扬尘对大气的污染较为严重，主要是增加大气的 TSP。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m³。

防治措施：

①有风天气应进行洒水抑尘，减少扬尘产生量；遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；尽量避免在大风天气下进行施工作业。 

②对较易起尘的散装物料（尤其是散装水泥、石灰、砂等）堆置应采用防尘布苫盖等有效的防尘措施进行防尘。 

③施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应集中堆放、及时清运。避免车辆超载、降低物料装卸高度；车辆运输建筑材料及建筑垃圾时控制车速、加盖封闭运输，减少抛洒。 

④在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天不少于2次；若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。 

⑤在基础施工期间，尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时回填到指定地点，缩短堆放的危害周期。 

⑥对作业面和临时土堆适当洒水，保持一定的湿度，减少起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。 

⑦场地内土堆、料堆要进行遮盖，防止扬尘的扩散。建议多用商品（湿）水泥和水泥预制品，尽量少用干水泥。

 2、汽车尾气和施工机械废气

汽车尾气和施工机械废气主要污染物为 CO、NOx 以及未完全燃烧的 HC 等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 

综上所述，本项目施工期间的废气经自然扩散、稀释后，对周围环境产生的影响很小

二、施工期废水污染防治措施
1、施工废水

施工过程中产生的废水主要是养护废水、施工机械设备维修、清洗产生的废水。根据《云南省地方标准用水定额》（GB53/T168-2019）“471 住宅房屋建筑 ”中“框架结构”用水量为1.5m³/m²，本项目总建筑面积1346.99m²，施工总周期计划为6个月。则用水量约2020.5m³、11.23m³/d，施工废水产生量约为用水量的5%，废水产生量约为101.03m³、0.56m³/d。废水中主要污染物为SS，该部分废水经过临时施工沉淀池（5m³）进行沉淀处理后回用于施工用水或现场洒水降尘，不外排。

2、施工人员生活污水

施工人员均不在项目区内食宿，就厕依托周边公厕。施工期生活污水主要为施工人员产生的少量洗手污水，在整个施工期内施工人员约为10人。施工人员平均生活用水量按每人20L/d，则用水量为0.2m³ /d，排污系数0.85，污水产生量为0.17m³ /d。 施工人员生活污水经临时沉淀池（5m³）沉淀处理后回用于施工或洒水降尘，不外排。

综上所述，本项目施工期间的废水产生量小，经处理后回用不外排，对环境影响较小。
三、施工期噪声污染防治措施 

本项目施工期噪声主要为机械设备运行产生的噪声和交通运输噪声。工程施工期对施工噪声主要采取以下措施： 

（1）施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响，高噪声设备作业时，以减轻施工噪声的影响；
（2）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生；
（3）施工单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天上班时间进行，中午12:00-14:00和夜间22:00后严禁高噪声设备施工，以免影响施工场地附近居民的夜间休息。如需夜间施工，建设单位应向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工；夜间施工中不得使用高噪声设备作业。

通过采取上述措施，将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响可以接受。

综上所述，本项目采取上述措施后施工噪声对环境影响较小。

四、固体废物污染防治措施
施工过程产生的固体废弃物包括开挖土石方、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 

1、土石方
根据建设单位提供的资料，项目施工期场地平整土石方开挖量为876m³。施工土石方全部用于场地回填，无废弃土石方。

2、建筑垃圾 

建筑垃圾包括废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等。本项目总建筑面积为1346.99m²，建筑主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量。根据陈军等发表于2006年8月《环境卫生工程》中第14卷4期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20～50kg/m²，本项目建筑垃圾产生量按30kg/m²进行估算，施工阶段建筑垃圾产生量共计4041t。项目应对建筑垃圾进行分类集中堆存，对其中可回收利用的部分统一回收并出售给废品回收站；不可回收利用的部分由施工承包单位统一清运至当地住建部门指定地点妥善处置，严禁随意倾倒。
3、施工人员生活垃圾 

查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021版）》，无生活垃圾产排污系数。本次环评根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，项目区属于四区5类城市，生活垃圾产生量按0.35kg/人·天计。本项目施工期产生的生活垃圾主要为施工人员生活产生的烟头、香烟盒、果皮纸屑等，按高峰期施工人员及管理人员10人计算，则施工人员生活垃圾产生量为3.5kg/d。施工期生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门进行清运处置。禁止随意丢弃，以避免对区域环境造成影响。

综上所述，项目施工期产生固废能做到妥善处置，不会产生二次污染，不会对周围环境产生明显影响。

五、生态环境保护措施

根据项目区各项工程布置特点及水土保持的要求，做到主体工程建设与水土保持方案相结合，重点治理与面上防治结合，永久措施与临时防护相结合控制水土流失、保护项目区生态环境。
六、防渗工程管理要求 
（1）危险废物贮存库、储罐区、生产用房及卸车位采取重点防渗处置。其中储罐区、卸料区、生产用房采用防腐地面并用使用环氧树脂对地面进行防渗；场区地下铺设管线及污水收集、输送管线需设置专用防渗管沟，设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。通过上述措施可使重点污染区各单元渗透系数达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，危险废物贮存库的基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。并做好施工监理； 

（2）对隐蔽工程进行工程监理并组织验收，保留隐蔽工程施工图片、影像等资料； 

（3）在施工期，防渗工程邀请监理单位现场监督，并出具文件，保留防渗施工合同、防渗材料购买合同等。




	运营期环境影响和保护措施
	一、运营期大气环境影响和环境保护措施
（一）大气污染源汇总

大气污染源见表4-1。
表4-1   废气污染物排放源汇总一览表

产污环节
排放形式
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放时间（h）
产生量（t/a）
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m³）
名称
效率（%）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m³）
设备动静密封点
无组织
非甲烷总烃
0.29
0.113
/
定期检查动静密封点密闭性、加强绿化
/

0.29
0.113
/
2560
充装
无组织

非甲烷总烃

0.103
0.040
/
定期检查阀门密闭性、加强绿化
/
0.103
0.040
/
2560
食堂
无组织
油烟
0.000346
0.00018
/

加强集气罩的维护、加强绿化

/
0.000346

0.00018

/
1920
有组织
0.003114
0.0016
3.2
油烟净化器
60
0.00125
0.0007
1.4
1920
表4-2   无组织排放源基本情况
名称

面源起点坐标

面源海拔高度

长度

宽度

与正北向夹角

有效排放高度

年排放小时数

排放工况

污染物排放速率

东经

北纬

生产区

98°28'11.228"

24°22'12.687"

879
46
42
25

1

2560
正常

非甲烷总烃

0.151kg/h




	运运营期环境影响和保护措施
	（二）大气污染源强核算过程

1、挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表3“工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册”中“3.2挥发性有机物液体储存和装载”，压力储罐暂不考虑VOCs排放。本项目液化石油气储罐属于压力储罐，并在运行过程中采用气相平衡系统进行装卸及充装，当卸料时首先将罐车及储罐的气相管和液相管链接，通过气相管降低储罐内压力，并增加罐车压力的方式，使原料从罐车内经液相管顶入储罐，卸料完成时，先关闭阀门，后拆下气液相管，通过压力差原理实现原料全密闭卸料，故运营期不考虑储罐挥发废气和装卸废气。
（1）动静密封点泄漏废气
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表3“工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册”，计算公示如下：

[image: image13.png]E g =0.003% z (AXEFXt)




E设备—设备与管线组件密封点的挥发性有机物年排放量，kg/a；

n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点类型；

A—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点类型个数；

EF—排放系数，kg/h/排放源，参照附表10-设备动静密封点排污系数；

ti—密封点i年运行时间，h/a。

表4-3   项目设备动静密封点挥发性有机物产排量一览表

设备类型
密封点名称
数量
运行时间
排放系数（kg/h）
阀门
法兰阀门
88
2560
0.064
法兰截止阀
24
2560
液动阀
6
2560
法兰止回阀

9
2560
安全阀

20
2560
安全回流阀

1
2560
针形阀

27
2560
液动紧急切断阀

14
2560
压缩机
轴封
2
2560
0.073

泵
烃泵
2
2560
0.074

法兰
钢制法兰
300
2560
0.085

经计算，项目法兰、烃泵、阀门等设备动静密封点泄露的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）量约0.29t/a（0.113kg/h）。各设备动静密封点泄露的非甲烷总烃以无组织方式排入外环境。
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中 VOCs 泄漏控制要求，“企业中载有气态 VOCs 物料、液态 VOCs 物料的设备与管线组件的密封点≧2000 个，应开展泄漏检测与修复工作。”本项目设备与管线组件的密封点数量为493个＜2000个，因此可不开展泄漏检测与修复工作。本次计算仅按照全部密封点全年最大泄漏量进行计算，实际运营过程中，如发现可见泄漏情况，渗液、滴液等，立即关停设备进行检修，减少废气排放，不会发生密封点全年持续排放现象。

（2）充装废气

液化石油气充装入钢瓶后，充装阀与钢瓶分离后少量残留在阀口处的石油气会泄露进入环境，充装泄露废气中含少量四氢噻吩，其主要污染因子为非甲烷总烃、臭气浓度。项目充装置换时管道、阀门间的密闭性良好，根据设计资料，充装和置换损失控制在0.02kg/m³的水平。项目年充装3000吨液化石油气，按照液化石油气密度580kg/m³计算，则液化石油气的年通过量为5172.4m³。经计算，本项目充装废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.103t/a（0.040kg/h），以无组织方式排入外环境。
2、食堂油烟
项目员工12人，所有人均在厂内就餐，类比同类项目，按照食用油消耗量为30g/人·d，食堂每天耗油约0.36kg/d。食堂不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%～4%，本次环评以3%计，则油烟的产生量为10.8g/d，3.46kg/a；食堂烹饪时间约为每天6小时，食堂设基准灶头数1个，油烟净化器1套，油烟净化器风量为500m³/h，油烟净化器收集效率为90%，则无组织产排的油烟为0.346kg/a，无组织产排速率为0.00018kg/h；有组织产生的油烟为3.114kg/a，产生速率为0.0016kg/h，有组织油烟产生浓度为3.2mg/m³。油烟净化效率按60%计，则经油烟净化装置净化处理后油烟排放量为1.25kg/a，排放速率为0.0007kg/h，排放浓度为1.4mg/m³。
（三）大气环境影响分析
1、环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算，本项目排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）Pmax和D10%预测结果见表4-4。
表4-4  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源

评价因子

评价标准（μg/m³）

Cmax（μg/m³）
Pmax（%）
D10%（m）
面源
生产区
非甲烷总烃
2000.0

190.63

9.53150

/

根据预测结果，项目无组织排放的非甲烷总烃下风向最大落地浓度远小于《大气污染物综合排放标准详解》P244页中关于非甲烷总烃环境质量标准的推荐限值，对环境影响较小，不会改变区域环境空气质量。
按照《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，根据预测结果，污染物贡献浓度均能满足环境质量标准要求，故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。

2、达标性分析
（1）非甲烷总烃
按照最不利影响，将面源排放的非甲烷总烃下风向最大落地浓度作为厂界浓度进行预测分析，结果见表4-5。
表4-5   大气污染物贡献值预测结果表
污染物

面源预测最大落地浓度叠加（ug/m³）

标准值（ug/m³）

是否达标

非甲烷总烃

190.63
4000
达标

由上表可知，本项目运营期无组织排放的非甲烷总烃预测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对外环境影响较小。
（2）食堂油烟
根据工程分析，食堂油烟经处理效率不低于60%的油烟净化器处理后，油烟排放浓度为1.4mg/m³，油烟排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准（油烟≤2mg/m³），对周围环境影响较小。

（3）非正常影响分析
项目非正常排放主要为停电时备用发电机运行废气。

根据建设单位提供的资料，本项目拟设置1台500kw的柴油备用发电机。月使用时间不超过8小时，年使用时间不超过96小时，尾气经管道引至周边绿化带排放。根据环评工程师注册培训教材《社会区域》，柴油发电机的油耗参数为：单位耗油量212.5g/kWh计，柴油密度0.84kg/L，发电机运行污染物排放系数：氮氧化物2.56g/L，烟尘0.714g/L，经计算项目柴油消耗量为10.2t/a（12142L）。根据《普通柴油》（GB252-2015） 的要求，本项目所采用的柴油需为含硫率≤10mg/kg、灰分含量≤0.01% 的普通柴油。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11m³，一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为20m³，则发动机尾气烟气量为204000m³ /a。

项目非正常排放污染源强见下表4-6。
表4-6   备用柴油发电机尾气排放情况表

污染源

种类

年排放量
排放浓度（mg/m³）
排放速率（kg/h）

备用柴油发电机
废气量
204000m³
/
2125m³
二氧化硫

0.21kg
1.0

0.002

氮氧化物

31.08kg
150.6

0.32
烟尘

8.67kg
42.4

0.09
执行标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准：颗粒物排放浓度≤120mg/m³，二氧化硫排放浓度≤550mg/m³，氮氧化物排放浓度≤240mg/m³
停电状态下，备用柴油发电机外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为42.4mg/m³、1.0mg/m³、150.6mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值要求。
（四）大气污染物控制措施可行性分析

项目采用低泄漏烃泵、压缩机，烃泵配套安全回流装置，定期对各个阀、法兰等受控密封点进行检查，减少泄漏造成的挥发性有机物无组织排放量。采取的挥发性有机物无组织排放控制措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，且根据预测结果，运营期无组织排放的非甲烷总烃预测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，措施可行。

（五）大气污染物申报

大气污染物无组织排放申报见表4-5。

表4-5   大气污染物无组织排放申报表

序号

产污环节

污染物

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m³）

1

设备动静密封点
非甲烷总烃
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
4.0
0.29
2
充装

非甲烷总烃

4.0
0.103
合计
0.393
二、运营期地表水环境影响和环境保护措施
1、废水产排量
根据水平衡分析，项目生活污水量为1.02m³/d，（326.4m³/a）。

2、废水防治措施
生活污水中食堂废水经油水分离器隔油处理后与其他生活污水排入化粪池，经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理。
3、废水防治措施规模可行性
项目化粪池容积为5m³，项目生活污水产生量为1.02m³/d，占化粪池容积的20.4%，化粪池能满足本项目生活污水停留24小时的要求，规模设置可行。

4、依托污水处理设施的环境可行性评价
本次评价通过对污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况等几个方面说明项目废水依托芒市工业园区帕底污水处理厂的可行性。 
（1）芒市工业园区帕底污水处理厂概况
地理位置：芒市工业园区帕底污水处理厂位于芒市风平镇帕底村委会，厂址中心坐标N24°23′4.00″，E98°28′12.00″。
环保手续办理情况：帕底污水处理厂于2018年3月编制了《芒市工业园区帕底区污水处理工程环境影响报告书》，2018年1月19日取得《芒市环境保护局关于芒市工业园区帕底区污水处理工程环境影响报告书的批复》（芒环复〔2018〕5号）。2018年11月19日，芒市商融基础设施建设有限公司在芒市组织召开芒市工业园区帕底区污水处理工程（一期）竣工环境保护验收会，污水处理工程（一期）通过竣工环保验收。同时帕底污水处理厂已编制了《芒市工业园区帕底区污水处理厂工程入河排污口设置论证报告书》，并取得芒市水利局关于准予《芒市工业园区投资管理有限公司入河排污口设置行政许可申请的决定书》（芒水许准字[2019]01号），排污口设置合理。

服务范围：服务范围为云南芒市产业园区帕底片区帕底组团。

设计规模和实际处理规模：采用“粗格栅+进水提升泵房+细格栅+平流沉砂池+CASS+二沉池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”处理工艺。目前污水处理厂处理规模为0.5万m³/d，远期规划处理能力2.0万m³/d，根据2023年年报，目前处理水量为800m³/d。
排污口设置：污水处理厂靠近芒市大河，尾水可就近排入芒市大河。污水厂只设置一个规范化的排污口。厂址原地面标高约为860m。高出所处河段50年一遇的设计洪水位标高（854.17m）约5.83m；尾水排放口坐标排口坐标：经度98°28'4.49"，纬度 24°23'13.85"，排放口标高854.97m，高出所处河段50年一遇的设计洪水位标高（854.17m）约0.8m。
配套管网：配套管网总长17km。

根据2023年污水处理站出口在线监测情况，芒市工业园区帕底污水处理厂 2023年出水水质稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。

（2）项目生活污水进入芒市工业园区帕底污水处理厂的可行性

①水量的可行性分析

本项目排放的生活污水量为1.02m³/d，仅占芒市工业园区帕底污水处理厂目前处理能力的0.0204%，芒市工业园区帕底污水处理厂能满足本项目废水处理要求。 

②水质的可行性分析 

生活污水水质数据参照《西南地区农村生活污水处理技术指南》，生活污水中水污染物浓度取值见表4-6。

表4-6   生活污水水质建议取值范围   单位：mg/L
污染物
pH（无量纲）
CODcr
氨氮
总磷
BOD5
SS

动植物油
水质浓度
6.5~8.0
150~400
20~50
2.0~6.0
100~150
150~200
20
注：本环评报告计算时，取最大浓度值核算水污染物，动植物油浓度参照同类项目
本项目生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理。参考相关资料《建筑中水设计标准》（GB 50336-2018）表3.1.7和村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）（HJ-BAT-9），本项目生活污水产排情况见表4-7。

表4-7  废水污染物产排情况表

污染源

污染物量

污染物名称

pH（无量纲）

CODcr

氨氮

总磷

BOD5
SS

动植物油

生活污水

326.4m³/a

产生浓度mg/L

8.0
400

50

6.0

150

200

2

产生量t/a

/

0.131
0.016
0.002
0.049
0.065
0.0007
治理措施

化粪池

处理效率

/

15%

12%

7%

9%

30%

/

生活污水326.4m³/a

排放浓度mg/L

8.0
340
44
5.6
137
140
2
排放量t/a

/

0.111
0.0144
0.0018
0.0447
0.0457
0.0007
排放标准

6~9

500

45

8

300

400

100
达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标
注：油水分离器对食堂废水的隔油效率按90%计，本次评价忽略化粪池对动植物油的处理效率，即化粪池处理前、处理后动植物油浓度为2mg/L。

由上表可知，项目生活污水经化粪池处理后，污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。从水质来分析，项目生活污水经化粪池处理后接入项目东侧富康路污水管网，最终进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理可行。
③接管可行性分析

本项目东侧富康路污水管网末端为芒市工业园区帕底污水处理厂，中间无中断的管路。故废水接管依托芒市工业园区帕底污水处理厂，从环保技术、经济上可行。 

5、项目废水环境影响分析 

项目建成运营后，生活废水经化粪池处理后通过东侧富康路污水管网进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理。项目无废水直接外排至地表水体，对周围地表水环境影响较小。

6、建设项目废水污染物排放信息

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-8、废水间接排放口基本情况见表4-9、废水污染物排放执行标准见表4-10、废水污染物排放信息见表4-11。




	运运营期环境影响和保护措施
	表4-8   废水类别、污染物及污染物治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水
pH、CODcr、氨氮、总磷、BOD5、SS、动植物油

芒市工业园区帕底污水处理厂
间断排放，排放时流量稳定
TW001

化粪池
厌氧微生物
DW001

是
企业总排口
表4-9   废水间接排放口基本情况表

序号
排放口编号
排放口地理坐标
排水排放量（m³/a）
排放去向
排放规律
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）
1
DW001

98°28'13.068"
24°22'11.7943"
326.4
芒市工业园区帕底污水处理厂
间断排放，排放时流量稳定
芒市工业园区帕底污水处理厂
pH
6~9
CODcr
50
氨氮
5
总磷
0.5
BOD5
10
SS

10
动植物油
1



	运营期环境影响和保护措施
	表4-10    废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

DW001

pH

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准
6~9
CODcr
500
氨氮
45
总磷
8
BOD5
300
SS
400
动植物油
100
表4-11   废水污染物排放信息表（新建项目）

序号

排放口编号

废水排放量

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（kg/d）

年排放量（t/a）

1

DW001

326.4m³/a
CODcr
340
0.3469
0.1110
氨氮
44
0.0450
0.0144
总磷
5.6
0.0056
0.0018
BOD5
137
0.1397
0.0447
SS
140
0.1428
0.0457
动植物油
2

0.0022
0.0007
三、运营期声环境影响和环境保护措施
1、噪声源强

本项目噪声主要来自液化石油气压缩机、烃泵、消防水泵等设备产生的噪声，噪声源强在 85~95dB（A）之间。项目优先选用低噪声设备，采取选用低噪声设备、合理布局、生产设备置于室内、安装减振垫基础及加强对生产设备的管理和维护等措施。噪声在传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔。具体噪声源强见表4-12、表4-13。



	运营期环境影响和保护措施
	表4-12   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
声源强度
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声声压级/dB（A）
声功率级/dB（A）
X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离/m
1
生产用房
压缩机1
95
选用低噪声设备、安装减振垫基础
28
59
1
4
3
2
3
82.9
85.5
88.9
85.5
昼间
15
67.9
70.5
73.9
70.5
1
2
压缩机2
95
30
59
1
2
3
4
3
88.9
85.5
82.9
85.5
昼间
15
73.9
70.5
67.9
70.5
1
3
烃泵1
95
28
64
1
4
1
3
5
82.9
95.0
85.5
81.1
昼间
15
67.9
80.0
70.5
66.1
1
4
烃泵2
95
28
64
1
3
1
4
5
85.5
95.0
82..9
81.0
昼间
15
70.5
80.0
67.9
66.0
1
5
泵房
消防水泵
100
水泵吸水管和出水管加设可曲绕橡胶接头，泵基础减振垫

7
26
1
5
4
4
2
86.0
87.9
87.9
93.9
昼间
15
71
72.9
72.9
78.9
1
注：坐标原点为项目用地红线西南角
表4-13    项目主要噪声源强调查一览表（室外声源）

序号
声源名称
型号
声功率级/dB（A）
数量（台/套）
声源控制措施
运行时间
1
卸车万向臂
AL2543-DN50/50
90
1
选用低噪声设备、置于室内、安装减振垫基础
昼间



	运营期环境影响和保护措施
	2、预测范围、点位与评价因子 

①噪声预测范围为：厂界外1m。 

②预测点位：厂界噪声，在东、南、西、北厂界各设置一个。 

③厂界噪声预测因子：昼夜等效连续 A 声级。 

④基础数据 

项目噪声环境影响预测基础数据见表 4-14。

表4-14  项目噪声环境影响预测基础数据表
序号
名称
单位
数据
1
年平均风速
m/s
1.8
2
主导风向
/
西南风
3
年平均气温
℃
15.5
4
年平均相对湿度
%
50
5
大气压强
atm
1
声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平面图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。

3、声环境影响预测
（1）建筑物插入损失计算
类比环安科技在线模型计算平台－声环境影响评价系统中工业机械设备噪声，根据《建筑隔声评价标准》（GB/T50121-2005），降噪措施衰减取15dB（A）。

（2）预测方法

噪声传播过程中有三个要素即声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。 

预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目运营期对厂界及周围声环境的影响。

（3）预测模式
根据拟建项目设备声源的特征和周围声学环境的特点、视设备声源为点声源，《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

A、本项目只考虑几何发散衰减，公式按照：

LA（r）=LA（r0）-Adiv

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

B、声源的几何发散衰减公式：

Adiv=20lg（r/r0）

式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离；
C、声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image14.png]1 01y,
L= lOIg(FZt, 10%5)




式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi—i 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

D、预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下： 
单个噪声源预测公式：
[image: image15.png]Lptny=Lpeor+De —(Adiv - Aam+ Agr+ Aart Amise)

Ly(r) = Ly (ry) = (Agy = Apyy = Ay — Aur))




式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置 r0处的声压级，dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）均按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式计算。

（4）预测结果

项目夜间不生产，因此本次评价仅对昼间噪声进行预测，项目厂界噪声贡献值预测结果见表4-15。

表4-15   厂界噪声贡献值预测结果表    单位：dB（A）

预测点名称
贡献值
标准值
达标情况
东厂界外1m
57.0
70
达标
南厂界外1m
56.1
65
达标

西厂界外1m
60.1
65
达标

北厂界外1m
62.6
65
达标

从预测结果可以看出，项目优先选用低噪声设备、合理布局、生产设备置于室内、安装减振垫基础及加强对生产设备的管理和维护等措施后，东厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，南厂界、西厂界、北厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；项目周末50m范围内物声环境保护目标，对周围声环境影响小，不会改变项目所在区域的声环境质量状况。

4、噪声防治措施
（1）选用低噪声设备，振动小的设备，对高噪声设备采取减振隔振措施；泵吸水管和出水管加设可曲绕橡胶接头、泵基础减振垫；

（2）设备合理布局； 

（3）加强设备维修与保养，避免设备老化引起的噪声，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。

四、运营期固体废物影响和环境保护措施
1、固体废物污染源强
（1）生活垃圾

查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021版）》，无生活垃圾产排污系数。本次环评根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，项目区域属于四区5类城市，生活垃圾产生量按0.35kg/人·天计。本项目劳动定员12人，则生活垃圾产生量为1.34t/a，生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处理。
（2）一般固废

①化粪池污泥
按《污水处理技术指南》有关化粪池污泥量指标估算，粪便产生量为250g/人•d，项目劳动员工12人，则粪便产生量为3kg/d。化粪池污泥以粪便产生量的20%计，约为0.6kg/d，0.19t/a。化粪池污泥属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）中的“污水处理及再生利用过程中产生的有机废水污泥”，一般固废代码为462-001-62，化粪池污泥定期清掏后供周边农户用作农家肥。

②不合格钢瓶
项目年充装20.13万瓶液化石油气，回收钢瓶后按规范要求对其进行检查，质检不合格的钢瓶不再充装。不合格钢瓶产生率参照云南省市场监督管理局2020年对液化石油气钢瓶监督抽查结果，钢瓶质检合格率为96.1%。则项目预计每年产生的不合格钢瓶约为8736个，型号YSP35.5钢瓶重量为16kg，不合格钢瓶产生量约为125.6t/a。不合格钢瓶属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）中的“非特定行业生产过程中产生的其他废物”，一般固废代码为900-999-99，收集存放在生产用房瓶库内独立区域，定期由钢瓶生产商回收。
（3）危险固废
①残液
使用后的液化石油气瓶内会残留少量残液，参照《瓶装液化石油气充装站管理服务规范》（DB22/T 2166-2014），液化石油气瓶（型号YSP35.5）残液量按0.4kg/瓶计。项目年充装20.13万瓶液化石油气（型号YSP35.5），回收重新充装的钢瓶数量基本与充装一致，则回收充装产生的残液量约为80.52t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），残液属于危险废物，危险废物编号：HW09，废物代码：900-007-07，收集的残液使用残液罐承装，定期委托有资质的单位处理。
②清洗废水

项目定期对LPG储罐进行检修，同时进行储罐清洗。储罐清洗废水量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），清洗废水属于危险废物，危险废物编号：HW09，废物代码：900-007-07，清洗废水用专用防渗桶密闭收集暂存于危险废物贮存库后，定期委托有资质单位处理。 

③沾油抹布手套

项目烃泵、压缩机等设备在保养和维修过程中产生的用于擦拭废矿物油的含油的废旧抹布，沾油抹布手套的产生量约为0.05t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版），沾油抹布手套属于危险废物，危险废物编号：HW49，废物代码：900-041-49，根据危险废物豁免管理清单，未分类收集的含油废抹布全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾后和生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。

④废矿物油

项目烃泵、压缩机等设备在保养和维修过程中产生废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油属于危险废物，危险废物编号：HW08，废物代码：900-214-08，产生量约为0.2t/a，使用矿物油的各生产设备设置接油盘对废矿物油进行收集，用专用防渗桶密闭收集暂存于危险废物贮存库后，定期委托有资质单位处理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017 年第 43 号）要求，本项目危险废物汇总表详见表4-16，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-17。


	运营期环境影响和保护措施
	表4-16   项目危险废物汇总表

序号

危废

名称

危废类别

危废代码

产生量

t/a

产生

工序

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

治理措施

暂存区

处置去向

1

残液

HW09

900-007-07
80.52
空瓶清理

液

水、烃混合物
烃
每天

T

残液灌

委托资质单位清运处置

2

清洗废水
HW09

900-007-07
0.3

储罐清洗
液

水、烃混合物
烃
每月

T

危险废物贮存库

委托资质单位清运处置

3

废矿物油

HW08

900-214-08 

0.5

机修

液

废矿物油

矿物油

每月

T，I

危险废物贮存库

委托资质单位清运处置

4

沾油抹布手套

HW49

900-041-49

0.05

机修

固

纱布、废矿物油

矿物油

每月

T/In

危险废物贮存库

当地环卫部门清运处理

表4-17    危险废物贮存场所（设施）基本情况表
贮存场所名称

危险废物称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积（m²）

贮存方式

贮存能力

贮存周期

建设标准
危险废物贮存库
废矿物油
HW08
900-214-08 
生产用房
20
桶装

2.0t

1年

《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）

清洗废水
HW09
900-007-07
桶装
残液罐
残液
HW09
900-007-07

储罐区
52
罐装
100m³
1年
《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）、《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）
2、固体废物环境影响分析
项目固废产生及处置情况见表4-18。
表4-18  项目固废产生及处置情况一览表

序号

废物名称

产生环节

性质

危废类别

代码

形态

危险特性

产废周期

产生量t/a

治理措施

处置方式及去向

处置量（t/a）

1

生活垃圾

办公生活

生活垃圾

/

900-999-99

固

/

每天

1.34

统一收集后委托环卫部门清运处理

1.34

2

化粪池污泥

废水处理

一般固废

/

462-001-62

固

/

每天

0.19

定期清掏后供周边农户用作农家肥

0.19

3

不合格钢瓶

钢瓶质检

一般固废

/

900-999-99

固

/

每天

125.6
收集存放在生产用房瓶库内独立区域，定期由钢瓶生产商回收

125.6
4

残液

空瓶清理

危险固废

HW09

900-007-07

液

T

每天

80.52
残液罐承装，定期委托有资质的单位处理

80.52
5

清洗废水

储罐清洗

危险固废

HW09

900-007-07

液

T

每月

0.3

专用防渗桶密闭收集暂存于危险废物贮存库后，定期委托有资质单位处理

0.3

6

沾油抹布手套

机修

危险固废（豁免）
HW49

900-214-08 

固

T/In

每月

0.05

收集后和生活垃圾一起委托环卫部门清运处理

0.05

7

废矿物油

机修

危险固废

HW08

900-041-49

液

T，I

每月

0.2

专用防渗桶密闭收集暂存于危险废物贮存库后，定期委托有资质单位处理

0.2

项目生活垃圾、沾油抹布手套统一收集后委托当地环卫部门清运处理；化粪池污泥定期清掏后供周边农户用作农家肥；不合格钢瓶收集存放在生产用房瓶库内独立区域，定期由钢瓶生产商回收；收集的残液使用残液罐承装，定期委托有资质的单位处理；储罐清洗废水、废矿物油用专用防渗桶密闭收集暂存于危险废物贮存库后，定期委托有资质单位处理。项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效地处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到 100%，对环境的影响较小。




	运营期环境影响和保护措施
	3、环境管理要求 

（1）一般固废管理要求
①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的 要求设置暂存场所；

②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染；

③一般固危险废物贮存库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。 一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同 时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。

（2）危险固废管理要求
本项目拟在生产用房内设置20m²的危险废物贮存库，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设；在储罐区设置50m³的残液罐1个，残液罐为地下卧式储罐，残液罐应符合《液化石油气供应工程设计规范》 （GB51142-2015）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存库的基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 

②危险废物贮存库防渗工程的施工监理及其相关材料应留档（隐蔽工程的原材料购置和使用票据、阶段性施工图像等资料）。 

③危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置， 并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放；设施内要有安全照明设施和观察窗口。 

④地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 

⑤对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 

⑥各类危险废物分类编号，用固定的容器密闭贮存。废弃物入室堆放前，均需填写台账清单，经核准后方可入场。 

⑦对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志等。危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签，标明贮存日期、名称、成份、数量及特性。

五、土壤环境影响分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本次评价委托云南方源科技有限公司于2024年3月27日对项目所在地土壤环境质量现状进行了监测。根据监测结果，项目区域表土各监测因子值均低于《土壤环境质量－建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“第二类用地”筛选值标准。

本项目原辅材料产生的非甲烷总烃的扩散依靠大气沉降，只要非甲烷总烃污染物排放能够达标，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。且通过对大气污染物排放量核算，污染物排放达标，因此通过大气沉降造成周边土壤污染的可能性很小；污染排放主要发生于储罐泄露事件，项目罐区进行硬化和防渗处理（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗性能），泄漏物质可收集于罐区内，通过泄漏造成周边土壤污染的可能性较小。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施和环境风险应急预案防止泄漏发生，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

六、地下水环境影响分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展地下水环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。因此本次评价引用《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》中云南升环检测技术有限公司于2022年9月21日～9月23日对弄转村村民生活取水井及帕底村村民生活取水井的监测数据作为背景值。根据引用的监测结果，项目区域地下水环境质量现状达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

1、污染源分析

本项目运营期产生废气主要为逸散的石油气；产生的废水主要为生活废水；产生的固体废弃物主要为生活垃圾、液化石油气残液等。依据项目区废水和固废的暂存及处理、处置方式可知：建设项目对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为储罐区（包括残液罐）、化粪池及危险废物贮存库。

2、地下水污染途径分析

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

①火灾事故状态下若消防废水外泄，从而对地下水造成污染；

②化粪池混凝土底部发生破损的情况下会发生渗漏，对地下水造成污染；

③储罐及危险废物贮存库泄露，从而对地下水造成污染。

3、项目区污染防渗要求

本项目为LPG 储备站建设项目，LPG的残液具有一定油污性质，不易挥发。储罐设有监测仪，能够实时掌握管内物料贮存情况，同时，项目区设置相应防渗措施。项目应该采取以下措施：

依据储罐区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合项目区地质和水文地质条件，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）项目区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区包括：储罐区、卸车位、生产用房、危险废物贮存库等区域，为本项目地下水重点污染区。其中储罐区、卸车位、生产用房采用防腐地面并用使用环氧树脂对地面进行防渗；场区地下铺设管线及污水收集、输送管线需设置专用防渗管沟，设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。通过上述措施可使重点污染区各单元渗透系数达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，危险废物贮存库的基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②一般防渗区包括：化粪池、污水管线、导排沟渠等无生产装置区，该部分区域采用黏土铺底，再在上面铺10~15cm的聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥涂料进行硬化，水泥砂浆抗渗性≥1.5Mpa，水泥涂料砂浆迎水面抗渗性≥0.8Mpa，两者耐水性≥80%，通过上述措施可使一般各单元渗透系数达到：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。

③简单防渗区包括：综合楼、泵房、消防水池、备件库、辅助用房及空地等。主要指不会对地下水环境造成污染的区域。但在这些区域，也应防止大量水的泄漏及渗入地下，变地下水流场，造成可能的地下水污染加速扩散。该部分区域采用需用10~15cm的水泥进行硬化。综上正常情况下，项目区落实严格防渗、防污措施，对地下水的影响较小。

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015、《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）结合参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》 （HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设。防渗要求见表4-19，项目区分区防渗见图4-1。
表4-19   项目分区防渗表

防渗分区

防渗区域

污染防渗技术要求

重点防渗区

危险废物贮存库

基础地面必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
储罐区、生产用房、卸车位
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s

一般防渗区

化粪池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16889执行

简单防渗区

综合楼、辅助用房、备件库、泵房、消防水池及空地
一般地面硬化

[image: image16.jpg]| g

f 7'”[@7[
hEB

=3

£ i

R RO
BRNAL LV SN

<1

. Git
[Lbite

<1





图4-1  项目区分区防渗图
4、地下水环境影响分析
项目厂区按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求进行分区防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废等污染物发生渗漏的可能性较小。在做好污染防渗措施，加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入土壤并造成地下水污染的可能性较小，项目对地下水环境的影响是可控的。 

七、环境风险影响分析

本项目为液化石油气储配站项目，工程涉及的工艺装备配套设施较多，且运营过程中储运产品具有危险性物质，因此在其贮存、输送等环节中存在事故隐患将会对环境产生一定的威胁。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求，本项目站内液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物）、废矿物油、柴油、储罐残液、储罐清洗水等属于环境风险物质，其中液化石油气存储量超过10t临界量，因此需进行环境风险专项评价，需要对本工程存在的事故隐患及可能产生的环境影响进行分析，提出切实可行的事故防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率达到可接受水平、损失和环境影响达到最小。风险分析具体内容详见附件“芒市维静燃气有限公司（芒市维静液化气储备站项目）环境风险专项评价”。

环境风险影响专项评价的主要结论如下：

（1）项目危险因素

项目存在的主要危险物质包括石油气、油类物质，主要危险单元为储罐区，风险源为LPG储罐。项目的危险因素主要为项目涉及的石油气、油类物质的泄漏。

（2）环境敏感性及事故环境影响

项目大气环境的敏感目标主要为周边3km范围内的村屯、居住区等人口集中区，人口总数约7822人。项目事故情况下泄漏到水体的排放点顺水流向下游10km范围内地表水环境保护目标为东北侧812处的清塘河、北侧1460m处的芒市大河。

（3）环境风险防范措施和应急预案

项目液化石油气装卸必须严格按照要求操作，并定期对储罐、阀门等工件进行检查检修，最大可能避免泄漏事故的发生，同时要做好储罐围堰的防渗，避免发生风险事故时，危险物质污染地表水体和地下水。项目一旦发生环境风险事故，立即启动环境风险应急预案，针对发生的事故分级，采取相应的措施。

项目建成后，建设单位须按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》相关要求编制突发环境事件应急预案，并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）进行备案。

（4）环境风险评价结论

项目在生产过程中，严格按照安全生产规范操作，严格管理厂区存在的风险物质，可减小风险事故的发生概率。根据项目预测结果及分析，在发生环境风险事故时，建设单位立即响应环境风险应急预案，采取有效的风险防范措施，控制事态扩大，项目环境风险在可控范围内。

八、环境管理与环境监测
1、环境管理 

本项目属于“G5941油气仓储”。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于其中“四十四、装卸搬运和存储业59”中的“102、危险品仓储594-其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）”，属于排污许可中“登记管理”。

依据相关法律规定，环境保护主管部门对排污单位排放水污染物、大气污染物等各类污染物的排放行为实行综合许可管理。2015年1月1日及以后取得建设项目环境影响评价审批意见的排污单位，环境影响评价文件及审批意见中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污管理。

企业可根据环境保护制度排污许可证申请与核发技术规范、环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范、排污单位自行监测技术指南、污染防治可行性技术指南以及其他排污许可政策、标准和规范进行项目污染物排放管理。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染，是企业做好环境保护工作职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理，为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上报、查阅、目标管理等必须做的工作内容之一。

污染源监测数据按《污染源监测管理办法》上报生态环境部门。所有监测数据一律归档保存。事故报告要及时上报备案。

2、环境管理制度 

针对本项目，应建立以下环境管理制度。

表4-20   环境管理制度表

序号
类别
具体内容
1
报告制度
环境管理机构要定期向当地生态环境主管部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地生态环境部门申报，改、扩建项目必须按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》等要求，报请有审批权限的生态环境部门审批。

2
污染治理设施的管理、监控制度
项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气和废水处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立污染治理设施的管理台账。

3
环保奖惩制度
项目的各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例和制度。对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善加工厂房工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理造成环保设施损坏、环境污染及原材料消耗者予以重罚。

3、监测计划
项目建成运营后，环境监测依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）进行，具体监测工作可委托有资质单位进行，本项目运营期自行监测计划见表4-21。
表4-21   项目运营期监测计划一览表

类别
监测点位
监测因子
监测频次
监测方法
执行标准
废气
无组织厂界（上风向1个点，下风向3个，扇形布置）
非甲烷总烃
1次/年
手工，非连续采样至少3 个
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
厂区内设置1个点
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

噪声
厂界四周

昼间、夜间等效连续A声级
1次/季

手工，非连续采样至少3 个
东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1标准中4类标准，南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1标准中3类标准
废水
化粪池出水口
流量、pH、氨氮、总磷、CODcr、BOD5、SS、动植物油
1次/年
连续监测2天，每天采样3次

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

注：本项目设备与管线组件的密封点数量为493个＜2000 个，可不开展泄漏检查与修复工作。

4、排污口规范化

（1）排放口技术要求 

①排污口设置必须合理规定，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》 （环监﹝1996﹞470 号）文件要求，进行规范化管理。 

②污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置总排口。 

③在各废气净化装置排气筒设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。 

（2）排污口设置 

本项目不设废气排放口，设1个废水间接排放口（DW001）。 

（3）排污口标识 

①企业污染物排放口的标志，应按照国家《环境保护图形标志 排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

③固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种， 图形符号的设置按《环境保护图形标志—固体废物贮存（ 处置） 场》（GB15562.2-1995）执行。

环境保护图形标志的形状及颜色见表4-22，污染物排放场所标识见表4-23。

表4-22   环境保护图形标志的形状和颜色表

标志名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

表4-23    污染物排放场所标识

序号

标志名称

提示图形符号

警告图形符号

功能说明

1
污水排放口
[image: image17.png]



[image: image18.png]



表示污水向水体排放
2

噪声排放源

[image: image19.png]D ((




[image: image20.png]



表示噪声向外环境排放

3

一般固体废物

[image: image21.png]



[image: image22.png]



表示一般固体废物贮存、处置场

4

危废堆放场
/
[image: image23.png]



表示危险废物贮存、处置场危险废物贮存识别标签及标志
5、排污口建档管理 

（1）要求使用国家环境保护部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 

（2）根据排污口管理档案内容要求，本项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 

（3）对排污档案要做好保存工作，必要时上报上级生态环境保护主管部门， 并积极配合有关部门定期和不定期地检查。 

九、环保投资估算

本项目总投资3000万元，其中环保投资26.5万元，占总投资的0.88%。环保投资见表4-24。
表4-24  项目环保投资概算一览表

名称

规格与数量

投资额（万元）

备注

一、施工期环保投资

扬尘

洒水降尘、材料土工布覆盖

0.2

环评提出

施工废水

临时沉淀池

0.1

环评提出
施工固废

建筑垃圾清运

0.5

环评提出
二、运营期环保投资

废气

设备动静密封点挥发性有机物

设备动静密封点设备密封圈、密封阀门等气密结构、气密措施

/

计入工程投资
充装过程挥发性有机物

充装置换时管道、阀门间的密闭性

/

计入工程投资
食堂油烟

风量500m³/h、净化效率不低于60%的油烟净化器1套

0.5

环评提出

废水

生活污水

油水分离器1个
0.1

环评提出

化粪池1座，容积5m³

/

主体设计

噪声

选用低噪声设备、减振、隔声

4.0

主体设计

固废

生活垃圾收集桶若干

0.1

主体设计

生产用房瓶库内设施独立区域，用于暂存不合格钢瓶
/
计入工程投资
20m²的危险废物贮存库及专用防渗桶

2.0

环评提出

1个50m³的地下卧式残液罐

/

计入工程投资
地下水防渗

重点防渗区：储罐区、卸车位、生产用房采用防腐地面并用使用环氧树脂对地面进行防渗；场区地下铺设管线及污水收集、输送管线需设置专用防渗管沟，设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，渗透系数达等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，危险废物贮存库的基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

8.0

环评提出

一般防渗区：化粪池、污水管线、导排沟渠等无生产装置区，采用黏土铺底，再在上面铺10~15cm的聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥涂料进行硬化，水泥砂浆抗渗性≥1.5Mpa，水泥涂料砂浆迎水面抗渗性≥0.8Mpa，两者耐水性≥80%，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能

3.0

环评提出

生态

厂区绿化面积858.85m²
8.0
主体设计

合计

26.5

/

十、竣工环保设施验收及验收监测计划

1、竣工环保设施验收

项目建成后，环保设施竣工验收内容及要求见表4-25。
表4-25   竣工环境保护验收内容及要求表

类别
治理措施

处理对象
验收要求

废气
设备动静密封点设备密封圈、密封阀门等气密结构、气密措施
设备动静密封点挥发性有机物
厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值
充装置换时管道、阀门间的密闭性
充装过程挥发性有机物
风机风量500m³/h、净化效率不低于60%的油烟净化器1套
食堂油烟
《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模的相关要求

废水
油水分离器1个

生活污水

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

化粪池1座，有效容积5m³

噪声
选用低噪声设备、减振、隔声
设备噪声

东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1标准中4类标准，南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1标准中3类标准

固废
生活垃圾收集桶若干
生活垃圾、沾油抹布手套

统一收集后委托当地环卫部门清运处理，处置率100%
生产用房瓶库内设施独立区域

不合格钢瓶
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），处置率100%

20m²的危险废物贮存库及专用防渗桶
储罐清洗水、废矿物油
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023），处置率100%
1个50m³的地下卧式残液罐
液化石油气残液
地下水
重点防渗区：储罐区、卸车位、生产用房采用防腐地面并用使用环氧树脂对地面进行防渗；场区地下铺设管线及污水收集、输送管线需设置专用防渗管沟，设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，渗透系数达等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，危险废物贮存库的基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
达到防渗要求，保留环保监理及记录，录像相关影像资料
一般防渗区：化粪池、污水管线、导排沟渠等无生产装置区，采用黏土铺底，再在上面铺10~15cm的聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥涂料进行硬化，水泥砂浆抗渗性≥1.5Mpa，水泥涂料砂浆迎水面抗渗性≥0.8Mpa，两者耐水性≥80%，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能
绿化
厂区绿化面积1002.31m²

按要求设置
2、验收监测计划
根据项目特点，验收监测计划见表4-26。

表4-26   验收监测计划一览表

序号

类别

监测点位

监测因子

监测频次

排放执行标准

1
无组织废气

厂界上风向1个点，下风向3个，扇形布置
非甲烷总烃
连续监测

2 天，每天采样3次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值
厂区内设置1个点

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值

2
废水

化粪池出水口
流量、pH、氨氮、总磷、CODcr、BOD5、SS、动植物油
连续监测2天，每天采样3次

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

3
噪声

厂界四周

等效连续A声级

2 次/天（昼间）、监测2 天

东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1标准中4类标准，南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1标准中3类标准




五、环境保护措施监督检查清单

	要素
内容


	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	设备动静密封点挥发性有机物
	非甲烷总烃
	设备动静密封点设备密封圈、密封阀门等气密结构、气密措施
	厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值

	
	充装过程挥发性有机物
	非甲烷总烃
	充装置换时管道、阀门间的密闭性
	

	
	食堂油烟
	油烟
	风机风量500m³/h、净化效率不低于60%的油烟净化器1套
	《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模的相关要求

	地表水环境
	化粪池出水口/生活污水
	流量
	油水分离器1个、化粪池1座（5m³）
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

	
	
	pH
	
	

	
	
	CODcr
	
	

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	总磷
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	动植物油
	
	

	声环境
	生产设备运行
	噪声
	选用低噪声设备、减振、隔声
	东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1标准中4类标准，南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1标准中3类标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	（1）生活垃圾：统一收集后委托当地环卫部门清运处理。

（2）一般固废：化粪池污泥定期清掏后供周边农户用作农家肥；不合格钢瓶，收集存放在生产用房瓶库内独立区域，定期由钢瓶生产商回收。
（3）危险固废：液化石油气残液使用残液罐承装，定期委托有资质的单位处理；储罐清洗水、废矿物油用专用防渗桶密闭收集暂存于危险废物贮存库后，定期委托有资质单位处理；根据危险废物豁免管理清单，未分类收集的沾油抹布手套全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾后和生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）重点防渗区：储罐区、卸车位、生产用房采用防腐地面并用使用环氧树脂对地面进行防渗；场区地下铺设管线及污水收集、输送管线需设置专用防渗管沟，设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，渗透系数达等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗性能。危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，危险废物贮存库的基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）一般防渗区：化粪池、污水管线、导排沟渠等无生产装置区，采用黏土铺底，再在上面铺10~15cm的聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥涂料进行硬化，水泥砂浆抗渗性≥1.5Mpa，水泥涂料砂浆迎水面抗渗性≥0.8Mpa，两者耐水性≥80%，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。

	生态保护措施
	项目开挖建设过程，严禁随意占用用地范围外用地，做好边坡防护措施，减少水土流失。

	环境风险防范措施
	（1）项目液化石油气装卸必须严格按照要求操作，并定期对储罐、阀门等工件进行检查检修，最大可能避免泄漏事故的发生，同时要做好储罐围堰的防渗，避免发生风险事故时，危险物质污染地表水体和地下水。项目一旦发生环境风险事故，立即启动环境风险应急预案，针对发生的事故分级，采取相应的措施。

（2）项目建成后，建设单位须按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》相关要求编制突发环境事件应急预案，并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）进行备案。

	其他环境管理要求
	建设单位应设置专人负责环境保护管理工作。环保管理人员的职能为：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策；

2、监督环保设计工程措施及运行管理；

3、配合有关环保部门搞好年度统计工作；

4、搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。


六、结论
	本项目的规划选址合理，符合国家及地方产业政策，项目总图布置可行，污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放。项目后期建设过程中，建设单位应按照国家及云南省相关环境风险管理要求，严格落实相关风险应急措施，并制定环境应急预案；严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施；严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

建设单位必须严格遵守有关管理规定，完成各项报建手续，切实保证本报告提出的各项环保措施的落实，严格按有关法律、法规及本报告提出的要求实施有效管理，确保区域环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。



芒市维静燃气有限公司

（芒市维静液化气储备站项目）

环境风险专项评价

编制时间：二〇二五年四月

目录
11项目由来


1

2评价目的及评价重点

12.1环境风险评价目的


12.2环境风险评价的重点


1

3评价依据

1

3.1法律法规

2

3.2地方法规政策

2

3.3技术规范

3

4环境风险调查

3

4.1项目风险源调查

3

4.2环境保护目标调查

4

5评价工作等级

4

5.1环境风险潜势判断

4

5.1.1 环境风险潜势划分

4

5.1.2P的分级确定

6

5.1.3 E的分级确定

9

5.2评价等级及范围

9

5.2.1评价等级

10

5.2.2评价范围

10

6风险识别

10

6.1物质危险性识别

13

6.2生产系统危险性识别

13

6.3危险物质向环境转移的途径识别

14

6.4风险识别结果

14

6.4.1环境风险类型及危害分析

14

6.4.2风险识别结果

14

7风险事故情形分析

17

8源项分析

17

8.1最大可信事故确定

18

8.2最大可信事故概率分析

18

8.3事故源强确定

18

8.3.1物质泄漏量的计算

29

8.3.2次生污染物产生量估算

30

9风险预测与评价

30

9.1有毒有害物质在大气中的扩散

30

9.1.1预测模型筛选

31

9.1.2预测范围和计算点

31

9.1.3气象参数等基本参数选取

31

9.1.4大气毒性终点浓度值选取

32

9.1.5预测结果

37

9.1.6有毒有害物质在地表水、地下水环境中的运移扩散

38

9.1.7火灾爆炸事故伴生/次生污染物影响分析

39

9.2环境风险评价

39

9.2.1泄漏风险事故应急处理措施

40

9.2.2火灾事故预防措施

41

9.2.3应急预案

41

9.2.4项目环境风险分析与评价

41

10环境风险管理

41

10.1环境风险管理目标

42

10.2环境风险防范措施

4210.2.1大气环境风险防范措施


4210.2.2地表水环境风险防范措施


4310.2.3地下水环境风险防范措施


4410.2.4电气电讯安全防范措施


4510.2.5火灾事故风险防控与应急措施


4510.2.6工艺系统风险防范措施


46

10.3突发环境事件应急预案编制要求

49

11环境风险结论


1项目由来
芒市维静燃气有限公司拟在云南芒市产业园区帕底片区帕底组团建设“芒市维静液化气储备站项目”，项目年储存、充装液化石油气3000t，充装YSP35.5液化石油气20.13万瓶。本项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划。

项目生产过程中涉及易燃易爆危险物质为液化石油气，且液化石油气最大存在量超过临界量。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，该项目环境影响报告表需要编制环境风险专项评价。
2评价目的及评价重点
2.1环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2.2环境风险评价的重点

遵照国家环境保护部环发〔2012〕77 号文“关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知”的精神，以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次风险评价的重点是：重点关注本项目最大可信事故的发生对厂界外人群的伤害、厂界外环境的影响程度和影响范围，说明环境影响的变化程度，提出可行的应急和防护措施。

3评价依据
3.1法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；
（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日施行；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；
（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修改；
（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年）；
（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（10）《危险化学品安全管理条例》（2018年修正）；

（11）《危险化学品目录》（2018年版）；

（12）《国家危险废物名录》（2021年版，部令第15号）

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）
3.2地方法规政策

《云南省环境保护条例》（云南省人民代表大会常务委员会，2004年6月29日修订）。
3.3技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（2）《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）；

（3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（5）《城镇燃气技术规范》（GB50494-2009）；

（6）《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）。

（7）《生产过程安全卫生要求总则》（CB/T12801-2008） ；

（8）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） ；

（9）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5803- 1999） ；

（10）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010） ；

（11）《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》（HG 20660-2000） ；

（12）《工作场所有害因素职业接触极限值》（GBZ2-2007） ；

（12）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009） ；

（13）《危险货物品名表》（GB12268-2012） ；

（14）《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-2013） ；

（15）《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-2013） ；

（16）《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012） 。

4环境风险调查
4.1项目风险源调查

本项目使用的原辅材料主要包括液化石油气、液化石油气残液、柴油、废矿物油，均属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质。液化石油气储存在LPG储罐内及已充装的钢瓶内，液化石油气残液储存在残液储罐内，LPG储罐和残液罐均储存在储罐区；已充装的钢瓶暂存在充装间转运区，暂存量一般不超过50瓶；柴油储存在油桶内，储存在发电间内；废矿物油及储罐清洗水暂存于危险废物贮存库内。项目风险源及危险物质基本情况见表4-1。
表4-1  项目风险源及危险物质基本情况一览表
	风险源
	危险物质
	CAS号
	本项目最大储存量（t）
	储存方式
	临界量（t）

	储罐区
	液化石油气
	68476-85-7
	182.7
	罐装
	10

	
	液化石油气残液
	68476-85-7
	26.1
	桶装
	10

	充装间
	液化石油气
	68476-85-7
	0.745
	罐装
	10

	危险废物贮存库
	储罐清洗水
	68476-85-7
	0.3
	桶装
	10

	
	废矿物油
	/
	0.2
	桶装
	2500

	发电间
	柴油
	/
	0.2
	桶装
	2500


4.2环境保护目标调查

项目大气环境敏感保护目标主要为5km范围内的村屯、居民区等人口集中区。项目事故情况下泄漏到水体的排放点顺水流向下游10km范围内地表水环境保护目标为东北侧812处的清塘河、北侧1460m处的芒市大河。项目地下水评价区域无集中式饮用水水源准保护区或以外的补给径流区；无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区及其他环境敏感区；无未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；项目地下水径流途径不涉及分散式饮用水水源地。项目大气环境保护目标见表4-2，保护目标位置见附图11。
表4-2  调查范围内大气环境敏感目标

	类别
	环境敏感特征

	环

境

空

气
	项目场址周边3km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离m
	属性
	人口数

	
	1
	帕底分场八队
	西南
	118
	村屯
	约128人

	
	2
	华侨农场帕底分场四队
	东北
	532
	村屯
	约124人

	
	3
	兴桥村兴桥七队
	西
	853
	村屯
	约96人

	
	4
	帕底村
	西北
	535
	村屯
	约1440人

	
	5
	兴桥村
	西
	1256
	村屯
	约1678人

	
	6
	户育
	西
	1557
	村屯
	约1040人

	
	7
	允门
	北
	2352
	村屯
	约1042人

	
	8
	弄转
	东南
	1256
	村屯
	约1304人

	
	9
	界桃
	东南
	2002
	村屯
	约246人

	
	周边500m范围

	
	1
	帕底分场八队
	西南
	118
	村屯
	约128人

	
	2
	云南芒市产业园区帕底片区
	/
	/
	产业园
	约724人

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	852人

	
	厂址周边3km范围内人口数小计
	7822人

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	清塘河
	Ⅲ
	/

	
	2
	芒市大河
	Ⅲ
	/

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与下游厂界距离/m

	
	/
	/
	/
	/
	


5评价工作等级

5.1环境风险潜势判断

5.1.1 环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表5-1  建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


5.1.2P的分级确定

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

         Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表5-2   环境风险物质数量及临界量汇总表

	序号
	危险物质类别
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	危险物质Q值

	1
	液化石油气
	68476-85-7
	183.445
	10
	18.3445

	2
	液化石油气残液
	68476-85-7
	26.1
	10
	2.61

	3
	储罐清洗水
	68476-85-7
	0.3
	10
	0.03

	4
	柴油
	/
	0.2
	2500
	0.00008

	5
	废矿物油
	/
	0.2
	2500
	0.00008

	项目Q值∑
	20.98466


（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、m³和M4表示。

表5-3   行业及生产工艺M值

	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化 工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、 新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；

b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目主要涉及一个储罐区。项目M值确定如下。
表5-4   项目M值确定表

	序号
	工艺单元名称
	生产工艺
	数量/套
	M分值

	1
	储罐区
	危险物质贮存罐区
	1
	5

	项目M值∑
	5


项目行业及生产工艺M值为M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

表5-5 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	m³
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目10≤Q＜100，M值为M4，项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

5.1.3 E的分级确定

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判定。

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表5-6  大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。


根据调查，项目周边500m范围内人口总数为852人，大于500人，小于1000人。因此，大气环境敏感程度为E2环境低度敏感区。 
（2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

表5-7  地表水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


项目事故排放经周边地表沟渠进入清塘河后汇入芒市大河。功能敏感性分区为较敏感 F2。
表5-8   环境敏感目标分级

	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；滨海风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


项目事故情况下危险物质泄漏后经沿途沟渠进入清塘河后汇入芒市大河，不涉及集中式地表水饮用水水源保护区；无农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园等地表水环境保护目标。因此，环境敏感目标分级为S3。

地表水环境敏感程度分级根据下表判定。

表5-9   地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


项目地表水功能敏感性为F2，环境敏感目标分级为S3，因此，项目地表水环境敏感程度分级为E2。

（3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表5-10   地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


项目所在区域地下水自南向北排泄至清塘河，场地至清塘河范围内不涉及集中式饮用水水源准保护区或以外的补给径流区；无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区及其他环境敏感区；无未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；项目地下水径流途径不涉及分散式饮用水水源地。因此，项目地下水功能敏感性为不敏感G3。

表5-11   包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


项目所在地地表土壤岩性为粘土，厚度超过10m，包气带防污性能满足Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s的条件，因此，项目包气带防污性能分级为D3。

表5-12   地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


项目地下水功能敏感性为G3，包气带防污性能分级为D3，因此，项目地下水环境敏感程度分级为E3。
5.2评价等级及范围

评价工作等级根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表5-13   风险评价工作级别

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析 a

	a 是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范

措施等方面给出定性的说明。见附录 A


5.2.1评价等级

根据前文分析，项目危险物质及工艺系统危险性为P4，大气环境敏感程度E值为E2，地表水环境敏感程度E值为E2，地下水环境敏感程度E值为E3，各要素对应的环境风险潜势划分结果如下：大气环境风险潜势为Ⅱ，地表水环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅰ，各要素对应的环境风险等级如下：大气环境风险等级为三级，地表水环境风险等级为简单分析，地下水环境风险等级为三级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势综合取各要素等级的相对高值，因此项目环境风险等级为三级。

表5-14   项目环境风险评价工作等级一览表
	序号
	环境要素
	风险潜势
	评价等级

	1
	大气环境
	Ⅲ
	三级

	2
	地表水环境
	Ⅱ
	三级

	3
	地下水环境
	Ⅰ
	简单分析

	4
	本项目
	Ⅲ
	三级


5.2.2评价范围

大气环境风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），三级评价的大气环境风险评价范围应距建设项目边界一般不低于3km。项目大气环境风险评价等级为三级，评价范围为项目厂界外3km。

地表水环境风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），地表水环境风险评价范围参照HJ2.3。本项目发生环境风险情况下，产生的事故废水从储罐区围堰溢出，导致事故废水/废液排入最近地表水—清塘河，评价范围为清塘河至芒市大河河口，约1.1km河段。
地下水环境风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），地表水环境风险评价范围参照HJ610确定。本次评价取项目场界地下水上游50m，两侧100m，场界至地下水下游812m清塘河（水文地质单元边界）所围范围为评价范围。
6风险识别

6.1物质危险性识别

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

项目涉及的危险物质主要为石油气、油类物质。项目涉及的危险物质主要危险特性如下：
表6-1 液化石油气理化性质一览表

	标识
	中文名
	液化石油气
	英文名
	liquefied petroleum gas

	
	分子式
	/
	CAS号
	68476-85-7

	
	相对分子量
	260.53
	危险性类别
	易燃

	理化

特性
	引燃温度（℃）
	426~537
	闪点（℃）
	-74

	
	燃烧热
	易燃
	密度（kg/m³）
	580

	
	爆炸上线%
	33
	爆炸下限%
	5

	
	外观与性状
	常温常压下为无色低毒气体，添加恶臭剂后，有特殊臭味，低温或加压时为棕黄色液体

	
	主要用途
	用作石油化工的原料, 也可用作燃料

	危险性概述
	极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	急救

措施
	皮迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作注意事项
	密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	贮存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。


表6-2 柴油理化性质一览表

	标识
	中文名
	柴油
	英文名
	Diesel Fuel

	
	分子式
	/
	CAS号
	68334-30-5

	
	相对分子量
	/
	危险性类别
	易燃

	理化

特性
	引燃温度（℃）
	257
	闪点（℃）
	38

	
	燃烧热
	易燃
	密度（kg/m³）
	800

	
	爆炸上线%
	/
	爆炸下限%
	/

	
	外观与性状
	常温常压下为无色低毒气体，添加恶臭剂后，有特殊臭味，低温或加压时为棕黄色液体

	
	主要用途
	燃料

	危险性概述
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险

	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	急救

措施
	切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	贮存注意事项
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


表6-3  废矿物油理化性质及危险性表

	标识
	中文名
	废矿物油；

废矿物油
	英文名
	lubricating oil ；Lube oil
	危险货物编号
	

	
	分子式
	
	分子量
	
	UN 编号
	
	CAS 编号
	

	
	危险类别
	

	理化

性质
	性
状
	有机酸、胶质和沥青状等物质

	
	溶解性
	不溶于水
	相对密度（水＝1）
	＜1

	
	主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃。其主要成分是链长不等的碳氢化合物，性能稳定

	燃烧 爆炸 危险 性
	燃烧性
	可燃
	闪点（℃）
	

	
	爆炸极限（％）
	无资料
	最小点火能（MJ）
	

	
	危 险 特 性
	遇明火、高热可燃。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳
	聚合危害
	不聚合

	健康 危害
	危险特性
	①可通过呼吸道和皮肤进入肌体，导致中毒及其他并发症

②易燃

	
	健康危害
	①高浓度吸入废矿物油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。 误将废矿物油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎

②皮肤较长时间接触引起灼伤，个别发生急性皮炎

③慢性中毒可引起周围神经病、中毒性脑病、肾脏损害。可致皮肤损

	对周

围环

境影

响
	①在很低的浓度下就能对水生生物造成危害

②在土壤中具有极强的迁移性

③具确一定的生物富集性

④在低浓度时能生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，

立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏 处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


6.2生产系统危险性识别

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设备、公用工程和辅助生产设施，以及环保设施等。

项目运营过程物料均处于密闭的设备和输送管道中，项目生产系统风险主要存在各生产设备和危险物质储存场所。按照项目生产工艺流程和平面布置，结合物质危险性识别，项目危险单元划分情况如下：

表6-4   项目危险单元划分情况一览表

	危险物质名称
	贮存

形态
	危险特性
	危险物质分布位置
	贮存条件及防范措施

	原辅

材料
	液化石油气
	液态
	易燃、毒性
	储罐区储罐
	地下卧式罐，设围堰

	
	柴油
	液态
	易燃、毒性
	发电间
	防火建筑、地面防渗

	污染物
	液化石油气残液
	液态
	易燃、毒性
	储罐区残液罐
	地下卧式罐，设围堰

	
	储罐清洗水
	液态
	毒性
	危险废物贮存库
	设置托盘，地面防渗

	
	废矿物油
	液态
	毒性
	危险废物贮存库
	设置托盘，地面防渗

	火灾伴生物
	SO2
	气态
	毒性
	罐区发生火灾情况下
	火灾情况无组织排放

	
	CO
	气态
	毒性
	
	


6.3危险物质向环境转移的途径识别

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。
根据项目特征，其危险物质向环境转移的途径识别见下表。
表6-5   建设项目危险物质向环境转移的途径分析
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境保护目标

	生产厂房
	储罐区
	液化石油气
	危险物质泄漏
	挥发污染环境空气
	影响环境空气

	
	
	
	
	漫流入地表水、渗入土壤污染土壤和地下水
	影响清塘河水质、厂区周围浅层地下水及土壤

	
	
	
	危险物质泄漏，遇火源发 生火灾、爆炸
	次生污染物-CO、SO2进入大气环境
	影响环境空气

	
	发电间
	柴油
	危险物质泄漏
	漫流入地表水、渗入土壤污染土壤和地下水
	影响清塘河水质、厂区周围浅层地下水及土壤

	
	危险废物贮存库
	废矿物油
	危险物质泄漏
	漫流入地表水、渗入土壤污染土壤和地下水
	影响清塘河水质、厂区周围浅层地下水及土壤

	
	
	储罐清洗水
	危险物质泄漏
	漫流入地表水、渗入土壤污染土壤和地下水
	影响清塘河水质、厂区周围浅层地下水及土壤


6.4风险识别结果 

6.4.1环境风险类型及危害分析

环境风险类型包括危险物质泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。根据物质及生产系统危险性识别结果，分析环境风险类型，危险物质向环境转移的可能途径和影响方式。

项目生产过程中涉及的危险物质有石油气。石油气易燃，遇明火、高热能引起燃烧甚至爆炸。
通过对项目物质及生产系统危险性的分析，通过对项目物质及生产系统危险性的分析，项目可能发生的环境风险类型为危险物质泄漏和火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。

项目生产装置、输送管道、储存设施中的各危险物质可能由于设施受损或人员违规操作等原因发生泄漏，可能导致有毒有害液体蒸发污染区域环境空气，有毒有害泄漏物质如果未能有效收集，可能流入地表水体中会污染水体，泄漏物质接触未硬化地块还可能会下渗污染厂区周围土壤和地下水。因此，项目危险物质向环境转移的可能途径为大气、地表水、地下水和土壤。

6.4.2风险识别结果
建设项目风险识别结果详见表6-6。
表6-6   建设项目环境风险识别一览表

	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境保护目标

	1
	生产厂房
	储罐区
	液化石油气
	有毒有害物质泄漏，遇火源发 生火灾、爆炸
	有毒有害物质泄漏，挥发污染环境空气， 流入地表水污染地表水，渗入土壤污染土壤和地下水
	附近居民、环境空气、附近水体、厂区周围浅层地下水及土壤

	
	
	发电间
	柴油
	
	
	

	
	
	储罐区
	CO、SO2
	
	
	

	
	
	危险废物贮存库
	废矿物油
	
	
	

	
	
	
	储罐清洗水
	
	
	


7风险事故情形分析

由于事故触发因素具有不确定性，因此，事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险。项目设定的最大可信事故发生可能性应处于合理的区间，在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中泄漏频率的推荐值，具体见表7-1。

表7-1   泄漏频率表

	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径

10min内储罐泄漏完

储罐全破裂
	1.00×10-4/a

5.00×10-6/a

5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径

10min内储罐泄漏完

储罐全破裂
	1.00×10-4/a

5.00×10-6/a

5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径

10min内储罐泄漏完

储罐全破裂
	1.00×10-4/a

1.25×10-8/a

1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径

全管径泄漏
	5.00×10-6/（m·a）

1.00×10-6/（m·a）

	75mm＜内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径

全管径泄漏
	2.00×10-6/（m·a）

3.00×10-7/（m·a）

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）

全管径泄漏
	2.40×10-6/（m·a）

1.00×10-7/（m·a）

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10孔径（最大50mm）

泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	5.00×10-4/a

1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）

装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-7/h

3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）

装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-5/h

4.00×10-6/h


一般情况下，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故中的最大可信事故设定的参考。因此，本项目最大可信事故情形的设定原则如下：

①LPG储罐全破裂的频率为5.00×10-6/ a，可作为最大可信事故情形；

②内径≤75mm的管道发生全管径泄漏频率为1.00×10-6/a，可作为最大可信事故情形；

③泵体和压缩机全管径泄漏、装卸软管全管径泄漏的频率均大于或等于1.00×10-4/a，可作为最大可信事故情形；

除了发生概率处于合理的区间外，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性，例如，易燃物质发生火灾爆炸事故产生的废气和消防废水，对大气、地表水、地下水都会产生影响。综上所述，项目在设定风险事故情形时，主要考虑有害气体、液体泄漏，以及易燃物质发生火灾爆炸事故产生的伴生/次生污染物。

根据前文对项目物质及生产系统风险识别，本项目风险事故情形设定见下表。

表7-2   项目风险事故情形设定表

	环境

要素
	风险源
	环境风险类型
	风险事故情形

	大气

环境
	LPG储罐
	泄漏
	操作失误或罐体、阀门破损，储存的石油气发生事故泄漏，泄露后石油气蒸发污染区域大气环境

	
	
	火灾和爆炸伴生/次生物排放
	操作失误或罐体破损，储存的石油气发生事故泄漏，泄露后石油气遇到明火、高热，发生火灾、爆炸，产生伴生污染物-一氧化碳、二氧化硫，一氧化碳、二氧化硫及未完全燃烧的石油气随高温烟气进入大气环境

	
	油桶
	火灾和爆炸伴生/次生物排放
	操作失误或油桶破损，废矿物油、柴油发生事故泄漏，泄露后的物料遇到明火、高热，发生火灾、爆炸，产生伴生污染物-一氧化碳、二氧化硫，一氧化碳、二氧化硫随高温烟气进入大气环境

	地表水环境
	LPG储罐
	泄漏
	操作失误或油桶破损，石油气及残液发生事故泄漏，未及时对泄漏的石油气残液进行收集，残液经地面漫流进入地表沟渠排入区域地表水环境

	
	
	火灾和爆炸伴生/次生物排放
	火灾爆炸事故中产生的消防废水未能及时收集，含有高浓度石油类的消防废水经地面漫流进入地表沟渠排入区域地表水环境

	
	油桶
	泄漏
	操作失误或油桶破损，废矿物油、柴油发生事故泄漏，未及时对泄漏的废矿物油、柴油进行收集，废矿物油、柴油经地面漫流进入地表沟渠排入区域地表水环境。

	
	
	火灾和爆炸伴生/次生物排放
	火灾爆炸事故中产生的消防废水未能及时收集，含有石油类的消防废水经地面漫流进入地表沟渠排入区域地表水环境

	地下水环境
	LPG储罐
	泄漏
	操作失误或罐体、阀门破损，储存的石油气发生事故泄漏，泄漏的石油气及残液经地面漫流进入未硬化地面，渗入地下水，污染区域地下水环境

	
	
	火灾和爆炸伴生/次生物排放
	火灾爆炸事故中产生的消防废水未能及时收集，含有高浓度石油类的消防废水经地面漫流进入未硬化地面，渗入地下水，污染区域地下水环境

	
	油桶
	泄漏
	操作失误或油桶破损，石油气及残液发生事故泄漏，泄漏的物料经地面漫流进入未硬化地面，渗入地下水，污染区域地下水环境

	
	
	火灾和爆炸伴生/次生物排放
	火灾爆炸事故中产生的消防废水未能及时收集，含有石油类的消防废水经地面漫流进入未硬化地面，渗入地下水，污染区域地下水环境


8源项分析

8.1最大可信事故确定

由于事故触发因素具有不确定性，因此，事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险。项目设定的最大可信事故发生可能性应处于合理的区间，在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。

本次评价采用事故树分析法（FTA）对本项目在生产、贮运过程中可能出现的潜在事故进行分析，见下图。在各类事故隐患中，以及反应装置、管线及储罐泄漏为多，而造成泄漏的原因多为管理不善、未能定时检修和操作失误造成。本项目采用先进生产工艺，符合清洁生产要求，生产过程均采用自动化控制系统，使人为失误最少化，增强生产安全性，可以最大限度地减少泄漏事故的发生。泄漏事故主要来自：因储罐破裂产生的泄漏；输送过程中发生跑冒或管道破裂、断裂时产生的溢液。

[image: image24.png]EiE

-F K m

v l

S
R | | R

EiEfE
R itiR

T E REF

1]
iR

o R

l

REREYD

/R

KRS

i LK

M XHRHK

EFEREF

I

-F R B0

R

R o e

T B HER

YRR

o

k)

| KRS

T EEks





图8-1  项目风险事故树分析图

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中储罐、管道等泄漏频率可知，管道和阀门泄漏相对来讲易于控制，泄漏频率较大，储罐泄漏频率较小。结合项目特点以及涉及的危险化学品的特性，储罐发生泄漏比阀门、管道发生泄漏的泄漏量大。考虑到石油气易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，容器有开裂和爆炸的危险。综合考虑，项目选择储罐泄漏并引发火灾、爆炸作为本项目泄漏引发火灾的最大可信事故。
8.2最大可信事故概率分析

项目参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中工艺储罐的泄漏频率，储罐泄漏孔径为10mm孔径的泄漏频率为1.0×10-4/a，10min内储罐泄漏完和储罐全破裂的泄漏频率为5.0×10-6/a。本次评价选取后果较严重，但有一定发生概率的情况进行评价，即10min内储罐泄漏完的情形。参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，储罐考虑内径≤75mm的管道发生泄漏情形，泄漏模式为10%孔径和全管径泄漏时，泄漏频率分别为5.0×10-6/（m·a）和1.0×10-6/（m·a）。本次评价选取后果较严重，但有一定发生概率的情况进行评价，即全管径泄漏的情形。

8.3事故源强确定

8.3.1储罐物理爆炸后果模拟分析

液化石油气储罐爆破时，壳体将破裂为很多大小不等的碎片或碎块向四周飞散抛掷，碎片或碎块常常会对人员、设备和管道造成不同程度的伤害。

1、碎片（块）对人的伤害

碎片（块）飞出时具有动能，动能的大小与每块碎片的质量及速度的平方成正比，即：


[image: image25.wmf]2

2

1

mv

E

=


式中：E--碎片的动能；

m--碎片的质量；

v--碎片击中人的速度。

根据罗勒（Rhore）的研究：

①碎片击中人体时的动能在26J以上时，可致外伤；

②碎片击中人体时的动能在60J以上时，可致骨部轻伤；

③碎片击中人体时的动能在200J以上时，可致骨部重伤。

经验表明：碎片飞离壳体时，一般具有80~120ms的初速，飞出离容器较远的地方也常有20~30m/s的速度。

假设该储配站50m³储罐超压破裂，其中某碎片质量为2kg，飞出击中人体时的速度为20m/s，其具有的能量E为：


[image: image26.wmf]J

mv

E

400

20

2

2

1

2

1

2

2

=

´

´

=

=


由罗勒研究结果可以判断，碎片飞出伤人的可能性非常大。

2、碎片（块）对周围设备及管道的穿透破坏

碎片在飞出伤人的同时，还可能穿透临近的设备和管道，进而引发二次的火灾、爆炸事故。

碎片的穿透力与碎片击中时的动能成正比：


[image: image27.wmf]A

E

K

S

=


式中：S--碎片对材料的穿透量：

E--碎片击中物体时所具有的动能；

A--碎片穿透方向的截面积；

K--材料的穿透系数。

假设该站50m³储罐超压破裂，其中某碎片质量为2kg（截面积为500mm²），水平飞出初速为100m/s，根据上式可估算其对钢板的穿透力：


[image: image28.wmf]kJ

A

E

K

S

4

6

2

10

2

10

500

100

2

50

.

0

1

´

=

´

´

´

´

=

=

-


因此，可穿透厚度为20mm的钢板，极有可能对临近储罐造成破坏。

8.3.2蒸气云爆炸后果模拟

1、液化石油气泄漏模拟分析

液化石油气的泄漏是引发液化石油气火灾、爆炸的先导因素，根据泄漏形态的不同可以分为连续泄漏和瞬时泄漏。连续泄漏多是由于储罐、管线、设备出现裂口或密封不严导致，其质量泄漏速度可采用相关数学模型模拟分析；瞬时泄漏多由于外界因素作用如撞击、外界燃烧烘烤等导致储罐内压力急剧升高或储罐强度骤然下降而突然破裂，内部液化石油气迅速气化，此时的泄漏量一般根据经验取值。

根据《化工企业定量风险评价导则》(AQ/T3046-2013)，液化石油气储罐的连续泄漏质量速度可用下式模拟计算：


[image: image29.wmf]gh

p

p

A

C

Q

2

)

(

2

0

0

0

+

-

=

r

r


式中：Q0--液体质量泄漏速率，kg/s；

Ρ--泄漏液体密度，kg/m°；

C0--液体泄漏系数；

A--裂口面积，m²；

P--容积内介质压力，Pa；

p0--环境压力，Pa；

g--重力加速度，9.8m/s²；

H--裂口之上液位的高度，m。

以该站50m³储罐为例，假设其底部有一裂口（取直径5mm小孔）泄漏，储罐工作压力取1.6MPa，高度取2m，则其泄漏速率模拟计算为：


[image: image30.wmf]s

kg

gh

p

p

A

C

Q

/

703

.

0

2

8

.

9

2

425

)

1

.

0

6

.

1

(

10

2

)

10

2

5

(

14

.

3

0

.

1

425

2

)

(

2

6

2

3

0

0

0

=

´

´

+

-

´

´

´

¸

´

´

´

=

+

-

-

=

r

r


取其裂口等效圆形直径为5mm，模拟计算其质量泄漏速度为0.703kg/s。由于上述计算是在一系列假设基础上进行模拟分析的，实际泄漏过程中其压力、液位高度等会随时间相应的变化，因此其质量泄漏速度也是动态变化的。

2、蒸汽云爆炸模拟

在液化石油气（LPG）储罐区，存在着液化石油气泄漏后引起爆炸的风险。若LPG泄漏量较大，在罐区形成蒸气云，达到爆炸极限范围，在大于最小点火能量的点火源（如明火、静电火花、烟头、电火花等）存在的条件下就会发生爆燃、轰燃，即蒸气云爆炸（Vapor Cloud Explosion，简称VCE）。

单罐液化石油气泄漏后引发蒸气云爆炸，其后果可以采用TNT当量法和超压准则来预测，方法如下：

（1）蒸气云爆炸的TNT当量


[image: image31.wmf]TNT

f

f

TNT

Q

Q

AW

W

8

.

1

=


式中：WTNT--LPG蒸气云的TNT当量，（kg，TNT）；

A--LPG蒸气云的TNT当量系数，取4%；

Wf--LPG蒸气云的总质量，kg；

Qf--LPG的高热值，kJ/kg，为46055kJ/kg；

QTNT--爆热，kJ/kg，取4500kJ/kg；

若50m³储罐发生直径5mm小孔泄漏，根据《化工企业定量风险评价导则》(AQ/T3046-2013)附录F，结合该站探测和隔离系统情况，泄放时间取60min，则：


[image: image32.wmf]t

Q

W

f

0

=


式中：

Q0--液体质量泄漏速率，kg/s；

t--泄漏时间，s。

60min换算为360秒，计算得：


[image: image33.wmf]kg

t

Q

W

f

7

.

2529

360

703

.

0

0

=

´

=

=



[image: image34.wmf]得：

带入

TNT

f

f

TNT

Q

Q

AW

W

8

.

1

=



[image: image35.wmf]kg

Q

Q

AW

W

TNT

f

f

TNT

09

.

1864

4500

46055

7

.

2529

%

4

8

.

1

8

.

1

»

´

´

´

=

=


（2）燕气云爆炸的伤害分区利用超压准则模拟预测单个LPG储罐泄漏后发生蒸气云爆炸的后果，具体如下：

为了估计爆炸所造成的人员伤亡情况，一种简单但较为合理的预测程序是将危险源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。

①死亡区内的人员如缺少防护，则被认为将无例外地蒙受重伤或死亡，其内径为0，外径记为R1，表示外圆周处人员因冲击波作用导致肺出血而死亡的概率为0.5，它与爆炸量之间的关系为：


[image: image36.wmf]m

W

R

TNT

12

.

17

1000

09

.

1864

6

.

13

1000

6

.

13

37

.

0

37

.

0

1

»

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

=


②重伤区的人员如缺少防护，则绝大多数将遭受严重伤害，极少数人可能死亡或受伤。其内径就是死亡半径R1，外径记为R2，计算式为：

△P=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1－0.019


[image: image37.wmf]3

1

0

2

)

(

P

E

R

Z

=



[image: image38.wmf]0

44000

P

△

P

=


式中：△P--引起人员重伤冲击波峰值；

E-爆源总能量(kJ)，E=WTNT×QTNT；

P0--为环境压力(近似为101325Pa)；

QTNT--TNT的爆热(MJkg)取 4520kJ/kg。

经计算，E=1864.09×4520=8425686.8kJ，
[image: image39.wmf]4342

.

0

101325

44000

44000

=

P

△

0

=

=

P


将△P=0.4342代入公式△P=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1－0.019得：

0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1－0.019=0.4342

解得Z=1.07


[image: image40.wmf]得：

根据

3

1

0

2

)

(

P

E

R

Z

=



[image: image41.wmf]3

1

0

2

)

(

P

E

Z

R

´

=


将Z=1.07，E=8425686.8kJ=8425686.8×103J，P0=101325Pa代入式中得：


[image: image42.wmf]m

P

E

Z

R

70

.

46

)

101325

10

6

.

8425686

(

07

.

1

)

(

3

3

1

0

2

»

´

´

=

´

=


③轻伤区内人员即使无防护，绝大多数遭受轻微伤害，其内径就是重伤半径R2，外径记为R3，计算式为：

△P=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1－0.019


[image: image43.wmf]3

1

0

3

)

(

P

E

R

Z

=



[image: image44.wmf]0

17000

=

P

△

P


经计算，E=1864.09x4520=8425686.8kJ，P=17000/101325=0.168，

将△P=0.168代入公式△P=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1－0.019得：

0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1－0.019=0.168

解得Z=1.95

[image: image45.wmf]得：

根据

3

1

0

3

)

(

P

E

R

Z

=



[image: image46.wmf]3

1

0

3

)

(

P

E

Z

R

´

=


将Z=1.95，E=8425686.8kJ=8425686.8×103J，P0=101325Pa代入式中得


[image: image47.wmf]m

P

E

Z

R

11

.

85

)

101325

10

6

.

8425686

(

95

.

1

)

(

3

3

1

0

2

»

´

´

=

´

=


④安全区

该区内的人员无伤害，死亡的概率几乎为零，该区内径为R3，外径为无穷大。模拟分析结果列表如下所示：

表8-1   储罐小孔泄漏蒸气云爆炸事故后果模拟分析结果

	死亡区半径(m)
	重伤区半径(m)
	轻伤区半径(m)
	安全区(m)

	17.12
	46.70
	85.11
	>85.11


（3）蒸气云爆炸模拟结果分析

根据上述模拟结果显示，该站50m³储罐若发生直径5mm小孔泄漏，泄放时间60min，发生蒸气云爆炸，蒸汽云爆炸产生的冲击波致人死亡的区域半径为17.12m，致人重伤的区域半径为46.70m，致人轻伤的区域半径为85.11m。

[image: image48.png]N R

—_—

[ RbiX+re
[ EtxEe
| pasres




图8-1   储罐小孔泄漏蒸气云爆炸事故后果模拟分析结果图
发生蒸气云爆炸，蒸汽云爆炸产生的冲击波致人死亡的区域半径及致人重伤的区域半径范围内无保护目标，致人轻伤的区域半径范围保护目标为云南天佑科技开发有限公司办公楼。

8.3.3气瓶爆炸模拟分析
充装中的液化石油气、储存在瓶库中的液化石油气，由于压力高极具爆炸性，又由于储量大发生爆炸时极具破坏性。下面通过对液化石油气气瓶爆炸计算，分析其危害。

1、液化石油气瓶爆炸计算

单瓶液化石油气瞬间释放时，周围形成蒸汽云爆炸的冲击波伤害和破坏半径。

根据荷兰应用科研院（TNO1979）建议，预测蒸汽云爆炸冲击波的损害半径按下式计算：

R=CS（NE）1/3 
式中：R—损害半径 m 
E—爆炸能量 KJ 按下式计算 E=VHC 
V—参与反应的可燃气体的体积m³
HC—可燃气体的高热燃烧值 KJ/m³，取值为 121417 KJ/m³ 
N—效率因子，其值与燃烧浓度持续展开所造成损耗的比例和燃料所得机械能的数量有关，一般取N=10％ 
CS—经验常数，取决于损害等级，取值见下表
	损害等级
	CS（mj-1/3）
	设备损坏
	人员损害

	1
	0.03
	重创建筑物和加工设备
	1％死亡于肺部伤害

＞50％耳膜破裂

＞70％被碎片击伤

	2
	0.06
	损坏建筑物外表可修复性破坏
	1％耳膜破裂

1％被碎片击伤

	3
	0.15
	玻璃破碎
	被碎玻璃击伤

	4
	0.4
	10％玻璃破碎
	


液化石油气瓶满瓶时所能充装液化石油气 15kg，在常压下气态液化石油气密度为2.35kg/m³，其体积为 15/2.35=6.383m³，将上述值代入公式计算：

R2=0.06（0.1×6.383×121417）1/3=2.56m

R4=0.4（0.1×6.383×121417）1/3=17.05m

导致 10％玻璃破碎的最大破坏半径 R为17.05m，导致建筑物外表损坏，可修复性破坏的半径为2.56m。

由以上计算可看出，单个液化石油气瓶爆炸冲击波对建筑物的危害并不是太大，但液化石油气瓶的爆炸是伴随燃烧而来的，一个液化石油气瓶发生燃烧将导致附近液化石油气瓶的燃烧与爆炸，充装间或瓶库若发生多个液化石油气瓶的燃烧与爆炸，其危害性将是灾难性的。

2、事故预防措施

（1）购买国家定点厂家的液化石油气瓶。

（2）按时检验气瓶。 
（3）不合格气瓶不准上架充装。 
（4）操作人员必须按规定穿戴劳动防护用品，严禁穿钉子鞋和化纤衣服进岗操作。 
（5）严格执行安全操作规程，液化石油气瓶必须经充装前检查合格，充装瓶数、流速、压力、温度必须符合工艺要求。 
（6）装卸液化石油气瓶，应轻拿轻放避免碰撞，不许用铁器敲打液化石油气瓶和设备，启闭阀门动作应轻缓。 
（7）按时巡回检查，发现液化石油气泄漏必须及时处理；充装完毕必须关紧瓶阀，充装后检查应达到质量和安全的要求。 
（8）保持充灌设备、管道、阀门、充气夹具、阻火器、放空管、压力表等安全可靠。 
（9）保持防爆灯具、接地、消防器材的完好。
8.3.4物质泄漏量的计算
1、液化石油气泄露量
项目设置7个50m³的地下卧式液化石油气储罐和1个50m³的地下卧式残液罐。本项目考虑1个LPG储罐发生泄漏情形。
储罐泄漏量可根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F关于液体泄漏速率公式进行计算，计算公式如下：


[image: image49.wmf]gh

P

P

A

2

)

(

2

C

Q

0

d

L

+

-

=

r

r


式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

      P——容器内介质压力，Pa，LPG储罐为压力储罐，介质压力为1540000Pa；

      P0——环境压力，Pa，取1个标准大气压，101325Pa；

      ρ——泄漏液体密度，kg/m³，液化石油气密度为580kg/m³；

      g——重力加速度，9.81m/s²；

      h——裂口之上液位高度，m，LPG储罐直径2.6m，本次液位高度取2.3m。

      Cd——液体泄漏系数，泄漏口为圆形，取0.65；

      A——裂口面积，m²，泄漏孔径取10mm，则裂口面积为0.0000785m²；

经计算，液化石油气泄漏的速度为2.09kg/s，项目将设置丙烷浓度检测系统，因此考虑10min事故泄漏应急时间，则10min内液化石油气的泄漏量为1254kg（约2.16m³）。

在液体物料发生泄漏后，一部分将由液态蒸发为气态挥发进入大气，蒸发量决定于环境温度、物质性质和储存条件。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F关于泄漏液体蒸发速率的计算。泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。闪蒸蒸发指过热液体的直接蒸发，热量蒸发指液体在地面形成液池吸收地面热量而气化，质量蒸发指液池表面气流运动使液体蒸发。

储罐泄漏时液体立即流到地面，之后开始蒸发，并随风扩散而污染环境。本项目地下液化石油气储罐温度保持在20℃左右，液化石油气沸点为-42℃。

（1）闪蒸蒸发速率按下式计算：
[image: image50.png]p, 2SI Ty




[image: image51.png]Q,=0Q, XF,




[image: image52.png]


：泄漏液体的闪蒸比例；
[image: image53.png]


：泄漏液体的定压比热容，2.669kj/（kgK）；
[image: image54.png]


：储存温度，K，293K；
[image: image55.png]


：泄漏液体的沸点，K，231K；
[image: image56.png]


：泄漏液体的蒸发热，J/kg，418680kJ/kg；
[image: image57.png]


：过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；
[image: image58.png]


：物质泄漏速率，kg/s。
经计算，液化石油气闪蒸蒸发速率为8.3×10-4kg/s。
（2）热量蒸发速率按下式计算：

式中：Q2：热量蒸发速率，kg/s；
T0：环境温度，取293K；
Tb：泄露液体沸点，取231 K；
H：液体汽化热，J/kg，取426.43×10³
t：蒸发时间，s，取1800；
λ：表面热导系数，w/（m.k），取1.1；
S：液池面积，m²，取64m²；
a：表面热扩散系数，m²/s，取1.29×10-7。
经计算，热量蒸发速率为0.379kg/s。
（3）液体质量蒸发速率按下式计算：


式中：Q3 ——质量蒸发速率，kg/s；

p——液体表面蒸汽压，Pa，1430kPa；
R——气体常数，8.314J/（mol·K）；

T0 ——环境温度，293K（20℃）；

M ——物质的摩尔质量，44g/mol；
u ——风速，按风速0.5m/s计；

r ——液池半径，按等效半径8m，

α、n ——大气稳定度系数（取值见导则表F.3），项目采用地下储存区，其内部大气湍流稳定。
泄漏物料选取情况见下表。

表8-2   液体质量蒸发速率计算参数

	符号
	含义
	单位
	液化石油气

	P
	液体表面蒸气压
	Pa
	1430000

	M
	分子量
	kg/mol
	0.044

	R
	气体常数
	J/（mol·k）
	8.314

	T0
	环境温度
	K
	293

	u
	风速
	m/s
	0.5

	r
	液池半径
	m
	8

	α
	大气稳定度系数
	n
	/
	0.3

	n
	
	α
	/
	5.285×10-3

	Q
	质量蒸发速率
	kg/s
	3.99


液态蒸发总量计算：
[image: image59.png]W, = Qt, + Qot, + Qst5




[image: image60.png]


：液体蒸发总量，kg；
[image: image61.png]Q,



：闪蒸液体蒸发速率，kg/s；
[image: image62.png]Q,



：热量蒸发速率，kg/s；
[image: image63.png]Q3



：质量蒸发速率，kg/s；
[image: image64.png]


：闪蒸蒸发时间，s；
[image: image65.png]


：热量蒸发时间，s；
[image: image66.png]


：从液体泄露至倒罐全部清理完毕的时间，s，取1800s；
项目泄露液化石油气闪蒸、热量蒸发速率较质量蒸发速率低很多，且在清理泄露完毕时间内理论质量蒸发量已超过泄露量，本次评价视泄露的液化石油气完全挥发，则项目液化石油气蒸发总量约为1254kg。
2、油类物质泄漏量
柴油、废矿物油、储罐清洗水均使用铁质油桶承装，每桶200L，柴油贮存在发电间内，废矿物油、储罐清洗水贮存在危险废物贮存库内，根据泄露最大可信事故分析，为因单一桶体破损造成单桶柴油、废矿物油、储罐清洗水全部泄露，故柴油或废矿物油泄露量按0.16t计。
3、危险物质泄露量汇总
项目LPG储罐为固定压力储罐，储罐设置在地下储存区，计算泄漏量为1254kg，在罐区形成的液池面积约64m²，泄漏的液化石油气完全蒸发，即蒸发量为1254kg。废矿物油或柴油或储罐清洗水泄漏量为0.16t。
8.3.5次生污染物产生量估算
泄露液化石油气遇到明火会发生火灾或爆炸，其次生污染物主要为一氧化碳。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F.3.2一氧化碳产生量计算公式。
[image: image67.png]G., =2330gCQ




[image: image68.png]


—一氧化碳产生量，kg/s；
[image: image69.png]


—化学不完全燃烧值，本次评价取3%；
[image: image70.png]


—物质中碳的含量，取85%；
[image: image71.png]


—参与燃烧的物质量，t/s。
项目发生储罐泄漏10min内，液化石油气的泄漏量为1254kg，若发生火灾、爆炸产生的次生污染物—一氧化碳的量约为74.5kg。
9风险预测与评价

根据以上分析，本项目最大可信事故为液化石油气储罐泄漏。本报告将对液化石油气储罐泄漏进行风险影响预测。

9.1有毒有害物质在大气中的扩散

9.1.1预测模型筛选

1、连续排放和瞬时排放判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中公式G4判定项目排放源强为连续排放还是瞬时排放，公式如下：


[image: image72.wmf]r

U

/

X

2

T

=


式中：X——事故发生地与计算点（最近敏感点）的距离，m，项目最近的敏感点为西南侧118m处的帕底分场八队；

Ur——10m高处风速，m/s，取1.5m/s（最不利气象条件）。

经计算得T=197s=3.28min，项目液化石油气事故排放时间取30min，则Td＞T，因此项目风险事故有毒有害物质泄漏为连续排放。

2、气体性质
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐的理查德森数（Ri）判定烟羽/烟团是否为重质气体，瞬时排放时Ri计算定公式如下：

[image: image73.png][g((gi}:'d) « (Pmp: PD)]%

A




式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m³；气体密度为2.35 kg/m³。
ρa——环境空气密度，kg/m³，取1.169kg/m³（1个标准大气压，25℃）；

[image: image74.png]


——连续排放的物质质量，kg；液化石油气1254kg；
[image: image75.png]


——初始烟团宽度，即源直径m，等效直径取8m。

[image: image76.png]


—10m高处风速，m/s，取1.5m/s。
经计算，最不利气象条件下，项目事故连续排放的液化石油气理查德森数 Ri =5.807＞1/6，为重质气体。

3、模型选择
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G大气风险预测推荐模型，AFTOX模型适用于平坦地形下轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟，可模拟连续排放或瞬时排放，液体或气体，地面源或高架源，点源或面源的指定位置浓度、下风向最大浓度及其位置等。
SLAB模型适用于平坦地形下重质气体的扩散模拟，可模拟地面水平挥发池、抬升水平喷射、烟囱或抬升垂直喷射以及瞬时体源等。
项目储罐泄漏质量蒸发产生的石油气为重质气体，因此，大气风险预测模型选择SLAB模型进行。
9.1.2预测范围和计算点
预测范围及预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，通常由预测模型计算获取。预测范围一般不超过10km。
计算点分为特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点，一般计算点指下风向不同距离点。一般计算点的设置应具有一定的分辨率，距离风险源500m范围内可设置10～50m间距，大于500m 范围内可设置50～100m间距。本项目特殊计算点设为距离最近的帕底分场八队和华侨农场帕底分场四队。
9.1.3气象参数等基本参数选取

项目风险评价等级为三级，选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度36.9℃，相对湿度75.79%。

表9-1   大气风险预测模型主要参数表

	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	事故源类型
	泄漏

	
	事故源
	事故源经度/（°）
	事故源纬度/（°）

	
	储罐
	98°28'12.271"
	24°22'13.345"

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象

	
	风速m/s
	1.5

	
	环境温度℃
	25

	
	相对湿度%
	50

	
	稳定度
	F

	其他参数
	地表粗糙度m
	1.3

	
	是否考虑地形
	是

	
	地形数据精度m
	/


9.1.4大气毒性终点浓度值选取

项目发生火灾次生污染物一氧化碳排放量仅为74.5kg，本次评价仅进行定性分析。发生环境风险事故时主要污染物为石油气，石油气大气毒性终点浓度值选取参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录H，分为1、2级。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，石油气的大气毒性终点浓度值见下表。
表9-2   项目危险物质大气毒性终点浓度值一览表

	物质名称
	CAS号
	毒性终点浓度-1（mg/m³
	毒性终点浓度-1（mg/m³）

	石油气
	68476-85-7
	720000
	410000


9.1.5预测结果

本次评价采用石家庄环安科技有限公司ERAS软件进行预测。在本评价设定的风险事故情形及气象条件下，下风向不同距离处石油气最大浓度及出现时间见下表：

表9-3   液化石油气泄漏风险事故下风向不同距离最大浓度预测结果一览表

	下风向距离（m）
	轴线各点的最大浓度及出现时候

	
	最不利气象条件（F）

	
	出现时间（s）
	高峰浓度（mg/m³）

	10
	180
	8143.6

	20
	204
	8375.9

	30
	228
	7755.8

	40
	252
	6436.5

	50
	276
	5465.9

	60
	300
	4739.8

	70
	324
	5298.4

	80
	342
	4812.3

	90
	366
	4228.5

	100
	384
	3710.6

	120
	420
	2930.6

	140
	456
	2401.8

	160
	486
	2026.5

	180
	516
	1752.2

	200
	546
	1543.3

	250
	612
	1188.8

	300
	672
	966.0

	350
	726
	814.5

	400
	780
	701.7

	450
	834
	616.3

	500
	888
	547.2

	600
	978
	445.4

	700
	1068
	373.1

	800
	1152
	317.5

	900
	1230
	275.4

	1000
	1314
	240.8

	1500
	1680
	139.5

	2000
	2010
	91.1

	2500
	2322
	63.8


[image: image77.png]WE (g /m3)
10000 15000

5000

0

10000

20000
FhER/ L BOKIR E-FE S MR

30000

JR—

B (n)

B (me/m3)
WRE (me/m3)





图9-1  石油气泄露最不利气象条件下浓度曲线
表9-4   最不利条件下网格点浓度情况一览表

	Y
X
	57
	157
	257
	357
	457
	557
	657
	757
	857
	957
	1057
	1157
	1257
	1357
	1457
	1557
	1623

	918
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	903
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	803
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	703
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	603
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	503
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	403
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.1
	0.1
	0.1
	0.2
	0.3
	0.3

	303
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.2
	0.4
	0.9
	1.5
	2.2
	3.0
	3.8
	4.5
	5.3
	6.0
	6.7
	7.3
	7.6

	203
	0.0
	3.8
	31.3
	54.0
	65.7
	69.9
	75.1
	75.4
	72.2
	71.3
	68.9
	64.8
	63.6
	60.2
	58.0
	55.5
	54.1

	103
	0.3
	3168.8
	1787.0
	1166.1
	825.4
	615.0
	511.5
	423.0
	347.7
	303.1
	264.2
	227.7
	207.2
	183.8
	167.1
	152.0
	143.5

	3
	23493.9
	6936.6
	2798.8
	1651.1
	1133.5
	840.0
	655.1
	531.5
	438.3
	372.0
	317.9
	276.3
	243.5
	214.9
	191.8
	173.1
	161.9

	-97
	0.0
	1886.2
	1310.3
	917.2
	674.1
	514.5
	435.4
	364.7
	302.9
	266.3
	233.8
	202.7
	185.4
	165.3
	150.9
	137.8
	130.4

	-197
	0.0
	0.6
	10.5
	23.6
	33.4
	39.3
	45.4
	48.2
	48.3
	49.4
	49.3
	47.5
	47.6
	45.9
	45.0
	43.7
	42.9

	-297
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.2
	0.4
	0.7
	1.0
	1.5
	2.1
	2.6
	3.2
	3.7
	4.3
	4.8
	5.1

	-397
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.1
	0.1
	0.2
	0.2

	-497
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	-597
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	-697
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	-797
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


[image: image78.png]



图9-2  最不利条件下网格点浓度情况图
在最不利气象条件下，帕底分场八队和华侨农场帕底分场四队浓度随时间变化情况，见下表：
表9-5    石油气泄漏风险事故关心点预测结果一览表   单位：mg/m³
	物质
	气象

条件
	关心点

名称
	最大浓度/出现时间
	5min
	9min
	13min
	17min
	21min
	25min
	29min
	33min
	37min

	石油气
	最不利气象
	华侨农场帕底分场四队
	2570/7
	0
	2033.085
	1399.679
	479.312
	180.5511
	79.1245
	39.40295
	2729.377
	1991.652

	
	
	帕底分场八队
	6178/3
	8090.979
	4068.113
	1063.804
	350.981
	144.8088
	70.26417
	38.29256
	2570.574
	1462.543


[image: image79.png]E (ng/n3)
10000

2000 4000 6000 8000

0

—B— S5
—— H5mA

0

/\
| \\N
N

IR PE R 1] il 2%

-y
30

B 18] min)





图9-3  石油气泄露最不利气象条件下敏感点浓度曲线

根据预测结果，在本评价设定的风险事故情形及气象条件下，预测点的石油气预测浓度均未超过不同毒性终点浓度，在帕底分场八队和华侨农场帕底分场四队两处关心点预测浓度均未超过石油气的大气毒性终点浓度值。

项目储罐泄露石油气且发生火灾时排放的一氧化碳量为74.5kg，排放量较小，经过空气扩散后，对各个预测点及帕底分场八队和华侨农场帕底分场四队两处关心点影响不大，风险可控。
突发环境事件发生时主要对厂区罐区周边人群的呼吸系统和身体健康产生一定影响，必须做好警示和疏散工作。

9.1.6有毒有害物质在地表水、地下水环境中的运移扩散

1、有毒有害物质在地表水环境中的运移扩散

项目可能存在的地表水环境风险主要为有毒有害物质-液化石油气、液化石油气残液、废矿物油、柴油及储罐清洗水泄漏，液化石油气、液化石油气残液、废矿物油、柴油及储罐清洗水泄露后没有得到有效拦截进入地表沟渠，通过沟渠流入清塘河。液化石油气、液化石油气残液储存于储罐内，储罐四周设置容量不少于其最大储存量的围堰。储罐清洗水、废矿物油储存于桶内放置在危险废物贮存库，柴油储存于桶内放置在发电间，单桶泄漏量很小，发生泄漏的危险物质不直接排入地表水环境。
如果厂区发生泄漏事故，立即采取相应的防控措施，避免危险物质进入地表水体。在项目危险化学品泄漏较轻的情况下，即罐体或管路出现腐蚀穿孔、阀兰密封件漏等，少量危险物质浸漏或点滴。立即关闭相应阀门，储罐泄漏应及时修补并将泄露残液控制在围堰内，防止其外流。危险化学品泄漏较重的情况，即罐体出现裂缝、危险化学品泄漏出围堰或管路爆裂等，泄漏量较大。立即疏散周边人员，期间杜绝火源，防止泄漏的石油气引发火灾爆炸事故，同时关闭厂内雨水外排口。若厂区发生火灾爆炸事故，在火灾救援中产生的消防废水，进入储罐区内储存，关闭厂内雨水外排口，严禁排入外环境。

此外，项目位于产业园区，厂区周边500m范围内多为工厂、道路、荒草地等，无地表水体。项目罐区均设置围堰，储罐周围做防渗、防腐措施，储罐泄漏的危险物质不直接排入地表水环境。如果发生泄漏事故，立即采取相应的防控措施，避免危险物质进入地表水体，对周围地表水的影响不大。

2、有毒有害物质在地下水环境中的运移扩散

项目生产用房、罐区采取防雨、防渗措施，其中储罐区内的LPG储罐采用非地面罐，混凝土防渗层等效防渗效果达到1.5m厚粘土层（渗透系数小于10-7cm/s）。项目在采取相应的污染防治措施后，对地下水影响不大。

9.1.7火灾爆炸事故伴生/次生污染物影响分析

项目石油气泄漏后遇明火高热可能导致火灾、爆炸事故，燃烧产物主要包括一氧化碳、二氧化硫等，燃烧废气进入大气将会给周围居民和环境带来影响。就火灾中的情况可言，放出的黑烟主要是碳等，在火灾扑灭过程中，黑烟很大程度上被泡沫和消防水带落，起到稀释作用；而未完全燃烧的化学品进入地表水或通过地表下渗还可能造成地表水和地下水污染。

在石油气泄漏遇明火引起的火灾爆炸事故处理过程，可能产生的伴生/次生污染主要为火灾消防液、消防土、燃烧废气。本次“事故伴生/次生污染分析”主要考虑火灾事故引发的大气污染和水环境污染。

1、大气污染影响分析

项目石油气为易燃液体，泄漏后遇明火高热可能导致火灾、爆炸事故，泄漏的危险物质燃烧时可能产生黑烟、一氧化碳等，且部分未燃烧的危险物质会混入燃烧烟气中，其烟气对眼睛、呼吸道有一定的刺激性，过度接触可导致胸闷、呼吸窘迫、咳嗽等症状。

项目储罐泄漏，若发生火灾、爆炸产生的次生污染物—一氧化碳的量约为74.5kg。其产生量较小，对周边环境及敏感目标的环境风险可控。一旦发生火灾爆炸事故，应立即组织附近人员，根据当天风向向上风向有序撤离至安全地带。火灾对周围环境的影响体现在火灾期间有毒烟气对周围环境的影响，这种影响一般是短暂的。

2、水环境影响分析
在火灾扑灭过程中，消防废水中含有石油类等污染物，若从厂区流入周边地表水体或下渗污染地下水，短时间内会造成水体悬浮物和石油类含量大大提高，对区域水环境产生一定影响。
为防止本项目发生火灾事故后造成消防废水二次污染问题，在发生火灾事故时，储罐消防废水可全部储存在罐区地坑内，不会直接通过雨水管网进入地表水体。在事故结束后，应急池内废水应用防爆泵转移至密闭槽车或专用收集器内外运至有资质的单位处理，严禁直接外排。
9.2环境风险评价

根据项目风险事故情形分析，项目的风险事故情形主要为有毒有害物质泄漏、火灾爆炸事故。
9.2.1泄漏风险事故应急处理措施

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防：

（1）装卸设备、照明设施、通讯设备均应使用防爆型设备；

（2）在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装丙烷气体浓度探察仪，以便及早发现泄漏、及早处理；

（3）在装卸业时，要严格管理，按章操作，尽量避免事故的发生；设置消防水池；
（4）经常检查管道，控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏；
（5）储罐应配置阀门关、闭应急双电路系统，并进行定期检查、检修，防止出现仪器失灵现象，避免造成严重泄漏事故；
（6）储罐必须设置压力表和液位计，液位计应明确显示储罐的上限和下限液位。使用带远传二次仪表的液位传感器，应为隔爆产品，二次仪表应直接指示液位高度。应设置液位上、下限报警和液位上限限位控制的联锁装置；
（7）建设单位应配置环境风险应急物，配置有消毒面具、防护服、防护手套等应急物资，若发生泄漏事故，可用于现场的个人防护。

（8）储罐区由专人负责看护，定期进行巡查，可及时发现可能发生的突发状况；
（9）地下液化石油气储罐外壁处采用防腐层保护外，采用牺牲阴极保护。地下液化石油气储罐牺牲阴极保护设计应符合国家标准《埋地钢制管材阴极保护技术规范》（GB/T21448）的有关规定；
（10）建设单位应按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并分区进行防渗措施。根据场地内天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，本次将储罐区、生产用房、卸车位及危险废物贮存库划分为重点防渗区，化粪池为一般防渗区，厂内其他区域划分为简单防渗区。定期巡查各防渗区防渗性能，确保不污染区域土壤及地下水环境。。

9.2.2火灾事故预防措施
泄漏后发生火灾首先应该严格控制火源，在高危区域任何火焰，高温热点以及可能产生火花的设备都应该禁止。泄漏后应立即切断气源，控制泄漏。如不能有效控制堵住泄漏， 可允许泄漏气体稳定燃烧，防止大量气体扩散造成二次危害，当需要对着火罐进行灭火时可采用干粉灭火系统，灭火后应立即切断气源，阻止气体溢出，防止复燃的发生。火灾事故风险防控与应急措施如下：

（1）建设单位应严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行危险区域划分及电气设备材料的选型。

（2）厂区按消防部门的要求，设置完备的消防系统：设置消防管理机构，设有充足消防水源、消防器材和畅通的消防车道、各建筑物距离符合火灾防护距离要求。

（3）建设单位应配置有消毒面具、防护服、防护手套等应急物资，若发生泄漏事故，可用于现场的个人防护。

（4）建设单位应有规范的安全管理制度，定期组织相关人员培训学习，并严格落实执行。

（5）建设单位应按规定编制应急预案，预案中包括火灾事故应急处置措施，定期组织火灾事故演练，总结经验教训，可应对可能发生的危险化学品泄漏事故，按照预案中既定的人员疏散路线疏散泄漏源影响区域的人员。

（6）工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区。严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。

（7）遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道是否通畅等。

（8）采取必要的防静电措施。

（9）当储罐区发生火灾时，消防废水储存于围堰内，火灾完全扑灭后，消防废水预处理后使用罐车外运至芒市工业园区帕底污水处理厂进行处理。 

9.2.3应急预案
建设单位建成投产后应按照 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理（试行）》（环发﹝2015﹞4号）规定编制环境风险应急预案，其内容主要应包括总则、环境危险源情况分析、组织机构和职责、预防和预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、预案管理、附则等内容，应急预案应在地方环境主管部门德宏傣族景颇族自治州生态环境局芒市分局进行备案。

9.2.4项目环境风险分析与评价

项目最大风险可信事故为LPG储罐泄漏、液化石油气泄露进而引发火灾事故。项目设置7个50m³的地下卧式液化石油气储罐和1个50m³的地下卧式残液罐，储罐区配套设置围堰，发生泄漏事故、火灾爆炸事故时，泄漏液化石油气、消防废水等可贮存在储罐区内，只要在发生事故及时采取相应的应急措施，可将风险影响降到最低。

项目在生产过程中，严格按照安全生产规范操作，可大大减小风险事故的发生概率。经分析，在发生环境风险事故时，建设单位立即采取有效的风险防范措施，控制事态扩大，项目环境风险在可控范围内。
10环境风险管理

10.1环境风险管理目标

建设单位环境管理部门根据项目实际情况制定环境保护管理制度，负责企业内容日常的环保管理。同时，建设单位环境管理部门需特别注重风险防范的监督管理，一旦发现环境风险隐患，有权现场处理。出现应急情况，环境管理部门迅速做出初步处理，做好各项应急措施。

10.2环境风险防范措施

10.2.1大气环境风险防范措施

（1）在厂区总平面布置方面，要严格执行国家的相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分；在总平面布置中配套建设应急救援设施、 救援通道、应急疏散避难所等防护设施；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 
（2）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。定期对设备进行检查工作，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始工作，杜绝事故性废气排放。

（3）LPG储罐配套设置丙烷浓度报警器，一旦发生泄漏事故时，通过泄漏报警器，可及时采取有效的控制措施，如关闭物料输送阀门、对泄漏物料进行清除、通风，减小易燃物质的火灾、爆炸风险。

（4）在厂区配套建设应急救援设施、救援通道、应争疏散路线、应急疏散避难所等防护设施，按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

10.2.2地表水环境风险防范措施

为了防止事故情况下泄漏物料及污染物从排水系统进入环境，本项目建立如下防范设施：
（1）项目储罐区设置8个长12.8×宽5m×高3m的地坑用于放置储罐，各个地坑容积192m³，扣除储罐后有效容积约142m³；储罐区周围地面采取防腐、防渗措施。
（2）本项目发生风险事故时，特别是发生火灾爆炸事故时，在进行消防灭火的过程中会产生大量的消防废水。这些消防废水含有大量的有毒有害物质，若直接排放至外环境将会产生严重的水体污染事件，因此，本项目应设置事故废水控制系统，对项目事故废水进行三级防控体系管理。
建设单位依据国家环保部的要求，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系。具体如下：

①储罐区设置8个长12.8m×宽5m×高3m的地坑用于放置储罐，各个地坑有效容积约142m³；储罐区周围地面采取防腐、防渗措施。
为确保环境风险事故废水不排入外环境，事故应急容积的确定必须基于事故废水最大产生量和事故排水系统储存设施最大有效容积来确定。

项目储罐区地坑作为事故废水暂存，其容积计算参照《水体污染防控紧急措施设计导则》中对事故储存设施总有效容积的计算公式：

V 总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m³（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；本项目LPG储罐中，单个储罐正常情况按最大储量90%储存，LPG储存量为45m³；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；根据《芒市维静燃气有限公司液化石油气储配站项目建筑设计方案》，储罐区消防水量为20L/s，火灾持续时间按3小时计算，所需消防水量为216m³；
V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m³；事故发生后本项目倒罐液化石油气约42.8m³；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³；取0m³；
V5—储罐区设置罩棚，雨水不会混入。
项目储罐区最大储存量为45m³（V1），V2为216m³，V3为42.8m³，V4为0m³，V5为0m³，则项目事故储存设施总有效容积应不小于303.8m³。
本项目储罐区8个储罐地坑可相互连通，总有效容量为1136m³，大于项目应急事故废水最大量，因此，本项目事故废水应急储存设施设置基本合理。

10.2.3地下水环境风险防范措施

地下水环境风险防范措施重点采取源头控制、分区防渗、加强监控等措施。

①项目生产区内除部分绿化带之外，所有的其他空旷地均要求采取地面硬化。

②项目不开采地下水，对区域地下水水量、水位不会造成影响。

③储罐区：采用水泥硬化，采用地下钢筋混凝土结构，做好防渗措施，不与地下水直接接触。

④生产用房：采取了防风、防雨、防晒措施，厂房外设置了雨水导流沟，防止雨水进入厂房内。

⑤对项目生产工艺，管道设备应采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

⑥生产过程中较难发生泄漏污染地下水的区域，储罐区采取等效厚度粘土、防渗水泥、2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料开展基础防渗，并使用耐腐蚀水泥覆盖表层，防渗层渗透系数符合导则规定（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s）。

⑦制定地下水污染应急响应方案，明确风险事故状态下应及时采取封闭、截流、疏散等措施。一旦发生泄漏，泄漏物料或废水应能及时收集储存。

10.2.4电气电讯安全防范措施

①供电采用双回路，保证安全。防止因电路故障造成危险化学品泄漏。

②爆炸危险区内电气、开关、仪表等设备按所在场所的防爆等级选用防爆型，设备的防静电、防雷击按有关规范设计、施工。

③供电系统应设有断电保护装置，当过电压、超负荷及线路短路时能自动保护。电气设备的金属外壳都进行接地保护。不得用湿手检查或开停车电气设备，严防酸雾、水蒸气、酸和水等侵入电机或电器、仪表等。
④生产装置中的厂房及室外设备应严格执行《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）和《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《石油化工装置防雷设计规范》（GB50650-2011）的有关规定。根据不同情况设置避雷针、避雷带以防雷击。对较高建、构筑物设置屋面避雷装置，高出厂房的金属及管道均考虑防雷接地以防雷击。
⑤禁止使用易产生火花的机械设备和工具，设备和管道要有良好的接地措施以消除静电。正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，应设计可靠的接地装置。
⑥根据生产操作及管理的需要，合理配套建设电信系统，如厂内、厂外电话、无线对讲系统、电视监视系统、火灾自动报警系统。

10.2.5火灾事故风险防控与应急措施

①企业严格按《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行危险区域划分，设置可满足事故废水容纳要求的围堰。

②厂区按消防部门的要求，设置完备的消防系统：设置消防管理机构，设有充足消防水源、消防器材和畅通的消防车道、各建筑物距离符合火灾防护距离要求。

③厂区内应做好应急物资储备，配置防毒面具、防护服、防护手套等应急物资，若发生泄漏事故，可用于现场的个人防护。厂区内的环境风险应急物资有专人管理，设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。消防通道始终保持畅通无阻。对危险场所的消防设施应进行定期检查，防止堵塞，确保消防设施始终处于正常的可使用的状态。
④企业制定有规范的安全管理制度，定期组织相关人员培训和演习，并严格落实执行。

10.2.6工艺系统风险防范措施

①对储罐区、罐装车间等区域内易形成和积蓄爆炸性气体混合物的地点设置防爆装置。建立火灾报警控制系统并确保其可靠性，生产区配备消防栓、泡沫灭火系统等。

②储罐区储罐设置相应的安全附件，如呼吸阀、阻火器等，设置液位高低位报警装置，温度超限报警装置以及压力超限报警装置。现场设置明显物料标识，说明危险内容等。

③严格按国家及有关部门颁布的标准、规范和规定进行设计、施工。制定严格的安全制度、工艺制度、操作规程、岗位责任制、设备保养制度、巡回检查制度并严格执行。

④设计中应选用安全可靠的工艺技术、设备，设备材质、选型应与物料特点、工艺参数相匹配；阀门、管件、接头等应选取定点生产厂家的优质产品，保证装置长期安全稳定运行，使项目投产后的安全性有可靠保证。
⑤厂房与其他单元间有符合要求的安全防护距离。厂房耐火等级符合规定。

⑥生产设备、管道的设计应根据生产过程的特点和物料的性质选择合适的材料。设备和管道的设计、制造、安装和试压等应符合国家标准和有关规范要求。具有火灾爆炸危险的生产设备和管道应设计安全阀，爆破板等防爆泄压系统，对于输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。
⑦可能超压的设备设置有安全阀，厂房保证良好的通风条件，可防止有害气体的积聚。

10.3突发环境事件应急预案编制要求
1、项目应急预案编制要求

项目建成后，建设单位应按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》相关要求，编制企业突发环境事件应急预案，并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）进行备案。突发环境事件应急编制内容见表10-1。
表10-1   突发环境事件应急预案编制内容及要求

	序号
	编制条目
	编制要点

	1
	总则
	（1）编制目的

	
	
	（2）编制依据

	
	
	（3）适用范围

	
	
	（4）应急预案体系

	
	
	（5）应急工作原则
	①优先原则

	
	
	
	②以人为本、减少危害原则

	
	
	
	③本预案突发环境事件分级原则

	2
	公司基本情况
	（1）公司概况
	①地理位置

	
	
	
	②自然条件

	
	
	
	③周边环境

	
	
	
	④场区平面分布

	
	
	（2）生产工艺

基本情况
	①生产原辅材料消耗量及贮存量

	
	
	
	②产品名称及产量

	
	
	
	③生产工艺流程

	
	
	
	④生产废弃物及储存处置情况

	3
	环境风险源及环境风险评价
	（1）主要环境风险源识别

	
	
	（2）风险源事故环境影响分析
	①液态泄漏事故影响分析

	
	
	
	②固体泄漏事故影响分析

	
	
	
	③气态系统影响分析

	
	
	（3）风险事故管理
	①环境事故预防措施

	
	
	
	②环境事故发生后措施

	4
	组织机构及职责
	（1）应急组织体系

	
	
	（2）指挥机构及职责
	①应急救援指挥部的组成及职责

	
	
	
	②突发事件应急处置小组

	5
	预防和预警
	（1）环境风险源监控
	①液态储罐区

	
	
	
	②固态储存区

	
	
	
	③气体系统

	
	
	
	④运输

	
	
	（2）预警行动

	
	
	（3）报警、通讯及联络方式
	①报警联络方式

	
	
	
	②内部通讯方式

	
	
	
	③外部通讯方式

	6
	信息报告与通报
	（1）内部报告
	①事故信息报告

	
	
	
	②事故信息通报

	
	
	
	③电话通报及联系词内容

	
	
	（2）信息上报

	
	
	（3）事故报告内容

	7
	应急响应与措施
	（1）分级响应机制

	
	
	（2）响应程序

	
	
	（3）应急措施
	①泄漏事故应急措施

	
	
	
	②中毒应急措施

	
	
	
	③其他应急措施

	
	
	（4）应急终止
	①应急终止条件

	
	
	
	②应急终止的程序

	
	
	（5）应急终止后的行动

	8
	后期处置
	（1）善后处置

	
	
	（2）保险

	
	
	（3）工作总结与评价

	9
	保障措施
	（1）通信与信息保障

	
	
	（2）应急队伍保障

	
	
	（3）应急物资装备保障

	
	
	（4）经费保障

	
	
	（5）其他保障
	①已有救援装备保障

	
	
	
	②交通运输保障

	
	
	
	③救援医疗保障

	
	
	
	④治安保障

	10
	培训与演练
	（1）培训

	
	
	（2）演练
	①演练内容

	
	
	
	②演练方式

	
	
	（3）记录与考核

	11
	奖惩
	（1）事故应急救援工作实行奖励制

	
	
	（2）事故应急救援工作实行责任追究制

	12
	预案的评审、备案、发布和更新

	13
	预案的实施和生效时间

	14
	附件、术语和定义

	15
	附件
	（1）应急救援通讯录

	
	
	（2）重要物资装备的清单

	
	
	（3）规范化格式文本

	
	
	（4）关键的路线、标识和图纸
	①警报系统分布及覆盖范围

	
	
	
	②重要环境防护目标及分布图

	
	
	
	③应急救援路线等相关分布图

	
	
	
	④主要环境风险源分布图

	
	
	（5）相关应急预案名录

	
	
	（6）有关协议或备忘录

	16
	预案格式规范和要求
	（1）统一使用A4白色复印纸或胶版纸装订

	
	
	（2）应急预案封面应载明编制企业名称、应急预案名称、预案版本号、备案时间、备案登记编号，预案编制时间、预案实施时间、编制单位等内容，按照预案备案登记表、备案申请表、发布页、预案目录、正文、专家评估意见等顺序依次装订。

	
	
	（3）批准页：应急预案必须经发布单位主要负责人批准方可发布。

	
	
	（4）正文使用4号仿宋字体，单倍行距。

	17
	备注
	此编制要点是作为企业编制突发环境事件应急预案的参考，也是生态环境部门指导和规范企业预案编制评估、进行预案形式审查的主要依据。


除制定好应急预案外，平时还应做好各项准备工作，如：

一、加强日常巡检，进行专人看护。汛期值班必须保证每班两人以上进行值班。发现险情值班人员应立即向公司领导报告。建议对巡坝人员配置手机或专用对讲机等通讯设备。
二、抢险准备

准备防汛器材：土料、砂、石、草袋、木桩、缆绳、水泥和钢丝等，此外，必要的工具、照明和通讯设备，运输车辆，医药、食品及安全转移地点等。
三、公司领导应及时向当地环保局和安全监督管理局报告险情，争取及时得到外部援助。
四、公司领导接到报警后立即组织各专业队伍赶赴事故现场。建议配备事故处理应急专业队伍和通讯联络网络。
2、企业应急预案与区域联动要求

建立单位自救、企业互救与社会救援相结合的区域联防联动机制，这是事故发生后能够控制事态扩大的有效举措。建立联防联动三级快速响应机制。一旦发生事故，本企业立即处置并通知相邻联防企业，一方面做好自身防范，另一方面做好互相救援工作；相邻联防企业接到互救报警电话，应立即参加互救应急救援；企业首先应判断事故是否可以靠自救和互救及时控制，否则立即上报上级，启动工业区级紧急救援预案。

11环境风险结论
（1）项目危险因素

项目存在的主要危险物质包括石油气、油类物质，主要危险单元为储罐区，风险源为LPG储罐。项目的危险因素主要为项目涉及的石油气、油类物质的泄漏。

（2）环境敏感性及事故环境影响

项目大气环境的敏感目标主要为周边3km范围内的村屯、居住区等人口集中区，人口总数约7822人。项目事故情况下泄漏到水体的排放点顺水流向下游10km范围内地表水环境保护目标为东北侧812处的清塘河、北侧1460m处的芒市大河。

（3）环境风险防范措施和应急预案

项目液化石油气装卸必须严格按照要求操作，并定期对储罐、阀门等工件进行检查检修，最大可能避免泄漏事故的发生，同时要做好储罐围堰的防渗，避免发生风险事故时，危险物质污染地表水体和地下水。项目一旦发生环境风险事故，立即启动环境风险应急预案，针对发生的事故分级，采取相应的措施。

项目建成后，建设单位须按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》相关要求编制突发环境事件应急预案，并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）进行备案。

（4）环境风险评价结论

项目在生产过程中，严格按照安全生产规范操作，严格管理厂区存在的风险物质，可减小风险事故的发生概率。根据项目预测结果及分析，在发生环境风险事故时，建设单位立即响应环境风险应急预案，采取有效的风险防范措施，控制事态扩大，项目环境风险在可控范围内。

附表  环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风

险

调

查
	危险物质
	名称
	液化石油气
	液化石油气残液
	柴油
	废矿物油
	储罐清洗水

	
	
	存在总量/t
	183.445
	26.1
	0.2
	0.2
	0.3

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数852人
	3km范围内人口数 7822人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	      人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 (
	F3 □

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 □
	S3 (

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 (

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2 □
	D3 (

	物质及工艺系统

危险性
	Q值
	Q＜1 (
	1≤Q＜10 (
	10≤Q＜100 (
	Q＞100 □

	
	M值
	M1 □
	M2 (
	M3 (
	M4 (

	
	P值
	P1 □
	P2 □
	P3 (
	P4 (

	环境敏感程度
	大气
	E1 (
	E2 ☑
	E3 □

	
	地表水
	E1 □
	E2 (
	E3 (

	
	地下水
	E1 □
	E2 (
	E3 (

	环境风险潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ ☑
	Ⅲ (
	Ⅱ (
	I (

	评价等级
	一级 □
	二级 (
	三级 (
	简单分析 (

	风

险

识

别
	物质危险性
	有毒有害 (
	易燃易爆 (

	
	环境风险

类型
	泄漏 ( 
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 (

	
	影响途径
	大气 (
	地表水 (
	地下水 (

	事故情形分析 
	源强设定方法
	计算法 (
	经验估算法 (
	其他估算法 □

	风险

预测

与

评价
	大气
	预测模型
	SLAB (
	AFTOX (
	其他 □

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 0   m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围  0   m

	
	地表水
	最近环境敏感目标   /   ，到达时间   /   h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间   /   d

	
	
	最近环境敏感目标    /  ，到达时间   /   d

	重点风险防范措施
	严格落实风险防范措施；加强监测管理。

	评价结论与建议
	项目的环境风险可接受。

	注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。


2024/3/19





2024/3/19





2024/3/19





2024/3/19





2024/3/19





2025/1/14





园区污水管网





自来水





1.2





食堂用水





油水分离器





0.18





化粪池





其它生活污水





1.02





芒市工业园区帕底污水处理厂





1.2





园区污水管网





自来水





食堂用水





油水分离器





0.18





化粪池





其它生活污水





1.02





芒市工业园区帕底污水处理厂





绿化用水





2.58





2.58





3.78





384





园区污水管网





自来水





食堂用水





油水分离器





0.18





化粪池





其它生活污水





326.4





芒市工业园区帕底污水处理厂





绿化用水





516





516





900





降压





加压





气相





气相





罐车





压缩机





液相





烃泵





储罐





N1-1、G1-1





液相





灌装秤





安全回流（液相）





G1-2





N1-2、G1-3





G1-4





钢瓶





真空泵抽出空气





液化石油气卸车





液化石油气充装





图例：G：废气   N：噪声





液相





残液罐





增加钢瓶压力





降低残液罐压力





N1-1、G1-1





压缩机





带残液的钢瓶





气相





气相





残液S2-1

















� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.unknown

_1234567915.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

