建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：德宏州中医医院特色重点医院建设项目
建设单位（盖章）：德宏州中医医院
编制日期： 2021年7月 
中华人民共和国生态环境部制

目   录

1一、建设项目基本情况


4二、建设项目工程分析


25三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


35四、主要环境影响和保护措施


60五、环境保护措施监督检查清单


62六、结论




附图：

项目地理位置图；
项目与院区位置关系图；
项目总平面布置图；

项目新建污水处理站（2#）工艺流程图；
医院原有工程总平面布置图；

水系图；
项目周边环境关系图。
附件： 
委托书；
德宏州卫生健康委关于进一步加强秋冬季新冠感染医疗救治准备工作的通知

建设单位关于新冠感染疫情防控工作的文件

投资项目集成审批计划书；

芒市自然资源局用地预审及规划意见；

医院土地手续；

医疗机构执业许可证；

事业单位法人证书；

法人身份证；

医疗废物委托处置合同；

德宏州生态环境局行政处罚决定书；

排污许可证（副本）；

德宏州中医医院650方污水处理运营合同；

德宏州中医医院传染病区污水处理站（用于处理6号、7号楼的污水）设备采购安装项目合同；

 2020年第三四季度及2021年第一二季度自行监测报告；

院区内已办理相关环保手续（批复等）；

环评单位内审表及项目进度跟踪表；
环评技术咨询合同。

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	德宏州中医医院特色重点医院建设项目

	项目代码
	2106-533100-04-01-964910

	建设单位联系人
	杨剑飞
	联系方式
	15969201478

	建设地点
	芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内

	地理坐标
	（中心坐标：E98度34分29.81秒，N24度25分02.12秒）

	国民经济

行业类别
	Q8412中医医院
	建设项目

行业类别
	“医院841”中“其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	----
	项目审批（核准/

备案）文号
	项目代码：2106-533100-04-01-964910

	总投资（万元）
	12625
	环保投资（万元）
	92.8

	环保投资占比
	0.74%
	施工工期
	30个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	新增用地0

	专项评价设置情况
	无。

项目不涉及含有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放，故不设大气专项评价；

项目不新增工业废水直排建设项目，也不新增废水直排的污水集中处理厂，故不设地表水专项评价；

项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，故不设环境风险专项评价；

项目不涉及河道取水，故不设生态专项评价。

	规划情况
	据《芒市城市总体规划（2017-2035年）》，芒市城市总体规划在用地布局上将形成“一廊、两心、三城、七镇”的带状组团化结构，其中，一廊即沿中部坝区走向形成一体化经济走廊；两心即通过对芒市和遮放坝区耕地的保护，形成展现芒市亚热带风光和田园景观的两大生态“绿心”；三城即沿经济走廊形成芒市中心城区、遮放、戛中三个主要的发展城镇；七镇即在芒市南部和北部山区，集中建设江东、五岔路、西山、芒海、勐戛、中山、三台山7个乡镇。

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内，不新增用地。2021年7月，芒市自然资源局出具了建设项目用地预审及规划意见，明确项目用地在城市总体规划中属于医疗卫生用地，不影响芒市城市总体规划。因此，项目建设与《芒市城市总体规划（2017-2035年）》相符。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

（1）与云南省生态红线符合性分析

本项目在德宏州中医医院现址内进行建设，不新增建设用地，不涉及生态红线范围。项目不在饮用水水源地、风景区、自然保护区等生态保护区内，评价区域无珍稀动植物分布，芒市自然资源局出具了建设项目用地预审及规划意见，明确项目用地在城市总体规划中属于医疗卫生用地，符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线符合性分析

项目区环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体，区域医院内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类，周围居民点声环境执行2类；项目废水、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，废气对周围环境影响小，项目建设不会改变区域环境功能，不会突破项目所在地的环境质量底线。

（3）资源利用上线符合性分析

本项目在德宏州中医医院现址内进行建设，不新增建设用地，不涉及土地利用上线。建设项目用水量及用电量小，能源消耗不触及能源利用上线。生活垃圾等固废委托当地环卫部门定期清运处置，医疗废物委托有资质的单位进行处置，实现了固体废物减量化。本项目不会突破当地资源利用上线。
（4）与环境准入负面清单符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中的“医疗卫生服务设施建设”，符合现行的产业政策。

本项目取得项目代码：为2106-533100-04-01-964910。

综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。

2、产业政策符合性分析
对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（简称“目录”），本项目属于“目录”中第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第25项“医疗卫生服务设施建设”项目，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策。

本项目于2021年6月8日在云南省投资项目在线监管平台进行备案，项目代码为2106-533100-04-01-964910。

因此，项目符合现行的产业政策。

3、项目环境相容性和选址合理性分析

本项目在德宏州中医医院现址内进行建设，不新增建设用地，周边以本院的医疗服务设施和居民为主，建设项目废水、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，废气对周围环境影响小，项目建设不会改变区域环境功能，与周围环境相容。
项目不涉及基本农田、饮用水源保护区，周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。芒市自然资源局出具了建设项目用地预审及规划意见，明确项目用地在城市总体规划中属于医疗卫生用地，在医院现址内进行建设，不新增建设用地，选址合理。
综上所述，本项目与周围环境相容，选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目建设背景

德宏州中医医院于2017年11月28日正式挂牌成立，其前身为中国人民解放军云南生产建设兵团第三师医院。1974年更名为德宏农垦分局职工医院，1980年收归云南省农垦总局直属管理，更名为云南省农垦总局第二职工医院。2012年医院整体划转德宏州人民政府管理，更名为德宏州第二人民医院。2017年7月，经州委州政府研究决定，再次将德宏州第二人民医院更名为德宏州中医医院，加挂傣医医院、民族医药研究所和德宏州第二人民医院三块牌子，同时，承担德宏州精神卫生中心、艾滋病防治中心和传染病隔离治疗中心职责。

该医院总占地面积157.25亩，已建成995张床位，在建工程床位495张。

医院内建构筑物主要包括1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、7号楼、新残疾人康复中心大楼、新傣医综合楼、新民族医药研发部、新门急诊新大楼及配套附属工程。其中1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、7号楼已经投运，新残疾人康复中心大楼、新傣医综合楼、新民族医药研发部、新门急诊新大楼正在建设，尚未投运。

该医院环保手续办理如下：

2009年6月，《精神病医院门诊综合楼建设项目影响评价报告书》（1号楼、2号楼）取得德宏州环境保护局的环评批复，并在2017年9月取得环保设施验收意见。

2011年7月，《云南农垦总局第二职工医院住院楼建设项目影响评价报告书》（3号楼）取得芒市环保局环评批复，已经进行了环保设施验收。

2013年3月，《（艾滋病重点医院）综合楼建设项目影响评价报告表》（6号楼）取得芒市环保局环评批复，已投运，未验收。2015年3月，《儿科综合楼建设项目影响评价报告书》（5号楼）取得德宏州环保局的环评批复，已投运，未验收。德宏州生态环境局以德环罚字[2021]23号对未验先投行为进行行政处罚。环评批复及行政处罚决定书见附件。
2019年9月，《残疾人康复中心项目环境影响评价报告表》取得德宏州生态环境局芒市分局的环评批复，在建，未验收，环评批复见附件。
2019年10月，《德宏州中医医院建设项目环境影响评价报告表》取得德宏州生态环境局芒市分局的环评批复，在建，环评批复见附件。

2018年7月，《德宏州中医医院突发环境事件综合应急预案》得到芒市环境保护局备案，备案编号为533103-2018-007-L。

2020年7月，取得排污许可证，证书编号：12533100432785980G001V，排污许可证见附件。
为了更好的健全优化重大疫情救治体系，保障人民群众生命健康，提高医疗服务水平，解决好群众医疗卫生问题，德宏州卫生健康委员会发布《关于进一步加强秋冬季新冠感染医疗救治准备工作的通知》（德卫发〔2020〕171 号），德宏州中医医院作为全省确定的定点救治医院，要求做好加快三区两通道、供氧、通风、供暖、污水污物处理等设施改造工作。建设单位积极响应德卫发〔2020〕171 号文件要求，德宏州中医医院以德中医字〔2021〕12 号、德中医字〔2021〕15 号、德中医字〔2021〕16 号、德中医字〔2021〕17 号印发关于新冠感染疫情防控医院的文件通知，在此背景下，我单位综合多种改造方案，最终确定在原有6号楼原有基础上进行改造，实施三区两通道、供氧、通风、供暖、污水污物处理等设施改造工作，以满足新冠疫情对病房的防疫要求。
在德宏州新冠感染防疫环境的背景下，建设单位拟在德宏州中医医院现址内开展《德宏州中医医院特色重点医院建设项目》，主要建设内容为：（1）对原有6号楼进行外立面及室内装修改造，改造面积7200㎡，并将第6层内原有4间普通病房进行改造，其中2间改造为负压病房，另外2间改造为可装换负压ICU病房；（2）新建8号楼一栋，主要用做内科康复治疗，总建筑面积为10888.64㎡，其中地上建设面积8892.13㎡，地下建筑面积1996.51㎡，新增床位数150张并配备相关医疗设备，配建医院洗衣房；（3）鉴于项目6号、7号楼为感染性疾病治疗、住院楼，根据相关规定，项目将感染区废水与院内非感染区废水分开处理，因此建设单位拟在6号、7号楼侧新建50m³/d污水处理站一座，单独处理6号、7号楼产生的医疗废水。该项目不新增用地，医院土地使用证见附件。建设项目已经取得项目代码：2106-533100-04-01-964910。2021年7月，芒市自然资源局出具了建设项目用地预审及规划意见。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，本项目应该进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年），建设项目新增150张床位，属于“医院841”中“其他（住院床位20张以下的除外），对应的环境影响文件类型为报告表。本次评价范围内不含放射性设备辐射环境影评价，放射性设备需另行环评报批，办理辐射经营许可证。

受德宏州中医医院委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘和调查，并收集与本项目有关的资料，在此基础上按照环境影响评价导则的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的原则，编制了《德宏州中医医院特色重点医院建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
二、项目建设内容

1、项目名称、性质、建设地点

项目名称：德宏州中医医院特色重点医院建设项目 

建设单位：德宏州中医医院
建设性质：改扩建

建设地点：芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内，在厂区现有预留用地进行建设，项目地理中心坐标为：东经98°34′29.81″，北纬24°25′02.12″。

本项目交通位置图见附图1。本项目在院区的位置见附图2。
建设内容

根据项目可行性研究报告及实施方案，本项目建设主要的建设内容分列如下：
（1）6号楼及附属设施改造工程

1）对原有6号楼进行外立面及室内装修改造，楼内主要进行“三区两通道”装修改造，使其满足传染病住院楼的相关要求，改造面积7200㎡，并将第6层内原有4间普通病房进行改造，其中2间改造为负压病房，另外2间改造为可装换负压ICU病房；

2）医院双回路供电设施改造：在医院内新建房边建户外双电源切换箱，改造新建双电源切换箱至1#、2#变10kV电缆入地线路约0.2km，改造新建双电源切换箱至6#变10kV电缆入地线路0.2km，实现24小时不间断供电。

（2）8号楼新建工程

1）新建8号楼一栋，主要用做内科康复治疗，总建筑面积为10888.64㎡，其中地上建筑面积8892.13㎡，地下建筑面积1996.51㎡，新增床位数150张并配备相关医疗设备，配建医院洗衣房；病房为普通病房。
2）购置治疗及康复医疗设备。

3）室外配套工程

①室外道路场地；②室外给排水工程；③室外供配电工程；④场地绿化。

新建2#污水处理站

鉴于项目6号、7号楼为感染性疾病治疗、住院楼，根据相关规定，项目将感染性废水与院内非感染区的废水分开处理，因此建设单位拟在6号、7号楼侧新建50m³/d污水处理站一座，单独处理6号、7号楼产生的医疗废水。
本项目建设内容包括主体工程、公辅工程、环保工程和依托工程。

项目工程组成情况见表2-1。
表2-1    工程内容一览表
工程类型

单项工程名称

建设内容/规模

备注

主体工程

6号楼及附属设施改造工程
1）对原有6号楼进行外立面及室内装修改造，楼内主要进行“三区两通道”装修改造，使其满足传染病住院楼的相关要求，改造面积7200㎡，并将第6层内原有4间普通病房进行改造，其中2间改造为负压病房，另外2间改造为可装换负压ICU病房；

2）医院双回路供电设施改造：在医院内新建房边建户外双电源切换箱，改造新建双电源切换箱至1#、2#变10kV电缆入地线路约0.2km，改造新建双电源切换箱至6#变10kV电缆入地线路0.2km，实现24小时不间断供电。

改建
8号楼

新建8号楼一栋，主要用做内科康复治疗，总建筑面积为10888.64㎡，其中地上建设面积8892.13㎡，地下建筑面积1996.51㎡，新增床位数150张并配备相关医疗设备，配建医院洗衣房。

根据方案，项目建筑为7层建筑，其中：

地下1层，设置为地下停车场；

地上6层。其中：一层设置为住院大厅（输液大厅）、医生办公区、值班室、医护人员更衣室、库房、洗衣区（洗涤区、烘干区、打包区等）；

二层~六层为住院病房（分设1人间、2人间、3人间病房）、中医特色治疗室及配套医护办公室、值班室、卫生间等。
新建

2#污水处理站
新建50m³/d污水处理站一座，单独处理6号、7号楼感染区医疗废水。采用处理工艺为“生化池+膜处理+消毒”工艺。消毒剂为次氯酸钠。
新建
公辅工程

供水

项目用水直接从院内现有供水管网接入即可

新建供水管网
供电

项目用电引自院内的已建成的变电器，分配至各用电设备。
依托

道路

车间四周建设硬化路面。

新建

排水

实行雨污分流制；雨水经雨水沟排至市政雨水管网。

8号楼产生的生活污水与医疗废水、洗衣房废水排入化粪池后，依托医院污水处理站（1#，处理规模650m³/d）处理后排入市政污水管网。
依托已建成污水处理站及总排口
洗衣间、洁具清洗间

本项目设置洗衣间、洁具清洗间，每天对更换的衣物、洁具进行清洗，清洗后使用紫外灯消毒。位于8号楼一楼北侧
新建

办公生活区

厂区职工依托院区已建成的办公生活区。

依托

环保工程

废水处理设施

新建约400m的污水收集管网与已建成的1#污水处理站连接。

新建

化粪池：新建一座50m³化粪池，收集、预处理8号楼栋产生的生活污水及医疗废水
新建

依托已建成的一套650m3/d污水处理站。
依托

固废设施

医疗废物存放于现医院已有的医疗废物暂存间（建筑面积约10m2），委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运处置
依托

设置若干个生活垃圾桶，收集生活垃圾

新建

废气处理设施

本项目新建2#污水处理站用于处理6号、7号楼传染性医疗废水。污水处理站喷洒含氯消毒剂，用于除臭消毒
新建

噪声防治措施

医疗设备置于楼栋建筑物内，污水处理站水泵设置在地下水泵房内；选用潜水泵作为提升泵，安装在池底；所有水泵采用橡胶减震及橡胶接头，水泵出口加装消声止回阀；定期对产生噪声和振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动
新建

依托工程

办公生活区

依托厂区已建成的办公生活区。

依托

供电
用电引自厂区的已建成的变电器，分配至各用电设备。
依托

污水处理设施

项目废水依托已建成的一套650m3/d污水处理站（1#）。

依托

医疗废物暂存间
1间，面积10m2，采取三防措施，设标识牌，医疗废物收集后委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司处置
依托

3、项目平面布置

（1）本项目6号楼主体结构不变，仅为外立面及室内装修改造；

（2）新建2#污水处理站位于项目东南侧（现有污水处理在线监测设施旁），池体拟采取地下建设的方式，地面设置加药间及鼓风机房等相关设施；
（3）新增建设8号楼建设地点位于厂区东侧的预留用地，不新增用地。

新建8号楼设计为七层建筑，负一层为地下车库，一层为住院大厅、医生办公室、药房、入院处理、洗衣房等；二至六层为住院病房。整体设置有配液、药房、洗衣房、值班更衣室、库房、抢救、ICU、治疗、配药、护士值班、医生办公、示教等功能。
各功能区水平交通通过内廊将各功能区串在一起，垂直交通通过楼梯、电梯连在一起，使功能区各自分开又能相互联系。 
消防车道与机动车道相结合，设置地下一层地下车库。

新建8号楼位于场地的东侧，用地较为独立，施工期对医院影响相对小，也便于专科管理，地下室停车能最大程度满足医院停车的实际需求。
项目平面布置及每层的平面布局图见附图3。

4、主要生产设备

本项目主要生产设备见表2-2。
表2-2    项目生产设备一览表

序号
设备名称
所在科室
数量
型号
1
呼吸球囊
治疗室
1
成人1600ml
2
吸引器
治疗室
1
鱼跃7E-A
3
洗胃机
治疗室
1
鱼跃7D
4
医用放大镜
中医科
1
SW-12
5
动态血压监测仪系统
诊疗室
1
ACF-D1
6
便携式彩色多普勒超声诊断系统
诊疗室
1
HY-M60
7
多功能检查床
诊疗室
1
/
8
自动电脑验光仪/角膜曲率仪
诊疗室
1
BJ-MRK-3100P
9
双向多普勒血流探测仪
诊疗室
2
ES-100V3
10
各类针具
理疗室
10
0.35mm-0.55mm
11
紫外线杀菌灯
医废室
6
TUV6W/T5
12
氧气瓶
治疗室
1
40L
13

氧气袋
治疗室
1
15L
14

针麻仪
针灸室
2
GSM-Ⅱ型
15

手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器
消毒室
1
双哈牌YX280B
16

多功能电疗综合仪
理疗科
1
/
17

不锈钢推车
理疗科
6
/
18

神灯
理疗科
2
/
19

血压计
病房
6
/
20
电子血压计
前台
1
/
21
病床
病房
150
普通病房
表2-3     项目新建污水处理站工程、设备一览表

序号
名称
规格
数量
单位
1
格栅池
1000×800×1000mm
1
座
2
调节池
3000×2500×2500mm
1
座
3
设备垫层
6500×2600×200mm
1
座
4
一体化设备
5000×2000×2000mm
1
台
5
格栅
人工格栅
1
套
6
提升泵
Q=7，H=8，P=0.55
2
台
7
混合液回流
Q=7，H=8，P=0.55
1
台
8
流量计
0~3m³/h
2
支
9
自吸泵
Q=3，H=14，P=0.45
2
台
10
反洗吸泵
Q=5.4，H=17，P=0.75
1
台
11
鼓风机
Q=1.12m³/min，P=1.5
1
台
12
MBR膜
50
m³/d
13
组合填料
50
m³/d
14
消毒加药系统
9L/h
1
套
15
曝气系统
Φ215
1
套
16
控制柜
1
台
17
管件、辅材、阀门
1
批
5、原辅材料及燃料消耗

医疗卫生机构主要的消耗品是药品及其医疗器具，药品一般是一次性使用的物品，并具有时间性，不能重复使用和使用过期的药品；医疗器具主要有纱布、棉块、注射器具等，一般为一次性使用。药品以及一次性用品均有纸盒包装，保证其通风、干燥。项目原辅材料变化情况见下表。

表2-4    项目原辅材料消耗情况一览表

序号
名称
用量
来源/用途
1

注射器

10000套/年

外购

2

输液器

10000盒/年

外购

3

一次性PE手套

20000副/年

外购

4

一次性床单

20000支/年

外购

5

针灸针

8000盒/年

外购

6

棉签

5000包/年

外购

7

一次性输液贴

200盒/年

外购

8

酒精

800瓶/年

外购

9

一次性口罩

1000包/年

外购

10

一次性帽子

500包/年

外购

11

中药饮片药材

约50t/年

外购

12
次氯酸钠
1.4t/a
用于污水处理站消毒和洗衣房消毒，2#污水处理站内最大储存量100kg
6、工作制度及劳动定员

本项目8号楼工作人员为55人，从医院内部调剂，不新增人员。

医务人员全年工作365天，实行8小时工作制，3班倒；管理人员年工作时间为300天，实行8小时工作制，每天一班。

7、公用工程

据本建设项目实施方案，针对原有6号楼仅进行外立面及室内装修改造，相应患者及医务人员等不变化，因此不会增加产生新的污染物；本次评价仅针对新增8号楼进行相关污染物核算、分析。
（1）供电

项目用电引自厂区的已建成的变电器，分配至各用电设备。不再新建变压器。

（2）供水

项目给水由院内现有给水管网供水。

据项目实施方案，项目新建8号楼主要用途为普通病房。相关配套门诊、医学检验等依托院内现已建成相关设施等。据项目运行特点，项目主要用水为住院病房用水、陪诊人员用水、洗衣房用水。

1）住院病房用水

项目新建8号楼新增病床150张，按照最大使用规模测算，用水量根据《云南省用水定额》（2019版），“病房内不带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等用水）”用水定额为150L/（床·d），则用水量为22.5m³/d，8212.5m³/a，污水产生系数按0.8计，则废水产生量为18.0m³/d，6570m³/a。
2）陪诊人员用水
陪诊人员按住院病人1:1计，则陪诊人员约150人，陪诊人员用水量按用水量20L /（人·d）计算，则陪诊人员用水量为3m3/d，1095m³/a，污水产污系数按0.8计，废水产生量为2.4m3/d，876m³/a。

3）洗衣房用水
本项目在8号楼一层设床单、被褥清洗洗衣房，用于清洗全院所有床单、被褥。床单、被褥（分为普通污物计感染性污物）运至洗衣房，单独用次氯酸钠浸泡消毒后，再进行清洗。

洗衣房用水量参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）医院生活用水定额，洗衣用水量为15~30L/kg，本项目洗衣用水取30L/kg，住院部内床单、被褥每3天清洗一次，根据院内现有（含在建）床位设置（1490个）及本次新增床位（150个），院内共设置床位1640床，以每天清洗约550床，床单、被褥总重量约210kg计，则用水量为6.3m3/d；2299.5876m³/a；产污系数按0.8计，废水产生量为5.04m3/d，1839.6m³/a。

（3）排水

项目采用雨污分流排水方式。

1）雨水经雨水沟导排至市政雨水管网。

2）项目职工内部调剂，不新增人员，不会新增生活污水。

3）根据上述核算，项目新增污水量为25.44m3/d，废水经收集后进入化粪池处理后统一进入项目内自建1#污水处理站（650m3/d）进行处理，处理后的废水排放进入市政污水管网。

项目用排水情况如下表所示：

表2-5    项目用排水情况统计表

类别

用水对象

单位数量

用水标准

用水量（m³/d）

排水量（m³/d）

医疗用水

住院病房用水

150张床位

150L/（床·d）
22.5

18.0

陪诊人员用水

150

20L /（人·d）
3.0

2.4

洗衣房用水

1640张床位

30L/kg衣物
6.3
5.04
合计

31.8
25.44
本项目水量平衡图如下图所示：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1     本项目运营期水量平衡图     m³/d

根据2021年第二季度自行监测报告中污水处理站出水水质，本次建设项目新增废水排放各项指标为：废水量 9285.6m³/a；COD 0.54t/a；NH3-N 0.10t/a；SS 0.17t/a；BOD 0.12t/a。
（4）供热：采用空气能热泵、太阳能、电等清洁能源供热。
10、环保投资

项目工程总投资12625万元，其中环保投资92.8万元，约占工程总投资的0.74%，项目环保投资见表2-6。

表2-6     环保投资估算表

时段

治理类型

环保设施

设置规模

投资(万元)

施工期

废气

施工场地采用挡板围挡，场地内进行洒水降尘，建筑材料土工布遮盖，运输车辆帆布遮盖，定期清扫。
6.2
废水

施工废水设置1座临时沉淀池，沉淀处理后用于场地浇洒，不外排。
0.6
固废

建筑垃圾处置

2.0

噪声

选用低噪声设备，定期维护机械和车辆，设置施工围挡等

1.6
运营期

废气

2#污水处理站废气
喷洒含氯消毒剂用于除臭消毒
4.2
废水

污水收集管网
实行雨污分流制度，建设400m的污水收集管网
2.4
自建污水处理站

依托厂区一套已建成的污水处理站（1#），处理规模为650m3/d
0
环评提出“以新带老”措施：新建50m³/d污水处理站（2#）一座，单独处理6号、7号楼感染区医疗废水。采用处理工艺为“生化池+膜处理+消毒”
48.5

化粪池
新建一座50m³化粪池，收集、预处理8号楼栋产生的生活污水及医疗废水
10.7
排污口
在污水处理站（2#）出口处建设一个规范的污水排放口，最终与原有院区废水总排口汇接
0.4

噪声

减震降噪措施
医疗设备置于楼栋建筑物内，污水处理站水泵设置在地下水泵房内；选用潜水泵作为提升泵，安装在池底；所有水泵采用橡胶减震及橡胶接头，水泵出口加装消声止回阀；定期对产生噪声和振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动
8.5
固废

生活垃圾收集桶

新增若干个生活垃圾桶
0.2
医疗废物暂存间
依托1间医疗废物暂存间，建筑面积为10m2
0
环保设施运行维护管理费用，环境管理与监测费用

7.5
合计

92.8


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

本项目属改扩建项目，6号楼仅为外立面及室内装修改造；同时拟在预留用地上新建1栋8号楼，同时在现有污水在线监测用房旁新建污水处理站（2#）一座。据现场踏勘，至本项目评价时，项目尚未动工建设。
施工期的工艺流程及产污环节如图2-2所示。

[image: image2.png]WE ik

5 ;?1 LA e wE o
I 5
11 1 1 [zeen tot
g fg S BT | REER | zeotee | 2
ik i g e T 7
v v
é& By ERES ER Bk EE Bl





图2-2.1    新建8号楼、污水处理站（2#）施工期工艺流程及产污环节示意图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2.2    原有6号楼改造施工期工艺流程及产污环节示意图
（1）施工进度：项目拟于2021年8月开始施工建设，截止到2024年1月完成建设。建设工期30个月，目前未开工建设。

（2）施工工艺：

1）建筑拆除、外立面清理
根据现场踏勘，项目拟建8号楼栋所在位置目前为临时食堂及洗浆房用地，根据施工方案，项目需对现有的楼栋进行拆除，该建筑为砖混结构，采用机械配合人工的方式拆除，拆除后的建筑垃圾运至住建部门指定地点堆放。

6号楼建成时间较长，外墙出现龟裂、积尘等现象，且整体立面风格与院区内新建建筑风格存在差异，将外立面龟裂等进行清除。
2）场地平整

新建8号楼、2#污水处理站施工前首先对施工场地进行场地平整，由于场地平整时全场地兼有挖和填，而挖和填的体形常常不规则，所以一般采用方格网方法分块计算解决。平整场地前应先做好各项准备工作，如清除场地内所有障碍物；排除地面积水等。

3）基坑开挖回填

新建8号楼、2#污水处理站拟采用桩基基础以及天然地基上的柱下独立基础。土方开挖采用机械和人工相结合的方法。建筑基坑施工采用反铲掘机挖土，从外往内掏挖进去，用自卸汽车进行土石方的调用。回填采用机械和人工相结合的方法，土方由挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机铺土、摊平，用振动碾压机碾实夯实。

建设7号楼与2#污水处理站之间废水联通管道。管道开挖工段挖填方量能够实现内部平衡。
4）结构改造、内部装修

针对现有6号楼栋内部结构进行改造，达到“三区两通道”要求；针对新建8号楼、2#污水处理站内部进行装修。
（3）建筑材料：工程涉及的材料有混凝土、砂料、石料、水泥。混凝土、水泥均可外购成品，使用商品混凝土，砂、石料均在德宏州周边的合法砂石料场就近原则购买，本工程不设置砂、石料场，不设混凝土搅拌场。

（4）三场设置：项目所拆除建筑为砖混结构，采用机械配合人工的方式拆除，拆除后的建筑垃圾及时运至住建部门指定地点堆放，不在项目区内进行堆存。
新建8号楼在拆除建筑物场地上建设，项目土石方做到内部平衡不需取土或弃土，项目不设取土场、不设弃土场。项目施工期间砂石料、混凝土等建筑材料均就近从建设项目周边通过合法料场购买，施工期间项目内不设砂石料和堆场。

（5）施工运输条件：场址附近及区内均有现成及规划的交通道路，形成完善的路网布局，项目四周具有完善的城区道路，交通十分便利。施工期建筑垃圾及建筑材料的运送车辆主要通过现有道路，进出施工现场，不设置施工便道，场内物料主要采用叉车运输方式，场外运输主要采用汽车运输方式。本工程施工期间，主要施工出入口设置于东侧，不从厂区大门进出。

（6）施工用水、电、通讯：本项目施工用水、电、通信可从园区市政管网引入，能满足本项目建设使用要求。

（7）施工人员及食宿安排：项目施工人员约为40人，其中管理人员6人，劳务人员34人。项目内不设施工营地、施工人员均不在项目内食宿。
2、运营期
工艺流程简述：

（1）据项目实施方案，对原有6号楼进行外立面及室内装修改造，楼内主要进行“三区两通道”装修改造，使其满足传染病住院楼的相关要求，改造面积7200㎡，并将第6层内原有4间普通病房进行改造，其中2间改造为负压病房，另外2间改造为可装换负压ICU病房，项目6号楼改造后床位数量不变，相关工作流程及产污节点、产排污量等基本保持不变，污染物产排沿用原已批复环评相关内容。
（2）据项目运行流程，本项目患者前来接受医生的咨询、问诊、把脉等，必要时进行抽血检查化验，最终确定诊疗方案，然后进行治疗，必要时住院护理。

本项目新建8号楼主要用途为普通病房，问诊、化验、诊断等工作依托院内现有相关科室，新建8号楼仅设置住院病房及负责日常输液治疗工作。

[image: image4.jpg]ERA
W

Hh wE R fesn kasme | s |[AEEE
Fﬁ? BT 4 !
i [ ] / e
| (PEAER]
| | —
I |
i | 7 MK
ERA]
| wr | lew L
" [
EE R s RER J
> RS A N TV e T S T
S o !
5 |
i ! EITE| [T
N i si | REkE

AR
R e





图2-3     项目运营期工艺流程及产污节点图
（3）污水处理工艺流程：根据项目建设单位与云南德衡环境监测有限公司签订的《传染病区污水处理站设备采购安装项目合同书》，项目新建2#污水处理站所采用的污水处理工艺为“生化池+膜处理+消毒”处理工艺，具体处理流程图见附图4。


	与项目有关的原有环境污染问题
	二、原有工程
1.原有工程环保手续

根据统计，项目内原有项目环评执行情况统计如下：
表2-7    现有工程环保手续办理情况一览表

项目名称

科室设置
建设内容

环保手续办理情况

精神病医院门诊综合楼建设项目

1号楼：一层（儿科门诊、神经内科门诊、普外科门诊、呼吸消化科门诊、产科门诊、精神科门诊、心血管风湿免疫科门诊、泌尿外科门诊、康复科门诊、骨科门诊、骨科康复室、母婴室、收费室、出入院办理处）、二层（超声科、胃肠镜室、妇科诊室）、三层（口腔科、图书室、心电图室、工会办、审计科、体检科）、四层（党政领导办公室、会议室、护理部、质控办、感染管理科、公卫科、医务科、人事科、行政办、财务科、总务科）、五层（纪检监察室、老干办、党办、会议室）；

2号楼：一层（急诊科、创伤中心抢救室）、二层（普外科二区、眼耳鼻咽喉科门诊、针灸推拿科门诊、皮肤科门诊、肛肠科门诊）、三层（普外科一区）、四层（泌尿外科）、五层（眼耳鼻喉科）、六层（麻醉手术科二区）。

建设1号楼（5F）、2号楼（6F），建筑面积11560m2，设置400张床位
2009年6月，取得德宏州环境保护局的环评批复，并于2017年9月取得验收意见

云南农垦总局第二职工医院住院楼建设项目

3号楼：1-4层，设置为精神病科住院楼，设精神康复科

建设3号楼，建筑面积4800m2，设置250张床位
2011年7月，取得芒市环保局环评批复，并取得验收意见
（艾滋病重点医院）综合楼建设项目

6号楼：一层（血液透析室、病案管理科）、二层（内三科：内分泌科、心内科）、三层（内二科：呼吸消化内科）、四层（内一科：神经内科）、五层（肛肠科）、六层（医学睡眠科）

建设6号楼，6F，建筑面积7200m2，设置125张床位
2013年3月，取得芒市环保局环评批复，已投运，未验收

儿科综合楼建设项目

5号楼：负一层（消毒供应中心、药剂科、行政仓库、设备科）、一层（医学影像科、检验科、信息科）、二层(骨科A区、医学康复科）、三层（妇科、产科）、四层（儿科、新生儿病房）、五层（麻醉手术室一区、ICU重症监护病房）

建设5号楼，5F（-1F），建筑面积7030m2，床位150张
2015年3月，取得德宏州环保局的环评批复，已投运，未验收。

7号楼（感染性疾病楼）

1层—2层为感染性疾病楼，70张床位，建筑面积2500m2。

该项目为2003年非典时期卫健委为德宏州统一建设的应急工程
残疾人康复中心建设项目

1栋建筑物，包含6层地上建筑和1层地下建筑，建筑面积12000m2，包括门诊、康复部、住院部。设置105张床位。
2019年9月，取得德宏州生态环境局芒市分局的环评批复，在建

德宏州中医医院建设项目

建设3栋建筑物，建筑面积29129m2，设置390张床位。
①民族医药研发部（5F），主要用于中医、傣医等民族医的展览及宣传，中药煎药、中药饮片仓库、会议室等。②傣医综合业务楼（6F）主要为傣医、中医诊断（内科、妇科、皮肤科、针灸科、推拿科、康复医疗学科等）、治疗和住院康养。③门急诊楼（6F）主要用于门诊、急诊，门急诊楼设有急诊科、中、西药房、中医科门诊、儿科门诊、内科、外科、妇科、五官科等门诊科室。
2019年10月，取得德宏州生态环境局芒市分局的环评批复，在建

2018年7月，《德宏州中医医院突发环境事件综合应急预案》得到芒市环境保护局备案，备案编号为533103-2018-007-L。

2020年7月，取得排污许可证，证书编号：12533100432785980G001V。

2、现有工程排污许可证执行情况

2020年7月，德宏州中医医院取得环境管理部门核发的排污许可证，证书编号：12533100432785980G001V。

经与建设单位核实，排污许可证自行监测频次和因子满足排污许可证的要求，经查阅自行监测报告，污染物均达标排放。
3、建设内容

医院总占地面积157.25亩。目前已建成和在建的建构筑物包括1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、7号楼、新残疾人康复中心大楼、新傣医综合楼、新民族医药研发部、新门急诊新大楼及配套附属工程。其中1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、7号楼已建成投运，新残疾人康复中心大楼、新傣医综合楼、新民族医药研发部、新门急诊大楼正在实施建设。
原有工程建设内容详见表2-8。

表2-8    原有工程建设内容

项目

具体建设内容
备注
主体工程
精神病医院门诊综合楼建设项目
建设1号楼（5F）、2号楼（5F），建筑面积11560m2，设置400张床位。
已建
云南农垦总局第二职工医院住院楼建设项目
3号楼（4F）：1-4层，设置为精神病科住院楼，设精神康复科，建筑面积7200m2，设置125张床位。
已建
（艾滋病重点医院）综合楼建设项目
建设6号楼（6F），建筑面积7500m2，设置125张床位
已建
儿科综合楼建设项目
建设5号楼，5F（-1F），建筑面积7030m2，床位150张
已建
7号楼（感染性疾病楼）
1层—2层为感染性疾病楼，70张床位，建筑面积2500m2。

已建
残疾人康复中心建设项目
1栋建筑物，包含6层地上建筑和1层地下建筑，建筑面积12000m2，包括门诊、康复部、住院部。设置105张床位。
在建
德宏州中医医院建设项目
建设3栋建筑物：民族医药研发部（5F）、傣医综合业务楼（6F）、门急诊楼（6F），建筑面积29129m2，设置390张床位。
在建
公辅工程
供水
给水由市政自来水管道供水，可保证项目的用水

已建
供电
由市政电网供给，可保证项目配电设施日常电需求

已建
供热
供热由空气能热泵、太阳能、电等清洁能源供热

已建
排水
实行“雨污分流”排水体制，雨水沿用建筑雨水管网排放至市政雨水管网。

医院污水经自建的1套处理规模650m3/d的污水处理站处理，处理达标后排入市政管网。

已建
污水处理站
一套处理规模650m3/d的污水处理站，处理医院医疗废水和生活污水，处理后达标排入市政污水管网。
已建
环保工程

噪声治理措施

医院设备布局在房间内部，利用建筑物隔音。备用发电机、空压机和水泵等均设置在独立设备房内。
已建
废气治理措施

污水处理站采用地埋式，周边加强绿化。

已建
废水治理措施

医院内部实施雨污分流，雨水外排至市政雨水管网；医疗废水和生活污水收集进入1套650m3/d的自建污水处理站，处理工艺为生物接触氧化法+多介质过滤+活性炭净化+消毒工艺，处理后出水处理达标后排入市政污水管网。

已建
固体废物处置措施

厂区分区布置移动式生活垃圾桶，办公室内设置有垃圾篓，生活垃圾委托环卫部门定期清运处置；
已建
污泥使用石灰消毒处理后，送垃圾填埋场进行处置。
已建
中药药渣用加厚塑料袋袋装后投放至带盖式生活垃圾桶内，与生活垃圾一起由环卫部门清运处置。
已建
厂区建设1间医疗废物暂存间，采取三防措施，设专门的运污通道，医疗废物收集后委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行处置。
已建
绿化
绿化面积31400m2
4、原有工程污染物产排量计算
（1）废水

原有工程包括已建成工程和在建工程，其中已建成工程的废水排放量为201.3m3/d（数据来源为2021年1-6月份废水流量统计），在建工程废水排放量为139.1m3/d（数据来源于环评报告，其中德宏州中医医院建设项目废水排放量79.1m3/d，残疾人康复中心建设项目废水排放量为60m3/d）；则原有工程废水排放量为340.4m3/d。废水中污染物的排放浓度取用2021年第二季度自行监测报告中污水处理站出水水质，监测结果见表2-9。

表2-9     2021年第二季度污水处理站总排放废水一览表  单位：mg/L
监测季度

分析项目

采样日期

监测结果

标准值

达标评价

2021年第二季度

PH

2021.05.04

7.01-7.32

6-9

达标
五日生化需氧量

2021.0504
12.8-13.3

10

达标
化学需氧量

2021.0504
50-58

60

达标
挥发酚

2021.05.04
0.0007-0.0009

0.5

达标
粪大肠杆菌

2021.05.04
330-450

500

达标
氨氮

2021.05.04
10.4-10.9

15

达标
悬浮物

2021.05.04
15-18

20

达标
色度

2021.05.04
10

30

达标
阴离子表面活性剂

2021.05.04
0.20-0.25

5

达标
总余氯

2021.05.04
0.03L

0.5

达标
动植物油

2021.05.04

0.16-0.18

5

达标
原有工程废水污染物排放量见表2-10。

表2-10    原有工程废水污染物排放量  单位：t/a

污染物
排放浓度

排放量

排放去向

备注

污水排放量

排放量340.4m3/d，12.42万m3/a

达标后排入市政污水管网
排放浓度数据引自自行监测报告的监测日均值

COD

54mg/L

6.712t/a

BOD

13.3mg/L

1.652t/a

SS

16.7mg/L

2.072t/a

氨氮

10.63mg/L

1.32t/a

（2）固体废物

①医疗废物

医院所产生医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物。原有工程包括已建成工程和在建工程，其中已建成工程的医疗废物产生量为267.2t/a（数据来源为排污许可证），在建工程医疗废物产生量为100.8t/a（数据来源于环评报告，其中德宏州中医医院建设项目医疗废物产生量79.4t/a，残疾人康复中心建设项目医疗废物产生量为21.4t/a）。那么原有工程医疗废物合计产生量为368t/a。暂存于现医院已有的医疗废物暂存间，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运处置。 

②生活垃圾

已建成工程的生活垃圾产生量为136.4t/a（数据来源为企业台账统计），在建工程生活垃圾产生量为125.05t/a（数据来源于环评报告，其中德宏州中医医院建设项目生活垃圾产生量98.55t/a，残疾人康复中心建设项目生活垃圾产生量为26.5t/a）。那么原有工程生活垃圾合计产生量为261.45t/a。产生的生活垃圾使用垃圾桶集中收集，委托环卫部门按日清运。

③化粪池污泥

在医院废水处理站处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。

原有工程污泥量产生量164.17t/a（数据来源为排污许可证），污泥经石灰消毒脱水后由污水处理站运维公司送垃圾填埋场进行处置。

④中药废渣

原有工程提供中药煎煮服务，据统计，每天煎药200副，则煮煎量为50kg/d、18.25t/a，煎煮后中药成分小部分进入药液，同时吸收部分水分，煎煮过程中不同中药吸水量不同，一般中药50g的吸水量为10g，中药药渣产生量约为62.5kg/d、22.8t/a，中药药渣不含重金属、有毒有害物质，属于一般固废，使用加厚塑料袋袋装后投放至带盖式生活垃圾桶内，与生活垃圾一起由环卫部门清运处置。

（3）噪声

原有项目噪声包括设备噪声及人群噪声，噪声主要来源于人群活动、排风扇、交通噪声及备用发电机，噪声源强为65~85dB（A）之间。

表2-11     项目噪声源强一览表  单位：dB(A)
序号

噪声源

等效声级值

控制措施

性质

1

备用发电机

85

基础减震垫、房间隔声

不连续

2

人群噪声

65

墙体及门窗隔声

不连续

3

排风扇

70

墙体及门窗隔声

连续

4

交通噪声

75

减速、禁鸣

不连续
据2021年医院自行监测报告，医院厂界环境噪声监测结果见下表。

表2-12    医院厂界噪声监测结果一览表
季度

监测时间

监测点位

时段

噪声值

标准值

达标评价

2021年第一季度

2021.3.18

医院边界东侧

昼间

57.5

60

达标

夜间

47.5

50

达标

医院边界南侧

昼间

56.1

60

达标

夜间

46.4

50

达标

医院边界西侧

昼间

58.4

70

达标

夜间

47.6

55

达标

医院边界北侧

昼间

58.9

60

达标

夜间

48.9

50

达标

2021.3.19

医院边界东侧

昼间

57.1

60

达标

夜间

47.2

50

达标

医院边界南侧

昼间

57.2

60

达标

夜间

47.1

50

达标

医院边界西侧

昼间

57.6

70

达标

夜间

48.1

55

达标

医院边界北侧

昼间

57.5

60

达标

夜间

46.5

50

达标

2021年第二季度

2021.5.4

医院边界东侧

昼间

57.7

60

达标

夜间

49.9

50

达标

医院边界南侧

昼间

56.9

60

达标

夜间

48.6

50

达标

医院边界西侧

昼间

58.2

70

达标

夜间

48.3

55

达标

医院边界北侧

昼间

58.2

60

达标

夜间

48.0

50

达标

据医院自行监测报告中厂界环境噪声监测结果，医院边界西侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4a类标准要求，东侧、北侧和南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

（4）废气

原有项目废气污染物主要为煎药异味、备用发电机废气和汽车尾气等。

1）煎药异味

原有工程有专门的煎药间，设置了4台自动煎药机为患者提供煎药服务，中药煎煮过程中产生一定的中药异味。煎药机煎药过程中是中药和水在密闭容器中熬制，在中药熬制完成后，在开启容器时才有气体放出，为间歇式排放。项目在煎药房内设置机械抽排风系统（换气扇），煎药异味经机械抽排风系统（换气扇）排放后经大气自然稀释扩散。

2）备用发电机废气

原有项目设置1台备用柴油发电机，放置于地面1层专用发电机房内，柴油发电机运行时产生的污染物主要为烟尘、CO及NOx。

由于备用发电机仅在医院停电时启用，项目建设地点位于芒市主城区，供电系统较为稳定，备用发电机使用频率较低，运行时产生的废气通过房间内排风系统排至室外。

3）汽车尾气

原有项目汽车驶入项目区停车位过程将排放一定浓度的汽车尾气。汽车尾气中主要成份为一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）和总碳氢化合物（THC），主要通过大气自然稀释扩散和被植物吸收。
（5）污染物排放汇总

原有工程产生的污染物汇总见表2-13。
表2-13     原有工程污染物排放汇总情况
序号

污染物

污染物

产生/排放量

排放方式及去向

1
废水

污水产生量

排放量340.4m3/d，12.42万m3/a
自建一套650m3/d的污水处理站处理后达标后排入市政污水管网。

COD

6.712t/a
BOD

1.652t/a
SS

2.072t/a
氨氮
1.32t/a
2
固体废物

医疗废物

产生量368t/a

委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运处置

生活垃圾

产生量261.45t/a
委托环卫部门按日清运

污泥

产生量164.17t/a
石灰消毒脱水后送垃圾填埋场进行处置

中药药渣

产生量22.8t/a

委托环卫部门按日清运

3
噪声

等效A声级

厂界达标

---

4

废气

煎药异味
少量
机械抽排风系统（换气扇）排放后经大气自然稀释扩散

备用发电机废气
少量
排风系统排至室外

汽车尾气

少量
大气自然稀释扩散

5、原有工程总平面布置

医院出入口位于西侧，紧挨南蚌路，方便出入；1号楼、2号楼位于医院中间，向南依次布置门急诊楼（在建）、5号楼；医院东面布置3号楼、6号楼、7号楼；医院南面布置新民族医药研发部（在建）、新傣医综合楼（在建）、新残疾人康复中心大楼（在建）；医院北侧附属工程布置有门卫房、食堂、超市，东侧附属工程主要为污水处理站及配套用房。

原有工程的总平面布置图见图5。

6、与项目有关的原有环境污染问题

（1）存在的环境问题

①《（艾滋病重点医院）综合楼建设项目》、《儿科综合楼建设项目》环保手续不完善，存在未验先投。

②医院污泥未进行固体废物属性鉴别。

③6号楼（（艾滋病重点医院）综合楼建设项目）、7号楼（感染性疾病楼作为传染、感染性病区，该区域产生的废水应单独进行处理。

（2）“以新带老”整改措施

①建设单位应据国家环保设施验收相关规定，尽快开展《（艾滋病重点医院）综合楼建设项目》、《儿科综合楼建设项目》的验收工作。

②医院污泥应委托有资质单位进行固体废物属性鉴别，据固废属性选择合适的处置方式。

③6号楼（（艾滋病重点医院）综合楼建设项目）、7号楼（感染性疾病楼）作为传染、感染性病区，该区域产生的废水单独收集，进入一套50m3/d的污水处理站进行处理，处理后达标排放。
（3）三本账核算
本项目建成后，医院的三本账核算见表2-14。

表2-14    项目“三本账”核算

项目

污染物
原有工程排放量(t/a)

本工程排放量(t/a)

以新代老削减量(t/a)

本工程建成后排放量(t/a)

排放增减量(t/a)

废水
废水量
12.42万
9285.6
0

13.35万
+9285.6
COD
6.712t/a
0.54
0

7.252
+0.54
BOD
1.652t/a
0.12
0

1.772
+0.12
SS
2.072t/a
0.17
0

2.242
+0.17
氨氮
1.32t/a
0.10
0

1.42
+0.10
固体废物
医疗废物
368t/a（产生量）
10.95（产生量）
0

0

0

生活垃圾

261.45t/a（产生量）
32.85（产生量）
0

0
0

污泥

164.17t/a（产生量）
0.93（产生量）
中药药渣

22.8t/a（产生量）
0

0

0
0




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	环境质量标准及区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

项目位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内，功能区划属环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

根据《德宏州2019年环境质量状况公报》有效监测天数 361 天，优 216 天，比 2018 年多 37 天；良145 天，比 2018 年少 14 天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为 100%，与 2018 年相比上升 6.1%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于空气质量达标区。

2、地表水环境质量现状

项目废水依托现医院内已建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，经芒市污水处理厂处理后最终汇入到芒市大河。
根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目位于“芒市河芒市农业、景观用水区”，该用水区由芒市团结至入龙江口，全长 28.6km，该区经过芒市坝子，以农灌用水为主兼有景观娱乐用水，规划水平年水质目标为Ⅲ类。
据《德宏州2019年环境质量状况公报》，按年评价：芒市大河风平断面仍处于Ⅳ类轻度。按月评价：芒市大河风平断面 1 月、2 月、3 月、4月、5 月、6 月、12 月未达水功能区划要求，1 月、12 月份主要污染指标为氨氮；2 月份主要污染指标为氨氮和总磷；3 月、4 月份主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量；5 月、6 月份主要污染指标为氨氮、总磷、五日生化需氧量和化学需氧量。
3、声环境质量现状

项目位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内，属医疗卫生区域，项目所在区医院内声环境划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区，执行标准为昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)，周围居民点声环境执行2类，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；项目西侧紧邻南蚌路，项目西厂界靠南蚌路35m范围内噪声执行4a类区标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，2019 年，芒市城市区域环境噪声设监测点 106 个，昼间平均等效声级为 49.6dB(A)，比 2018 年下降 1.1dB(A)，评价等级为好（一级）；功能区声环境平均等效声级，芒市各功能区噪声达标。

根据德宏州中医医院2020~2021年自行监测，相关监测结果统计如下：
表3-1    德宏州中医医院声环境监测结果

季度
监测时间
监测点位
时段
噪声值
标准值
达标评价
2020年第四季度
2020.12.15

医院边界东侧

昼间
51.6
60
达标
夜间
43.1
50
达标
医院边界南侧

昼间
53.7
60
达标
夜间
44.0
50
达标
医院边界西侧

昼间
64.1
70
达标
夜间
51.1
55
达标
医院边界北侧

昼间
53.2
60
达标
夜间
44.2
50
达标
2021年第一季度
2021.3.18

医院边界东侧

昼间
57.5
60
达标
夜间
47.5
50
达标
医院边界南侧

昼间
56.1
60
达标
夜间
46.4
50
达标
医院边界西侧

昼间
58.4
70
达标
夜间
47.6
55
达标
医院边界北侧
昼间
58.9
60
达标
夜间
48.9
50
达标
2021.3.19
医院边界东侧

昼间
57.1
60
达标
夜间
47.2
50
达标
医院边界南侧

昼间
57.2
60
达标
夜间
47.1
50
达标
医院边界西侧

昼间
57.6
70
达标
夜间
48.1
55
达标
医院边界北侧
昼间
57.5
60
达标
夜间
46.5
50
达标
2021年第二季度
2021.5.4

医院边界东侧

昼间
57.7
60
达标
夜间
49.9
50
达标
医院边界南侧

昼间
56.9
60
达标
夜间
48.6
50
达标
医院边界西侧

昼间
58.2
70
达标
夜间
48.3
55
达标
医院边界北侧
昼间
58.2
60
达标
夜间
48.0
50
达标
根据现场踏勘，项目所在区域声环境影响主要来自南蚌路的交通噪声，项目西侧邻南蚌路35m范围内厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其余厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，达标排放。
4、生态环境现状

项目位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内，置于东侧，不新增土地，由于长期的人为活动影响，已无原生植被，仅有少量人工绿化植被，动物主要为老鼠、麻雀等，生物多样性单一。



	环境

保护

目标
	项目周边环境关系图见附图7。
1、大气环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区……”要求及现场踏勘，项目厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标存在，项目环境保护目标主要是居民区，北面80m有果园小区；444m有锦绣家园；446m有营建小区；465m有德宏职业学院西南校区；东北面264m有锦绣社区；270m有芒市教育科学研究中心；280m有金塔水乡北岸；东面紧邻项目有金塔水乡；151m有金塔水乡南岸；273m有三象新村；南面100m有芒市第六小学；234m有南蚌小区；西面273m有印金村；492m有风平镇印金小学；西北面180m有电池厂小区；394m有教师小区。

2、声环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“明确厂界外50m范围内的声环境保护目标”要求及现场踏勘，项目厂界外50m范围内声环境保护目标为东面紧挨的金塔水乡。

地表水环境保护目标

根据现场踏勘，距离本项目最近的地表水为项目南面140m处的芒究水库南北干渠和西面4150m处的芒市大河，据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目位于“芒市河芒市农业、景观用水区”，该用水区由芒市团结至入龙江口，全长 28.6km，该区经过芒市坝子，以农灌用水为主兼有景观娱乐用水，规划水平年水质目标为Ⅲ类。

项目周边水系图见附图6。
4、地下水环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水……”要求及现场踏勘，该项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水环境保护目标。
5、生态环境保护目标

本项目位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内，在原有厂区场地进行建设，不新增建设用地。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”要求，本项目在原有厂区场地进行建设，不新增用地，无生态环境保护目标。




表3-2     项目环境保护目标一览表

	环境要素
	环境保护目标
	坐标
	方位、距离
	人口
	环境功能区

	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	环境空气
	果园小区
	98°34′34.99″
	24°25′12.29″
	北面80m
	180人
	《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准

	
	锦绣家园
	98°34′40.13″
	24°25′22.66″
	北面444m
	160人
	

	
	营建小区
	98°34′36.79″
	24°25′23.07″
	北面446m
	80人
	

	
	德宏职业学院西南校区
	98°34′32.15″
	24°25′22.06″
	北面465m
	240人
	

	
	锦绣社区
	98°34′42.5″
	24°25′21.69″
	东北面264m
	380人
	

	
	芒市教育科学研究中心
	98°34′39.03″
	24°25′17.4″
	东北面270m
	120人
	

	
	金塔水乡北岸
	98°34′45.32″
	24°25′12.87″
	东北面280m
	600人
	

	
	金塔水乡
	98°34′36.82″
	24°25′6.49″
	东面紧邻项目
	460人
	

	
	金塔水乡南岸
	98°34′40.49″
	24°25′4.22″
	东面151m
	800人
	

	
	三象新村
	98°34′45.9″
	24°25′3.4″
	东面273m
	540人
	

	
	芒市第六小学
	98°34′24.58″
	24°24′54.21″
	南面100m
	220人
	

	
	南蚌小区
	98°34′20.93″
	24°24′48.64″
	南面234m
	1680人
	

	
	印金村
	98°34′8.59″
	24°24′59.46″
	西面273m
	700人
	

	
	风平镇印金小学
	98°34′3.76″
	24°24′59.35″
	西面492m
	160人
	

	
	电池厂小区
	98°34′17.63″
	24°25′8.08″
	西北面180m
	460人
	

	
	教师小区
	98°34′10.58″
	24°25′11.73″
	西北面394m
	280人
	

	地表水环境
	芒究水库南北干渠
	---
	---
	南面98m
	---
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准

	声环境
	金塔水乡
	98°34′36.82″
	24°25′6.49″
	东面紧邻项目
	460人
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	地下水
	500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

	生态环境
	项目在原有厂区场地进行建设，不新增用地，无新增生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	废水

（1）施工期：施工期废水处理后回用不外排。

（2）运营期

项目废水经化粪池，预处理消毒后，依托医院已有的污水处理站（1#）处理后排入南蚌路市政管网，最终进入芒市污水处理厂。

1）已有的污水处理站（1#）污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，氨氮、磷酸盐（以P计）排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准。

2）6号楼（（艾滋病重点医院）综合楼建设项目）、7号楼（感染性疾病楼）作为传染、感染性病区，本环评提出“以新带老”措施，该区域产生的废水建设一套50m3/d的污水处理站（2#）进行处理，污水处理站（2#）出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准，磷酸盐（以P计）排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准。

相关标准限值分见下表。

表3-3     综合性医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号

控制项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000

2

pH

6～9

3

化学需氧量（mg/L）

250

4

生化需氧量（mg/L）

100

5

悬浮物（mg/L）

60

6

动植物油（mg/L）

20

7

石油类（mg/L）

20

8

阴离子表面活性剂（mg/L）

10

9

挥发酚（mg/L）

1.0

10

总氰化物（mg/L）

0.5

11

总汞（mg/L）

0.05

12

总镉（mg/L）

0.1

13

总铬（mg/L）

1.5

14

六价铬（mg/L）

0.5

15

总砷（mg/L）

0.5

16

总铅（mg/L）

1.0

17

总银（mg/L）

0.5

18

总A（Bq/L）

1.0

19

总B（Bq/L）

10

注：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。

表3-4    传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（日均值）
序号

控制项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

100

2

肠道致病菌

不得检出

3

肠道病毒

不得检出

4

结核杆菌

不得检出

5

pH

6～9

6

化学需氧量（BOD）浓度/（mg/L）

最高允许排放负荷/[g/(床位.d）]

60

60

7

生化需氧量（BOD）浓度/（mg/L）

最高允许排放负荷/[g/(床位.d）]

20

20

8

悬浮物（SS）浓度/（mg/L）

最高允许排放负荷/[g/(床位.d）]

20

20

9

氨氮（mg/L）

15

10

动植物油（mg/L）

5

11

石油类（mg/L）

5

12

阴离子表面活性剂（mg/L）

5

13

色度/（稀释倍数）

30

14

挥发酚/（mg/L）

0.5

15

总氰化物（mg/L）

0.5

16

总汞（mg/L）

0.05

17

总镉（mg/L）

0.1

18

总铬（mg/L）

1.5

19

六价铬（mg/L）

0.5

20

总砷（mg/L）

0.5

21

总铅（mg/L）

1.0

22

总银（mg/L）

0.5

23

总A（Bq/L）

1.0

24

总B（Bq/L）

10

25

总余氯1＞2）/（mg/L）

0.5

注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池的接触时间≥1.5h，接触池出口总余氯6.5-10mg/L。

2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

表3-5     污水排入城镇下水道水质标准

序号

污染物

最高允许排放浓度

1

NH3-N

45.0mg/L

2

磷酸盐（以P计）

8.0mg/L

废气

（1）项目施工期产生的扬尘、粉尘均为无组织排放，施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值见下表：

表3-6     大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放浓度限值（mg/m3）

依据

颗粒物

1.0

（GB16297-1996）表2标准

（2）污水处理站（2#）作为传染病和结核病医疗机构的废水处理设施，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。

表3-7     污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m³）

1.0

2

硫化氢（mg/m³）

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4

氯气（mg/m³）

0.1

5

甲烷（指处理站内最高体积百分数%）

1%

3、噪声

（1）施工期噪声排放执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准，具体值见下表。

表3-8     建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB（A））

昼间

夜间

70

55

（2）运营期项目区东、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；西厂界靠南蚌路一侧35m范围内执行4类标准。详见下表。

表3-9     工业企业厂界环境噪声排放限值

类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

60

50

4类

70

55

4、固废

项目一般固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（生态环境部公告2013年第36号）中的有关规定。

项目产生的医疗废物属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW01类危废，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）、《医疗废物管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。
据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，污水处理站污泥控制与处置执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准。

表3-10    医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

传染病医疗机构

≤100

不得检出

不得检出

-

＞95

结核病医疗机构

≤100

-

-

不得检出

＞95

综合医疗机构和其它医疗机构

≤100

-

-

-

＞95



	总量

控制

指标
	据本工程的具体项目情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目执行的总量控制指标如下：
1、废水：

本项目新增废水排放量为0.929万t/a，结合国家污染物排放总量控制指标，废水总量控制的污染因子为COD及NH3-N排放总量见下表。

表3-11    项目废水排放总量指标
排放量（万m3/a）

COD(t/a)

NH3-N(t/a)

0.929
0.54
0.10
项目营运期产生的废水经化粪池、消毒处理后，依托医院内原有污水处理站（1#）处理达标后，排入市政管网，最终进入芒市污水处理厂，污染物排放总量控制指标纳入芒市污水处理厂考核，本项目不再单独计入总量控制指标。
2、固体废弃物：本项目固体废物处置率达100%，不设总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工周期30个月，施工期主要产生扬尘、噪声、生活垃圾及生活污水等，施工期产生的主要污染物为：
1、施工废气

施工期产生的废气主要为项目拆除原有建筑、土建过程产生的粉尘和装修废气等。为减轻施工扬尘、装修废气等对周围环境的影响，本项目在施工期拟采取以下措施： 

1）混凝土结构建筑物拆除、室内隔墙前应对被拆建筑物充分洒水，保持湿润；拆除建筑物装车清运前，应充分洒水，避免产生扬尘。 

2）施工场地和汽车行驶的路面适时洒水，减少施工扬尘对周围环境的影响。 

3）施工过程中必须使用商品混凝土，施工场地内不得设置混凝土拌和场地或拌和站，减少搅拌扬尘的产生。 

4）对于建材和沙土的运输也应该加强管理，采取不超载，定期清洗运输车辆轮胎等各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。 

5）将施工场地设置为半封闭区域，建筑工地场界应设置高度 2.5 米以上的围墙，进行围护施工。 

6）优化施工期间运输车辆的出入场路径，对建筑物立面设置封闭的防护网，起到阻隔扬尘的作用。

7）施工期间，施工单位应根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单即监督电话等标志牌。
8）装修阶段的材料选用环保型装修材料。 

本项目施工期通过采取上述措施后，施工期废气可得到有效抑制，项目区域地势开阔，自然通风情况良好，施工期废气在环境空气中经自然扩散、稀释后，对周围环境产生的影响很小。施工废气对周围环境影响较小，将随着施工期的结束而消失。 

2、施工期废水

项目施工期施工人员不在施工场地食宿，施工人员生活污水主要是洗手污水和厕所废水，集中产生于施工建设用地。施工人员40人，施工人员入厕依托院内现有卫生间。

项目施工时设置临时沉淀池，收集项目施工过程中产生的少量施工废水，施工废水经沉淀处理后的废水回用于建筑材料的冲洗和施工场地洒水降尘，不外排。
本评价认为项目施工期间的废水产生量小，经处理后回用不外排，对环境的影响较小。

3、施工噪声

噪声源强

施工期的噪声来源于施工机械和运输车辆在运行中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶（噪声主要影响范围在施工现场及运输路线附近），噪声声源强度具体见下表。
表4-1    各施工阶段主要噪声源状况
施工阶段

设备名称

噪声源强dB(A)（1m处）
建筑工程施工阶段

装载机

85

挖掘机

90

推土机

85

振动机

90

吊装车
85

罐车

85

运输车辆

85

设备安装调试阶段

电钻

100

电锤

100

手工锯
85

电焊机

90
运输车辆

85

预测模式

施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其距离扩散衰减。

根据点声源距离衰减公式：Lep=L0-20lg(r/r0)
式中：Lep一不同距离处的等效声级，dB(A)；LWA一噪声源声功率，dB(A)；r一不同距离，m。

得出噪声衰减的结果见表4-2。

表4-2    施工噪声值随距离衰减的关系

距离（m）

1

10

50

60

100

150

200

250

300

400

Lep[dB(A)]
100

85

71

69

65

61

59

57

55

53

多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为：

Lpi=10lg(∑100.1Lpi)
式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。

在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下：

Lpt=10lg(100.1L1+100.1L2)

式中，Lpt－声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级；

L1－该点的背景噪声值；

L2－另外一个声源到该点的声级值。

多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，叠加后噪声为98.9dB（A）。
经隔声屏措施阻隔后，噪声可削减5~15dB（A），按衰减中间值10dB（A）计，噪声预测值见下表。

表4-3    经过叠加后噪声源强表

距离(m)

1

9

10

20

25

28

30

50
55
90
160

△L

0
19.1
20
26
28
29
29.6
34
34.8
39.1
44.1
LP(dB(A))

88.9

69.8

68.9

62.9

60.9

59.9

59.3

54.9
54.1
49.8
44.8

注：△L为噪声削减值，L为噪声削减后的声值
由上表可知，距离声源28m以外的噪声贡献值均低于60dB(A)，90m以外均低于50dB(A)，项目夜间不施工，项目夜间不施工，项目最近的保护目标为东侧紧挨的金塔水乡，施工噪声对其有一定影响。
施工期距离设备声源50m以外的噪声贡献值均低于55dB(A)，160m以外低于45dB(A)，项目夜间不施工，医院内距离声源50m范围内的建筑有北侧8m的3号楼、东侧17m的7号楼，西侧42m的5号楼。项目施工期噪声会对其产生一定的影响。
为了降低施工噪声对周围环境、敏感点及老医院内建筑物的影响，环评提出以下的措施：

（1）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的生态环境局申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

（3）禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。

（4）因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持建设行政主管部门证明，到所在地的环保局登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

（5）合理布局施工机械设备，尽量远离东侧、西南侧和南侧敏感点，并进行一定的隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作。

（6）在厂界四周设备需设置围挡，并使用减震垫，将噪声影响降至最低。

（7）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（8）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（9）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（10）合理安排施工时间，合理布局施工现场，避免对敏感人群造成严重影响；物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。

（11）建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

通过采取上述措施，将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响可以接受。
4、施工固体废物

（1）生活垃圾分类收集后由环卫部门负责运输处理。 

（2）施工过程中建筑垃圾由具有资质的单位清运。 

（3）项目施工期间，建设方应加强对施工人员和施工过程的管理，规范固体废 弃物的堆放与处置，进行文明施工。

综上所述，项目施工期产生的固体废弃物100％处置，对环境影响较小。

5、施工期物料运输对周边居民的影响分析

项目施工所需的砂、石、钢材、木材、商品混凝土等建筑材料需要在场外购买，并通过西侧南蚌路运至施工场地，则施工期运输车辆的增多会影响周边居民的出行安全及生活质量，同时还会导致经过施工路段的车辆堵塞或行车速度减慢等。另外，由于工程运输车辆一般为重型车辆，长时间的碾压可能会破坏项目区周边原有道路路面。

因此，建设单位在施工期间采取以下措施：①运输过程必须加盖篷布，必须做到加盖严实；②运输车辆货箱侧栏必须加高处理，防止运输材料的泼洒；③加强运输人员的管理，运输车辆在经过公路附近的居住点时应减速缓行；④合理安排施工时段，材料运输车辆尽量避开车流量高峰期，做好保通工作，以保证施工期道路畅通，尽量减小交通干扰；⑤对原有路面碾压出现破损的应及时修补，保证周边居民能够正常出行。另一方面，项目的建设有利于促进项目区周边的公共设施建设，提高人口素质，推动城市化进程，建设完成后还能为附近的居民提供较全面的社会服务，在一定程度上提高了当地居民的生活质量。

综上所述，经采取上述措施以后，施工期物料运输对周边居民的影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水

1.1排水方案

（1）医院实施雨污分流制度。
（2）8号楼产生的废水依托医院现有的污水处理站（1#）进行处理，处理后达标排入市政污水管网。

（3）6号楼（（艾滋病重点医院）综合楼建设项目）、7号楼（感染性疾病楼）作为传染、感染性病区，本次环评提出“以新带老”措施，该区域产生的废水单独进入一套50m3/d的污水处理站（2#）进行处理，处理后达标排入市政污水管网。
1.2废水产污及处置情况
据工程分析，本项目废水主要为8号楼病房的住院病房废水、陪诊人员废水、洗衣房废水。项目新增污水量为25.44m3/d，废水经收集后进入化粪池处理后统一进入项目内自建1#污水处理站（650m3/d）进行处理，处理后的废水排放进入市政污水管网。

6号楼（（艾滋病重点医院）综合楼建设项目）、7号楼（感染性疾病楼）作为传染、感染性病区，该区域废水单独进入一套50m3/d的污水处理站（2#）进行处理。6号楼（（艾滋病重点医院）综合楼建设项目）、7号楼（感染性疾病楼）的废水产生量按其内布置的床位数进行核算，其中6号楼床位125张，7号楼床位70张，共计195张，均为病房内带洗浴设施。据《云南省用水定额》（2019版），“病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等用水）”用水定额为300L/（床·d），则用水量为58.5m³/d，21352.5.5m³/a，产污系数按0.8计，则废水产生量为46.8m³/d，17082m³/a，该部分废水与其他区域污水分流处理，单独进入一套50m3/d的污水处理站进行处理。
1.3污水处理设施可行可靠性分析
（1）处理规模可行性
①1#污水处理站规模可行性
据原有工程核算，原有工程包括已建成工程和在建工程，其中已建成工程的废水排放量为201.3m3/d（数据来源为2021年1-6月份废水流量统计），在建工程废水排放量为139.1m3/d（数据来源于环评报告，其中德宏州中医医院建设项目废水排放量79.1m3/d，残疾人康复中心建设项目废水排放量为60m3/d）；则原有工程废水排放量为340.4m3/d。1#污水处理站处理规模为650m3/d，尚有余量309.6m3/d，远远大于本项目废水产生量25.44m3/d，因此从处理规模上看，本项目废水依托现有1#污水处理站处理是可行的。
②2#污水处理站规模可行性
据6号楼（（艾滋病重点医院）综合楼建设项目）、7号楼（感染性疾病楼）的废水产生量核算，废水产生量为46.8m³/d。1#污水处理站设计处理规模为50m³/d，大于6号楼（（艾滋病重点医院）综合楼建设项目）、7号楼（感染性疾病楼）传染、感染性病区的废水产生量。因此从处理规模上看，6号楼（（艾滋病重点医院）综合楼建设项目）、7号楼（感染性疾病楼）的废水单独进入2#污水处理站处理是可行的。
（2）处理工艺可靠性
①1#污水处理站处理工艺可行性
1#污水处理站处理工艺为“生物接触氧化法+多介质过滤+活性炭净化+消毒工艺”，该处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）表 A.2 推荐的污水治理可行技术；同时1#污水处理站已运行多年，据污水处理站运维公司和自行监测报告的监测数据来看，1#污水处理站的出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时氨氮、磷酸盐（以P计）排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准，可以做到达标排放。从处理工艺上看，1#污水处理站处理工艺是可行的。
②2#污水处理站处理工艺可行性
2#污水处理站处理工艺为“生化池+膜处理+消毒”工艺，该处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）表 A.2 推荐的污水治理可行技术。

据污水处理设施安装公司提供的污水处理工艺流程，污水经过格栅池去除垃圾后自流进入调节池，在调节池中进行厌氧和水解酸化反应，再经提升泵打入一体化MBR膜生物反应器，MBR膜生物反应器分为两格，第一格为好氧生物处理部分（称为生物反应器），生物反应器中配有生物填料，生物填料上附着有大量好氧菌，在曝气充氧条件下，将废水中有机物分解成无机物，同时将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐。废水中死亡脱落的细菌、SS随废水流入MBR反应器的第二格，第二格为MBR膜过滤部分，通过控制器开启曝气机充氧，生物反应器出水经膜分离处理单元由泵的负压抽出，污泥通定期外运。膜分离的出水进入消毒池进行杀菌，杀死水中的细菌及病源微生物后，达标排放。2#污水处理站采取的处理工艺，出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准。

从处理工艺上看，2#污水处理站处理工艺是可行的。
1.4排入市政污水管网的可行性分析
据现有工程环评报告及环评批复，要求建设单位将医院污水处理达标后，排入市政污水管网，进入芒市污水处理厂处理。据调查，项目西侧的南蚌路配套完善的市镇污水管网，具备通达条件，因此项目废水处理达标后，排入市政污水管网是可行的。

1.5污水排放标准及监测要求

本项目排放的污水为1#污水处理站出水（处理非传染、感染性病区污水）和2#污水处理站污水（处理传染、感染性病区污水）。建设单位设置1 个规范化废水排放口（DW001），地理坐标：东经98°34′33.29″，北纬24°24′56.55″。

①排放标准

1#污水处理站出水的污水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2标准，同时氨氮、磷酸盐（以P计）排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准。

2#污水处理站污水出水的污水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准，同时氨氮、磷酸盐（以P计）排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准。
②监测要求

监测点位：1#污水处理站出水口、2#污水处理站出水口
监测频次：在竣工验收时监测出水口水质，监测天数2天，1天4次；验收后1次/季度。

监测因子：1#污水处理站出水口监测因子为粪大肠菌群数、pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总余氯、氨氮、磷酸盐（以P计）。

2#污水处理站出水口监测因子为粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总余氯、磷酸盐（以P计）。

1.6地表水环境影响分析

本项目建成后，污水处理站处理设施、出水水质、外排口和配套管网的建设情况是可行的，废水排放进入市政污水管网，对周围地表水环境的影响轻微。 

2、废气

2.1运营期大气影响分析
根据本建设项目实施内容，项目内新增住院、洗衣等运行过程中基本不会产生废气污染物，主要污染物来自于新建2#污水处理站运行废气。

根据建设方案，项目污水处理站采用地埋式污水处理建设形式，加盖密闭，主要污染物为NH3及H2S。项目污水处理站产生的废气经喷洒含氯消毒剂除味装置处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准后经污水处理站旁绿化带内1.2m高排气筒排放（无组织）。
2.2运营期大气保护措施分析

本项目污水处理站采用地埋式设计，喷洒含氯消毒剂进行除臭消毒，用于处理运行过程中产生的异味，项目污水处理站安排专人定期进行设备维护，确保各设施正常运行。
通过采取该措施处理后项目污水处理站周界的废气可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，2#污水处理站产生的异味对周边环境影响不大。

2.3废气污染物排放标准及监测要求

（1）排放标准

废气污染物包括氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷等排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准中相关污染物排放限值。

（2）监测要求

监测点位：污水处理站周界
监测频次：在竣工验收时监测排放浓度，监测天数2天，1天3次；验收后按排污规范要求执行，每季度监测一次。

监测因子：氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷（体积分数）。

3、噪声

3.1噪声源强

项目运行阶段主要产噪设备为污水站泵类、风机、空气源热泵等设备及人群活动噪声。本项目的主要声源源强一览表见表4-4。

表4-4     项目主要噪声源一览表

序号

设备名称

数量

源强dB(A)

处理措施

处理后效果dB(A)

1

水泵
5
85~90
设置地下水泵房内；选用潜水泵作为提升泵，安装在池底；所有水泵采用橡胶减震及橡胶接头，水泵出口加装消声止回阀；定期对产生噪声和振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动
60

2

风机
1
85~90
63

3

空气源热泵
1
85~90
65

4

人群活动噪声
/
65
加强公共区域管理，合理引导人群活动
60
据类比国内同类项目及院内同类设施，污水站泵类、风机、空气源热泵等设备噪声运行时1m处声级一般在85~90dB(A)，采用污水处理站水泵设置在地下水泵房内；选用潜水泵作为提升泵，安装在池底；所有水泵采用橡胶减震及橡胶接头，水泵出口加装消声止回阀；定期对产生噪声和振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动等相关措施后，可降低噪声源强约25dB(A)，处理后的噪声源强在60~6525dB(A)，经距离衰减后，在厂界噪声贡献值预计能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

为保证本项目运行期噪声在厂界达标排放，建议采取如下措施：

选用低噪声设备，并进行合理布局；

产生振动的设备底部安装橡胶减震垫等；
定期对产生噪声和振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动；

人群活动噪声主要集中在住院区楼栋内部，通过采取强公共区域管理，合理引导人群活动等措施，噪声通过墙体阻隔、距离衰减后，对周围环境影响不大。
3.2声环境影响分析

（1）预测模式

采用《环境影响评价技术导则—声环境》中的噪声预测模式。

在考虑墙体阻隔和距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：

L A(r)=L A(r0)－20lg(r/r0)- △L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；ro、r——距声源的距离，m；△L——其它衰减因子，dB(A)。考虑厂房阻隔可衰减15dB(A)。

各受声点的声源叠加按下列公式计算：

[image: image1]
式中：Li--- 第i个声源声值；LA---某点噪声总叠加值；n---声源个数；

（2）预测结果及评价

根据工程类比的设备源强，经减震、设置橡胶接头等措施处理后，同时考虑墙体阻隔和距离衰减，得到各噪声到达厂界的衰减值，再将各噪声衰减到厂界的贡献值与本底值（自行监测中各厂界最高现状值）进行叠加，最终得出预测值。项目厂界噪声预测结果见下表。

表4-5     噪声预测结果     单位：dB(A)
预测点
本底值
声源贡献值
预测值
标准值
评价结果
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
北厂界
58.9
48.9
25.53
59.1
48.1
60
50
达标
达标
南厂界
57.2
48.6
34.65
58.2
49.6
60
50
达标
达标
西厂界
64.1
51.1
28.92
64.3
51.4
70
55
达标
达标
东厂界
57.7
49.9
38.22
58.4
50.6
60
50
达标
超标
据预测结果，四个厂界噪声预测值西、南、北侧能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准要求，厂界不超标；厂界东侧夜间噪声略超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，主要原因为项目污水处理设施、泵站等距离东侧厂界较近，要求项目方在运营过程中加强运营期设备管理，同时在东侧厂界增加绿化种植、围墙等建设，确保厂界噪声能够达标，不对外环境造成影响。

3.3监测要求

监测点位：厂界四周

监测频次：在竣工验收昼间时段监测，监测天数2天，1次/天；验收后按排污规范要求自行监测，每季度监测一次。

4、固废

（1）固废处置措施

1）生活垃圾：项目内不新增医务人员，产生的生活垃圾主要来源于住院病人（满负荷150人）及陪诊人员（住院病人1:1比例计算，150人），住院人员生活垃圾产生量按0.5kg/d计、陪诊人员生活垃圾按0.1kg/d计，则生活垃圾产生量为90kg/d，32.85t/a，项目生活垃圾集中收集，委托环卫部门按日清运；

2）污水处理站污泥：污水处理站污泥根据昆明市已建污水处理厂污泥平均产生量进行核算，即每处理10000m³污水产生绝干污泥量1t，则本项目新增污泥量为0.93t/a（干基）。污水处理站污泥经脱水加石灰消毒后按照相关要求进行毒性鉴别后，若为一般固废则委托相关单位外运垃圾填埋场处置；如鉴定为危废，则委托有资质的单位进行处理。

3）医疗废物：本项目新建8号楼主要用途为普通病房，医疗垃圾产生声系数按0.2kg/人次即，则本项目医疗废物（HW01）产生量为10.95t/a。

将严格按照《医疗废物管理条例》及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明；存放于现医院已有的医疗废物暂存间，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运和处置。 

（2）医疗废物分类要求

医疗卫生机构应当按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求，及时分类收集医疗废物：

1）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

2）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

3）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

4）废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

5）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

6）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

7）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

8）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

（3）医疗废物的暂存、转运要求

1）医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

2）盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

3）包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

4）盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

5）运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。

6）运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。

7）运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。

8）运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。

9）医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

10）暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

11）医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。

12）医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

13）医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

14）禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。

15）禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

（4）小结

据现场调查，现医院内已在医院东南角建设了1个规范化的医疗废物暂存间（建筑面积10㎡），满足本次建设项目新增医疗废物的暂存需求。医疗废物委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运和处置，医废的暂存和转移符合《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》。

综上所述，项目固体废物均得到妥善处置，处置率为100%，对环境影响不大。
5、外环境对本项目的影响分析
本项目属于医院，为了保证住院病人和医护人员能有一个良好的养病和医务人员的工作条件，在本项目营运期必须考虑外界环境对本项目的影响。项目位于德宏州芒市南蚌路87号德宏州中医医院内，经现场踏勘可知，项目周边无污染型企业，周边200m范围内均为住宿小区和一般商铺，污染程度较低，对本项目的影响较小。

外环境对本项目的影响主要是交通噪声的影响，项目西侧紧邻城市主干道南蚌路，东侧及南侧为城市支路（据现场踏勘及调查分析，往来车辆相对较少），交通噪声对本项目将产生一定的影响。

本项目为确保安全及病人得到良好的休息环境，在临道路的病房设置双层玻璃，并且在厂界设置绿化带，采取以上措施后，可将外环境噪声对本项目的影响降至最低。环评建议对西侧道路进行限速、禁止鸣笛等要求，减轻交通噪声对项目区的影响。
6、环境风险
6.1环境风险评价依据

（1）评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存的建设项目可能发生突发性事故的应进行环境风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别、分析、评估项目生产运行及物料储运中的风险所造成对人身安全与环境的影响和损害，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将项目建设中潜在的风险危害程度降至最低。

（2）风险调查

项目污水处理站消毒使用次氯酸钠。本项目涉及的危险化学品（包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物以及火灾和爆炸半生/次生物等）主要为次氯酸钠。

次氯酸钠：氯酸钠化学式为NaClO2，相对分子质量74.44。微黄色溶液，有似氯气的气味。相对密度（水=1）1.10，熔点-6℃。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性，不稳定，见光分解。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。

（3）风险潜势初判

根据风险调查结果，本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为次氯酸钠，项目次氯酸钠最大储存量0.1t。
据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B，次氯酸钠临界量为5t，本项目涉及的危险物质临界量见下表。

表4-6    危险物质的临界量

危险物质名称

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B

最大存在总量（t）

该种危险物质Q值

临界量（t）
次氯酸钠

5

0.1
0.02
危险物质数量与临界量比值（Q）按照下式计算：

[image: image5.png]0=

@
[

s
[




式中：q1，q2······，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2······，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q小于10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100.

经计算本项目Q值为0.02，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），由于本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

（4）评价等级

项目内次氯酸钠临界量为5t，最大存在总量为0.1t，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ。根据风险潜势判定，确定项目环境风险评价等级为简单分析。项目环境风险评价等级划分如表4-7所示：

表4-7    环境风险评价等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价工作级别的划分原则，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，因此确定本次风险评价工作等级为简单分析。

6.2环境风险识别

本项目为医疗机构，其储运和营运过程中涉及的有毒有害化学品物质（次氯酸钠、氧气等），用量较小，但营运过程中的使用、运输容器、贮存等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或污染事故等。

结合项目特点，项目运营过程中的环境风险因素有：（1）泄漏（2）火灾（3）废水事故排放（4）致病微生物潜在风险（5）医疗废物潜在风险，其中泄漏和污水事故排放是主要的危险有害因素。对这些危险有害因素，以下分别依次加以辨识。

（1）泄漏

从物质的危险特性分析得知，在运营过程中需使用次氯酸钠等危险物质。这些危险物质的泄漏主要有以下几种可能：

①运输过程中由于容器碰撞，导致破裂造成的泄漏；

②运输过程车辆侧翻造成化学品泄漏；

③人员操作错误造成泄漏；

④储存容器密封性差，造成泄漏。

（2）火灾

具备一定数量和浓度的可燃物、助燃物以及一定能量的点火源是火灾发生所必须同时具备的三个条件。以下从这三个方面分别加以阐述。

①可燃物和助燃物

从物质的危险特性分析得知，在运营中存在着氧气等具有火灾危险性的物质。由于空气中存在着大量的助燃物氧气，当遇足够能量的点火源，则火灾事故就可能发生。

②点火源

点火源主要有明火、电火花、摩擦或撞击火花、静电火花、雷电火花、化学反应热、高温表面等几种形式。

（4）废水事故排放

①操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接回用或排放；

②虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，造成过多的余氯、粪大肠菌群事故性排放，对处理厂产生冲击；

③管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误导致废水事故排放。

（5）致病微生物潜在风险

①致病微生物通过气溶胶扩散；

②医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等；

③带致病微生物的医疗垃圾处置不当，泄漏到环境中。

（6）医疗废物潜在风险

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。

6.3环境风险分析

（1）医废水事故排放风险分析与评价

1）项目医疗废水排放情况

本项目运营期废水产生量为25.44m3/d，项目一般医疗废水经过化粪池处理后再依托院内1#污水处理站处理；6号楼（（艾滋病重点医院）综合楼建设项目）、7号楼（感染性疾病楼）作为传染、感染性病区，该区域废水产生量为46.8m³/d，进入2#污水处理站处理；处理后均达标排放进入市政污水管网。
2）医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是管理不当、操作不当或处理设施失灵，废水发生泄漏或不能做到达标排放。二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的粪大肠菌群事故排放。

3）医疗废水事故排放引起的风险影响

项目因污水处理设施非正常使用，如管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水未经处理直接进入河道，最终进芒市大河。医院污水可能沾染病人的血和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、CODcr等污染物和有毒、有害物质及多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。医疗废水病原细菌、病毒直接排入水体对水环境的影响较大。因此，必须尽量避免出现事故排放，防止污水处理设施失效，要求废水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

（2）化学品运输和使用风险评价

本项目储运和营运过程中涉及的有毒有害化学品物质，虽用量较小，但运营过程中的使用、储槽、运输容器、贮存等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或污染事故等。

（3）院区内致病微生物环境风险分析

由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、肝炎病人、肺结核病人、痢疾病人等等，存在产生环境风险的潜在可能性。

血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，其主要表现在医疗废物泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。

呼吸道传播的传染病是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。

（4）医疗废物环境风险分析

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗废物的阳性率则高达11.9%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果医疗废物和生活垃圾混合一起的话，则可能会将含病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

（5）次氯酸钠环境风险分析

项目废水使用次氯酸钠水溶液消毒，次氯酸钠是一种黄绿色到橙黄色的气体，浓度很高时，具有与氯相似的刺激性气味；浓度极低时，具有青草气味及轻微的甜味。次氯酸钠使用聚乙烯材质专用桶桶装，并带盖密封储存，一次存储量100kg，存储量不大。但由于本品具腐蚀性，经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。故操作人员应避免与次氯酸水溶液直接接触，应佩戴相应的防护设备。次氯酸钠应密封储存，放置在封闭的房间内，由专人管理。采取以上措施后，发生风险的可能性小，发生环境风险危害性较小，对人员和环境的危害不大。

6.4环境风险防范措施及应急要求

（1）医疗废水事故防范应急措施

①污水处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到出水稳定达标。

②废水一旦出现泄漏，需立即关闭水闸，杜绝废水泄漏。

③针对医疗废水事故排放所产生的风险，项目需配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误、停电、检修等事故和非正常工况。

（2）化学品泄漏事故防范应急措施

1）运输过程中的事故防范措施

由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

①合理规划运输路线及运输时间。

②危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

③被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

④在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

⑤运输有毒品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

2）化学品泄漏事故应急处置程序

危险化学品的泄漏，容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故，因此泄漏处理要及时得当，避免重大事故的发生。

要成功的控制化学品的泄漏，必须事先进行计划，并且对化学品的性质和反应特性有充分的了解。

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几点：

①进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

②如果泄漏化学品是易燃易爆的应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸的危险性；

③应急处理时严禁单独行动，要有监护人；

④应从上风向接近现场，严禁盲目进入。

泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。这可以通过以下方法：

容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，防止化学品的进一步泄漏。能否成功的进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：

A、如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理，为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点；

B、对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发；

C、为减少大气污染，采用水枪或消防水袋向有害物质蒸汽喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的污水，因此应疏通污水排放，纳入废水处理设施系统中处理。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件；

D、对于大量液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内，当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸附中和，或者用固化法处理泄漏物；

E、将收集的泄漏物运至废物处理场所处理。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水处理系统。

（3）院区内致病微生物风险防范措施

应对传染病诊治规模进行控制，尽量将传染病理进行单独诊治，并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势。缩小传染病病毒接触群体，将传染风险降到最低。适当时候应当进行隔离方式的保守治疗方式。

（4）医疗废物防范措施

项目建成后医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由有资质的单位妥善处理。

鉴于医疗废物的极大危害性，项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： 

 黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物；

 红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物；

 绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物；

 红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱符合下列要求：

 印有红色“传染性废物”—600×400×500mm 纸箱；

 印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm 纸箱；

 印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm 纸箱。

项目产生的医疗废物中病原体的标本等高危险废物，由检验科等产生部门首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中加入吸附性材料。

②医疗废物的贮存和运送

项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，并委托有资质的单位定期进行及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

A 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

B 有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

C 有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

D 设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

E 暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

A 保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

B 保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

C 贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其它生物的食物来源；

D 贮存地不得对公众开放。

E 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

F 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物；转交运输时应填写医疗废物转移联单。

（5）次氯酸钠防范应急措施

操作人员应避免与次氯酸水溶液直接接触，应佩戴相应的防护设备。本项目次氯酸钠密封储存，放置在废水处理站用房内，由专人管理。

（6）应急要求

企业应按国家有关规定要求，编制突发环境事故应急预案，并经当地生态环境行政主管部门审查备案。当发生环境风险事故时，按应急预案要求，认真落实各项事故应急措施，做到责任到位、落实到人、常备不懈。

6.5分析结论

据查阅资料和类比同类型医院，次氯酸钠严格按照有关规定进行储存、管理、操作，发生风险的可能性小，发生环境风险危害性较小，对人员和环境的危害不大。

在全面落实上述环境风险防范措施，认真执行医疗废水的处理和管理、医疗废物处理处置规范，强化运营中的环境保护管理，可以避免环境风险事故的发生，大大减少风险事故发生的概率。因此，本项目环境风险属于可接受水平，环境污染事故可控。
7、项目环境管理与监测

（1）项目环境管理

本项目制定的环境管理计划见表4-8。

表4-8    环境管理计划一览表

阶段

环境管理工作主要内容

管理机构职能

根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正挥发作用。

运营期

①加强对环保设施、医疗废物暂存间等的运行监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放；

②项目建成后，企业由专人兼职负责环境保护，建立各个方面的环境管理制度。

③建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设施实施定期检修；

④定期对全体员工进行环保宣传教育，培养企业环保意识。企业环境保护负责人应充分挥发企业赋予的权力，认真履行相应职责，关心并积极听取周围单位的建议，定期向最高管理者和当地生态环境部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地生态环境部门的监督和管理。
（2）环境监测

环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，建议委托有资质的监测机构对运营期污水处理站周边废气、厂界噪声及废水出水口进行监测，监测频率按照相关监测规范要求而定。并对监测资料进行收集整理，建立监测档案，监测计划详见表4-9。

表4-9     环境监测计划一览表

监测时段

因素

监测点位

监测指标

时间及频次

执行排放标准

运

营

期

废气

污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷（体积分数）
1次/季度
厂界废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值
污水

2#污水处理站出口
流量、pH、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、石油类、挥发分、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、总氰化合物、肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数等
1次/季度
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准
噪声

东、南、西、北厂界外1m
等效声级

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西侧厂界4类标准
备注：企业在运营期的环境监测工作应按照排污许可规范要求进行自行监测。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	垃圾桶、化粪池、2#污水处理站
	臭气浓度、NH3、H2S
	使用带盖垃圾桶，生活垃圾及时收集清运；污水处理站采用全封闭建设，喷洒含氯消毒剂用于除臭消毒
	厂界废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值

	地表水环境
	8号新建楼栋住院区废水
	流量、pH、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、石油类、挥发分、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、总氰化物、粪大肠菌群数等
	依托院内原已建成650m³/d污水处理站进行处理，处理达标后经市政污水管网排放进入芒市污水处理厂
	外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准

	
	6号、7号楼感染区的医疗废水
	流量、pH、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、石油类、挥发分、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、总氰化物、肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数等
	新建一座50m³/d污水处理站进行处理，处理达标后经市政污水管网排放进入芒市污水处理厂
	外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准

	声环境
	污水站泵类、风机、空气源热泵等设备
	噪声
	污水处理站水泵设置在地下水泵房内；选用潜水泵作为提升泵，安装在池底；所有水泵采用橡胶减震及橡胶接头，水泵出口加装消声止回阀；定期对产生噪声和振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）；其中西侧厂界紧邻南蚌路，执行4a类标准：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）

	
	人群活动
	噪声
	加强公共区域管理，合理引导人群活动
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）生活垃圾：集中收集，委托环卫部门按日清运；

（2）污水处理站污泥：经脱水加石灰消毒后按照相关要求进行毒性鉴别后，属于一般固废的委托相关单位外运至垃圾填埋场处置；如鉴定为危废，则委托有资质的单位进行处理。
（3）医疗废物：严格按照《医疗废物管理条例》及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明；存放于现医院已有的医疗废物暂存间，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运和处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	（1）污水处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到出水稳定达标。

（2）废水一旦出现泄漏，需立即关闭水闸，杜绝废水泄漏。

（3）针对医疗废水事故排放所产生的风险，项目需配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误、停电、检修等事故和非正常工况。

（4）合理规划运输路线及运输时间。

（5）危险品的装运应做到定车、定人。

（6）应对传染病诊治规模进行控制，尽量将传染病理进行单独诊治，并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势。缩小传染病病毒接触群体，将传染风险降到最低。适当时候应当进行隔离方式的保守治疗方式。

（7）对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

（8）项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，并委托有资质的单位定期进行及时、有效地处理；

（9）企业应按国家有关规定要求，编制突发环境事故应急预案，并经当地生态环境行政主管部门审查备案。

	其他环境管理要求
	（1）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

（2）加强日常管理，配备专门的环保管理人员；

（3）排污口规范化设置；

（4）建立环境监测计划，按照最新环境管理要求实施自行监测及执行报告；

（5）实行“三同时”制度进行建设，并按要求组织自主验收工作；

（6）按照国家最新规定执行排污许可的申报及证后管理要求。


六、结论

	本项目产生的污染物采取了相应的治理控制措施，污染物做到达标排放，对周围环境影响不大，项目运营过程中，排放的污染物对周围环境影响小，可以满足环境管理要求，其对环境的影响可以接受。建设单位运营过程中严格落实报告表提出的对策措施，确保污染物的达标排放。
从环境保护角度，建设项目环境影响可行。




住院区用水





陪诊人员用水





洗衣房用水





化粪池





1#污水处理站





经市政管网进入芒市污水处理厂





现有市政供水管网


31.8





22.5





3.0





6.3





18.0





2.4





5.04





25.44





25.44





25.44





外立面清理





室内结构改造





室内装修





验收





投入使用





固废、扬尘、噪声





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image6]_1234567890.unknown

