 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
                           报批稿
项目名称：     芒市镇卫生院扩建项目                        
建设单位（盖章）：芒市镇卫生院               
编制日期：       2022年6月                       

 中华人民共和国生态环境部制
[image: image1.jpg]FTE %5 : 1650335660000

LB AR A R R

I H %5

80933k

I H 445K

TIEHPARY BIH

I H 2091

9ﬂ%@h LRYERBIEEE (Fry uh) 5 EhRERE (BT,
SRPL (B BE; RA MRS %EE?EEW%

PREERI VR SO SR A

— BEBEAEL

BALAR (FRE)

TEPAR

gt fE FAUS

12533103M B1C 93465E

ZREREN (FF)

EBMTTA (FF)

E%ﬁ miﬁkﬁ(ﬁﬁ)

= Gmthl AL A

RALAFR (

- i ﬁAﬁﬁﬁ@

=, HEARBLR

i i Y J"
Pl b0
R V‘l"(*") ¥

3 : / P

av— 4

of

@ -
Iy A 0%
00200

B BRI P S

(Vi TR

07355343506530357

BH 005008

2. E B 4w N 57

w44

FTEREAR

EHmS

o
ol

FEN

R H AR, BB L5
Wi, DB EIR. B H
bR B, SR B A (4
HiB . (RIS B B 238

/nl

BH 032867




[image: image2.jpg]Koesinararrnny

{

e Rt i

St of e Besrer

fiod

—

i)






[image: image3.jpg]B2 HAEEZBRET (R)
g 1) 175 D0 AR W 15

KB ERTERAENEHRAF (i—# 4
AR __ 91533100MA6K5T5C2N ) AEAE: REA
Bh (EERTERERHRLES (2) BHUEEEE L) 2
NEF—FNE, TEELEZZFHPEN, _TET (BT/
TRT) BAE R £46; ARAERESHINEATLE
RXWEHARZUNEIFFRAN__ T HHET LR ZHH
MERFEZHRES (R EABNEEELEH. TEAXR,
THREREME; ZHEFREEHRES (R) BHEHEEA
N BmER. (}Wﬁ%“mﬁ?\lﬁz)ﬂfWkﬁ%ﬁ%&fﬁv
07355343506530357, , 18 %5 ____BH005008 Y, &
ERelANAE___FTEW (fE %5 __ BH032867 )
(RKAHFIUD %1 A, LRARMAKEGLTAR;
AEfR ERBEARARIIN (ERTEFREEHRL S
(%)%ﬁMﬁ%@ﬁ&»ﬂmmW%ﬁ&éﬁ ﬂ%/%ﬁ
PSS IR






[image: image4.png]e win e

s )





[image: image5.png]T IROR AL R %’; 0]
E3 )

T
4 wn |t | m | s | ssoroosersooos || 5

=

St S

el R el I TR AR
SRUARILEN whi o

AABE

an L

laneszasy sanzi i) ERBAERERE

sl

AT ERRRA L

AR RSO 1251 2021611 F)

e 1 | e oo A e i o g s g+ e |
11 A AR B AR
) 20 USRI EEERBANLCE , R AR
52 RERERT 1 LR R R

ETYe

R T R R 2l 2 20





[image: image6.png]E—

pen i o






[image: image7.png]ATHRBURTH AL R KD 0
E3 )

T
4 s |t | x| rame | son0srzeserr [sen| o

o]

s | oo s | — e

il EETU N el I TR AR
SRUARILEN Y whi o

AABE

an L

lanaseasy sanzi 12| ERBAERERE

sl

AT ERRRA L

AR RSO 1251 2021611 F)

e 1 | e oo A e i o g s g+ e |
11 A AR B AR
) 20 USRI EEERBANLCE , R AR
52 RERERT 1 LR R R

ETYe

R T R R 2l 2 20





目 录
一、 建设项目基本情况
1

二、 建设项目工程分析
7
三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
23
四、 主要环境影响和保护措施
29
五 、环境保护措施监督检查清单
63
六、 结论

66


附表：建设项目污染物排放量汇总表 
附图： 

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目总平面布置图；

附图3：项目环境保护目标分布图；

附图4：项目环境质量现状监测布点图。

附件：

附件1：委托书；

附件2：事业单位法人证书；

附件3：医疗机构执业许可证； 

附件4：芒市镇卫生院业务用房及附属设施；

附件5：德宏州生态环境局责令改正违法行为决定书（德环责改字〔2021〕51号）；
附件6：芒市镇卫生院扩建项目政府投资项目审批材料；

附件7：国有土地使用证；

附件8：医疗废物委托处置合同；

附件9：芒市镇卫生院现状监测检测报告（YNFY DH2022030321）；

附件10：项目环评质量管理流程表及校审记录表；

附件11：报告表评审会会议纪要；

附件12：修改说明。
	[image: image8.jpg]i LY ¥ BEBR
AR L UL N U NS SO OV S
R L O U S S OO T SR S S
3 %’&Eﬁt‘*“ﬂ%“l““"&!““‘““‘ B

e ettt ot e

TITEIE=]

y

FRLU RNy

)





	[image: image9.jpg]i

v |
al s

\\

}N

i






	项目门诊楼现状
	项目行政楼现状

	[image: image10.jpg]a4 L
4

0y . w‘:%:-\ i
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
i .11/(/11111111111////////1/”/;/;/;/////





	[image: image11.jpg]




	项目住院楼现状
	项目自建污水处理站现状

	[image: image12.jpg]R mric 110

e estest |

| iR
il

50

§ ARnpaeIRE-!
pSaRAETS LCANRSZE HED





	[image: image13.jpg]ETEFEY
g2 F R

EXFEEy)

MEDICAL WASTE






	项目中医馆、口腔科门诊现状
	项目医疗废物暂存间现状


项   目   区   现   状  照  片

	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	项目核酸采样点现状
	项目发热哨点现状

	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]




	项目区北侧居住区现状
	项目区东侧科技路现状

	[image: image18.jpg]



	[image: image19.jpg]e ———
T —
o -






	项目区南侧金塔大街现状
	项目西侧居住区现状


项   目   区   现   状  照  片

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	芒市镇卫生院扩建项目

	项目代码
	2204-533103-04-01-561594

	建设单位联系人
	段美书
	联系方式
	152*****046

	建设地点
	云南省（自治区） 芒  市 / 县（区） / 乡（街道）科技路1号

	地理坐标
	（ 98  度 35 分 34.478秒， 24 度 26  分 30.278秒）

	国民经济

行业类别
	Q8421社区卫生服务中心（站）
	建设项目

行业类别
	49-108基层医疗卫生服务842

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	210.0
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	11.9
	施工工期
	2022年5月至2022年8月

(共4个月）

	是否开工建设
	(否

(是：项目于2013年6月开工建设，于2015年房屋基础设施投入使用；污水处理站于2018年1月15日开工，2018年3月15日投入使用。目前已经设置床位43张。于2021年11月25日德宏州生态环境局下发了责令改正违法行为决定书（德环责改字〔2021〕51号）。
	用地（用海）

面积（m2）
	2200

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）；德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知（德政发〔2021〕15号）的要求，项目与“三线一单”文件相符性见下表。
表1-1  项目与“三线一单”文件相符合性分析

项目
具体要求

本项目情况

符合性

生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

项目位于芒市城区范围，与芒市生态红线、生态空间无交叉重叠情况，项目不涉及自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区。
符合

德宏州生态保护红线执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据区域环境质量状况，声环境、环境空气、地表水环境质量均能够满足相应的质量标准要求，项目污染物采取有效的治理措施后，能够做到达标排放，对周围环境影响不大，不触及环境质量底线。
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目不属于高能耗高污染生产企业，卫生院在运行过程中仅消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
符合

生态环境准入清单
生态环境准入清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。

本项目为医疗卫生服务机构扩建项目，不涉及新增用地，不涉及基本农田及生态保护红线，经过分析，项目符合环境质量底线和资源利用上线，项目建设符合准入清单的要求。
符合

要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定资源准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作业。

目前德宏州尚未发布环境准入负面清单。
2、产业政策符合性分析

本项目属于医疗卫生服务机构扩建项目，经查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为鼓励类：第三十七条卫生健康中第5条医疗卫生服务设施建设，同时于2022年4月13日通过了芒市发展和改革局政府投资项目审批，项目代码：2204-533103-04-01-561594。（见附件6芒市镇卫生院扩建项目审批材料） 

 综上分析，本项目的建设符合国家相关政策。

3、其他符合性分析

（1）土地利用符合性分析
芒市镇卫生院位于芒市城区，经过现场调查，周边多以居住区及事业单位为主，无工业企业污染源。整个卫生院西侧紧邻金塔大街，南侧紧邻科技路，交通便利。根据建设单位办理的国有土地使用证，该土地证包括了目前已经分离出去的居民区用地面积，卫生院实际占地面积为2200m2，使用土地为医疗用地，本项目在卫生院已有的用地范围内进行扩建，不涉及新增用地，土地性质未发生改变。总体来说，符合芒市城市规划总体土地利用格局。（见附件7国有土地使用证）

项目污水处理站布局合理性分析

项目污水处理设施的布置与《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)、《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197 号)中相关要求的符合性分析如下表。
表1-2 项目污水处理设施布置与相关要求符合性分析
序号
医院污水处理站相关要求

项目污水处理设施布置情况

符合

情况

一、与《医院污水处理设计规范》中对医院污水处理设施布置相关要求的一致性分析
1
医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时，应采取有效安全隔离措施。
项目设置地埋式污水处理站，设置了绿化带与外界隔离，已采取有效安全隔离等措施
符合
2
不得将污水处理站设置于门诊或病房等构筑物地下室。

本项目污水处理位于门诊楼的南侧。
符合
二、与《医院污水处理技术指南》中对医院污水处理设施布置相关要求的一致性分析
1
位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向。

污水处理站位于项目地块南侧，位于主导风的侧风向。
符合
2
应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，应设绿化防护带或隔离带。

项目污水处理站设置的位置距离卫生院各建筑物及周边居民区均保持一定的距离，已经在卫生院边界周围设置有绿化带。

符合
3
应设围墙或封闭设施，其高度不宜小于2.5m。

项目设置地埋式污水处理站，地上仅设置有污水处理站房，卫生院的边界处设置有隔墙，其高度2.5m左右。
符合
4
应留有扩建的可能；方便施工、运行和维护。

扩建后项目废水量为14.432m3/d，污水处理站设计处理规模为 20m3/d，留有设计余量；该污水处理站所在位置方便施工、运行和维护。
符合
5
应有方便的交通、运输和水电条件；便于污水排放和污泥贮运。

目前卫生院西侧紧邻金塔大街，交通、运输条件良好；水电由市政供应系统接入；目前卫生院的污水排放已经接入市政污水管网。后期污泥将由具有资质的公司到医院抽取、脱水处理后将污泥运走。
符合
由上表可知，项目污水处理站的设置位置符合《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)、《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)中的相关要求，因此项目污水处理站布局合理。
（3）医疗废物暂存间布局合理性分析
项目医疗废物暂存间的设置位置与《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》中相关要求的符合性分析如下表。

表1-3  项目废物暂存间布置与相关要求符合性分析
序号
医院医疗废物暂存间相关要求

项目医疗废物暂存间布置情况

符合

情况

一、对医院医疗废物暂存间布置相关要求的一致性分析
1
医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过48小时。

卫生院已设置1间医疗废物暂存间，已做好“三防”要求，未露天堆放医疗废物；已委托德宏州格瑞医疗废物处置有限公司每48小时进行收运处置。
符合
2
远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。
医疗废物暂存间设置在住院楼的一层，属于卫生院的后门处，远离医疗区、食品加工区、人员活动区，交通方便，便于医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。
符合
3
有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物
医疗废物暂存间已经了专职人员负责管理，并上锁进行严密的封闭措施，可防止非工作人员接触医疗废物。
符合
4
设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施

医疗废物暂存间门口及室内已经设置了明显的标识牌，并进行“三防”措施、防鼠、方蚊蝇等安全措施工作。
符合
由上表可知，医疗废物暂存间符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》中的相关要求，目前卫生院设置的医疗废物暂存间的布局合理。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

芒市镇卫生院成立于1965年，位于芒市科技路1号，总用地面积2200.0m2，主要由4栋业务用房及相关配套设施组成，总建筑面积1833.13平方米，其中门诊楼3层建筑面积524.18平方米，行政楼3层568.95平方米，住院楼2层建筑面积430平方米，中医和口腔科建筑面积180平方米，污水处理站35平方米，发热哨点50平方米，核酸采样点45平方米。卫生院分设综合门诊部、中医科、口腔科、妇科门诊、发热哨点，化验室、影像科（B超室、心电图室、DR室）、综合住院部、公共卫生科等科室。现有在编职工70人，能开展内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科常见病多发病诊疗和危急重症识别、急救、转诊服务。现有床位43张。（见附件2、3）
由于卫生院成立较早，仅于2013年6月8日办理填报了“芒市镇卫生院业务用房及附属设施建设项目环境影响登记表”（芒环评2013-342号）。（见附件4）
随着就诊患者不断增多，百姓对医疗服务的高要求，远远满足不了医疗业务的需求，同时芒市卫生健康局已经批复核定床位数为70张（2张牙椅）。因此卫生院增设了床位数，目前卫生院现有病床数已经达到了43张，2021年11月3日德宏州生态环境局芒市分局对芒市镇卫生院进行了现场执法调查，发现芒市镇卫生院设置的床位数已经超过20张以上，投入运行至今未依法进行环境影响评价，配套建设的环境保护设施未经验收。于2021年11月25日对其下发了“德宏州生态环境局责令改正违法行为决定书”（德环责改字〔2021〕51号）（详见附件5），责令芒市镇卫生院停止建设，限期改正违法行为。
为了尽快完善环保手续，芒市镇卫生院于2022年4月13日通过了芒市发展和改革局政府投资项目审批，项目代码：2204-533103-04-01-561594，扩建完成后，整个卫生院设置70张床位。（见附件6）特委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。(见附件1委托书)

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），扩建后项目设置床位70张，属于“四十九、卫生中“108、医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中的“其他（住院床位 20 张以下的除外）”，因此应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，进行现场踏勘，结合院方提供资料以及与云南方源科技有限公司出具的现状检测报告，编制了《芒市镇卫生院扩建项目环境影响评价报告表》，以供建设单位上报审批。
（本次环评不涉及X光等辐射设备的评价，X光等辐射设备需另行环评。）
2、工程内容及规模

2.1本项目建设内容

目前芒市镇卫生院主体业务用房已经建设完毕，在不改变现有业务用房的基础上，投资210万元，拟在卫生院住院楼增设床位，将整个卫生院的床位增设至70张。

2.2扩建后项目组成（项目现状）
芒市镇卫生院总用地面积2200.0m2，主要由4栋业务用房及相关配套设施组成，总建筑面积1833.13m2，其中门诊楼建筑面积524.18m2，3层框架结构；行政楼568.95m2，3层框架结构；住院楼建筑面积430m2，2层框架结构；中医和口腔科建筑面积180m2，1层砖混结构；污水处理站35m2，1层钢架结构；发热哨点50m2，核酸采样点45m2，均为1层活动板房。目前卫生院设置43张床位，拟在住院楼增设床位，扩建后整个卫生院将具有70张床位接纳能力，可达年就诊约10万人次，住院3000人次。
根据环评人员现场踏勘调查，芒市镇卫生院已建的环保设施如下：

①废水处理设施：项目已建化粪池1座（7.6m×4.0m×2.3m，容积为70m3）、污水处理站1座，污水处理站于2018年1月委托江西润哲科技有限公司进行设计施工，采用格栅+厌氧+生物接触氧化+深度过滤处理+次氯酸钠消毒处理工艺，设计日处理规模为20m3/d。设置1个总排污口。

②固废处置设施：已经在住院部的一层西侧设置医疗废物暂存间1间（10m2），医疗废物分类收集，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行集中收运处置；在卫生院建筑物出入口分散设置有环保型垃圾收集桶进行生活垃圾的收集。

项目组成具体如下表。    

表2-1  扩建后项目组成一览表

类  别

工程名称

主要建设内容
备注

主体工程

门诊楼
建筑面积524.18m2，3层框架结构
现有
行政楼
建筑面积568.95m2，3层框架结构
现有
住院楼
建筑面积430m2，2层框架结构，拟增设床位，将现有床位43张增加至70张 
现有
中医和口腔科

建筑面积180m2，1层砖混结构
现有
辅助工程

发热哨点
建筑面积50m2，1层活动板房，该区域仅进行发热人员的排查，不进行传染病人进行诊治，若发现疑似传染病人进行上报转院处理，不属于传染病区
现有
核酸采样点
建筑面积45m2，1层活动板房构
现有
污水处理站
建筑面积35m2，1层钢架结构
现有

公用工程

给水系统

1套，市政供水
现有
排水

工程

雨水收集管网

1套，采用雨污分流，雨水集中收集后排入市政雨水管；废水经自建的污水处理站处理达标后排入污水管网，进入芒市污水处理厂集中处理
现有
废水收集管网

供电系统

1套，市政供电，不设置柴油发电机
现有
供热

太阳能及电供热

现有
制冷

普通冰箱制冷

现有
室内外消火栓建筑消防系统
1套

现有
停车场
机动车车位4个，非机动车50个
现有
环保工程

废水

化粪池1座（容积为70m3，尺寸7.6m×4.0m×2.3m，兼事故应急池）
位于门诊楼的西南侧，生活污水经化粪池处理后排入院内污水处理站处理达标后接入市政污水管网
现有
特殊废水收集桶（2个，容积0.2m3/个）
采用化学法中和沉淀预处理后，排入污水处理站集中处理
现有

污水处理站

污水处理站处理规模为20m3/d，地埋式，位于门诊楼的南侧，采用格栅+厌氧+生物接触氧化+深度过滤处理+次氯酸钠消毒处理工艺
现有
排污口增设计量计，标识牌。
环评提出整改
固废

医疗固废暂存间

1间（10m2），委托有资质单位转运处置
现有
生活垃圾收集桶
2个，定期委托环卫部门清运
现有
噪声

隔声降噪

水泵等高噪声设备设置在污水处理站站房内，并且底部设置减震基础，加强维护保养
现有
绿化

/

200m2
现有
依托工程
/
/
/
/
3、扩建后项目主要建筑物功能布局
扩建后芒市镇卫生院具有70张床位的接纳能力，业务楼主要包括门诊楼、住院楼、行政楼、中医和口腔科等。
主要建筑物各楼层功能分布情况如下表所示。
表2-2 项目主要建筑楼层功能分布情况

主要建筑

楼层

功能及分布
门诊楼
1层
药房、综合门诊、妇科门诊、化验室
2层
产检室、计划生育门诊、B超室、心电图室、儿童保健室、计划免疫室
3层
财务室、咨询室、慢性病管理中心
行政楼
1层
医生办公室、护士办公室、门诊输液室、洗手间、妇科冲洗室、清创室
2层

住院病房
3层
综合会议室、办公室1、办公室2（综合办公室）
住院楼
1层
值班室、治疗室、病房、X光室、
2层
手术室、住院病房
中医和口腔科
1层

口腔科、中医科
4、主要医疗设备

根据项目特点及功能、医院提供的基本资料，目前建设项目配置的主要医疗设备见表2-3。
表2-3  主要医疗设备

分类

科室名称

基本设备

临床科室

内科

呼吸机、心电图机、心电监护仪
外科

切开缝合包
妇产科

妇科检查床、冲洗床、阴道镜、微波治疗仪、蓝光治疗仪、产床、产程监护仪等
口腔科

牙科治疗椅、锅轮机、牙钻机等
中医科

针灸、熏蒸、康复、煎药等中医医疗设备
医技科室

检验科

显微镜、医用电冰箱、恒温箱、离心机、电解质分析仪、尿分析仪、蒸馏器、干燥箱、分光光度计、恒温培养箱、全自动生化机。
医学影像科

DR、心电图机、彩超
手术室

万能手术床、无影灯、床旁监护仪、麻醉机
消毒供应室

辅料柜、洗衣机、器械柜、高压灭菌设备、辅料推车
抢救室

心电图机、心脏除颤仪、心脏复苏机、简易呼吸器、呼吸机、心电监护仪、洗胃机、负压吸引器、给养设备、便携式氧气瓶、电子血压计、急诊抢救箱、抢救床、观察床、导尿包、切开缝合包、电冰箱、开口器、舌钳等
病房

住院病房

传呼系统
辅助支持科室

供氧系统

氧气筒
5、主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗情况如下。
表2-4 主要原辅材料消耗量一览 

序号

名称

单位（a）
原有消耗量
新增消耗量
扩建后消耗量

1

一次性输液器
支

19000
6000
25000

2

一次性注射器
支

20000
10000
30000

3

碘伏棉球

瓶

2400
1300
3700
4

纱布绷带
张
600
300
900

5

医用棉签
袋

6000
1300
7300
6

灭菌手套
双

15000
5000
20000

7

医用口罩

个

25000
5000
30000

8

一次性针灸针
支

4600
2700
7300

9

一次性真空采血针 

支

5000
1000
6000

10

75%酒精

500ml/瓶

8000
9000
17000

11

次氯酸钠消毒粉

25kg/袋

4
3
7
12

84消毒液
500ml/瓶

7000
5000
12000
13

水

m3/a

3794.175

2491.125
6285.3

14

电

Kwh/a

6000
2000
8000

注：本项目口腔科不使用含汞材料；

              检验科不使用含重金属药剂。
六、工作制度及劳动定员

（1）管理职能部门及科室

目前设有7个职能科室（党支部办公室、院办公室、医务科、护理部、公共卫生科、财务室、保安室）。8临床和医技科室、（综合门诊部、中医科、口腔科、妇科门诊、发热哨点，化验室、影像科（B超室、心电图室、DR室）、综合住院部）。公共卫生科下设（儿童保健科、孕产妇保健科、计划免疫科、慢性病管理中心、老年人体检科，健康教育科、计划生育科）。能开展内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科常见病多发病诊疗和危急重症识别、急救、转诊服务。
（2）工作制度

项目年工作天数为365天，每班8小时工作，三班制，但是全天候均有值班人员，负责住院病人的日常护理以及接待急诊病人。

（3）人员配置

项目职工人数为70人，人员配置情况如表2-5所示。扩建后，将从本院调配，不再增加员工。
表2-5 项目人员配置情况

人员

临床医生
护士

麻醉师

公卫技术人员
其他人员
数量（人）

36
20
2
2
10
6、项目平面布置

芒市镇卫生院目前设置2个出入口，分别朝向地块的西、南道路一侧，便于就诊人员直接进行看病治疗。西侧出入口为就诊人员出入使用，南侧出入口仅作为医疗废物转运使用。本项目的中北部由西向东依次布设门诊楼、行政楼、住院楼；西北设置有中医和口腔科、核酸采样点；在南侧设置有发热哨点、污水处理站等，各构筑物均有一定的间距，并由院内道路相连接。在建筑物周围及边界处均设置了绿化带。详见项目平面布置图附图2。


	工艺流程和产排污环节
	项目的实施一般主要分为施工期、运营期两个阶段。经过现场勘查，项目不涉及主体建筑物施工，仅增设床位数，因此不涉及施工作业，因此本次环评只针对项目运营期就医流程及产污情况进行分析。扩建前后工艺流程不发生改变。患者到医院就医流程为：在医院挂号处挂号，领取专家号或普通号，根据挂号所得信息到各科门、急诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗；缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。营运期工艺流程及产污环节如下图所示。


[image: image20.emf]委托有资质

单位处理

图

2-1 

项目营运期工艺流程及产排污环节

初步诊断

病人入院挂号

环卫部门清运

取药

检查处置 住院检查

出院 出院

治疗复检

医疗

废物

医疗

废水

污水处理系统

污泥

芒市城市污

水处理厂

生活垃圾

生活污水

化粪池

员工 、

病人


（1）门诊、治疗就诊患者一般需先进行挂号缴费，或现场前台进行咨询。

（2）诊断、检验对就诊患者在诊室内（检查室）进行初步诊断，根据初诊结果对患者进行血压、心电图、血型等简单的检查、检验来进一步确诊。检验室检验将产生检验废水、废弃化学试剂等，口腔科将产生口腔废水。此过程产生医疗废物、医疗废水。
（3）治疗根据检查结果进行对症治疗，无需住院的患者诊断后拿药后离开；需住院治疗的患者转至病房区观察、休息、治疗。此过程产生医疗废物、医疗废水、生活污水。

（4）行政人员日常办公、生活，产生一般固体废物、生活污水。


	与项目有关的原有环境污染问题
	芒市镇卫生院环评办理情况
由于卫生院成立较早，仅于2013年6月8日办理填报了“芒市镇卫生院业务用房及附属设施建设项目环境影响登记表”（芒环评2013-342号）。2021年11月3日德宏州生态环境局芒市分局对芒市镇卫生院进行了现场执法调查，发现芒市镇卫生院设置的床位数已经超过20张以上，投入运行至今未依法进行环境影响评价，配套建设的环境保护设施未经验收。

本次环评结合登记表相关内容及现场调查实际情况，对卫生院目前运营过程中污染物产排及治理措施进行分析，以现场调查及医院提供的经验数据为依据。 

扩建前卫生院的污染物产排情况及污染防治措施

为了更好的指导芒市镇卫生院的环评工作，做好扩建后的环保工作，在院方的配合下，我单位对卫生院目前的废水处理和固废处理环保设施的运行情况进行调查，现有项目床位43张，医护人员70人，年工作365天，扩建前卫生院主要产排污情况如下。

2.1废气

扩建前，卫生院不设置食堂、锅炉，主要废气为停车场汽车尾气、污水处理站恶臭、垃圾收集臭味、药剂挥发及中药熬制异味等。

本次环评不对废气定量分析，项目设置了1座污水处理站和1个垃圾收集点通过合理布局，污水处理站地上只保留一体化处理设备，水处理池仍设置为地埋式，并加盖板密闭起来；垃圾收集桶与院区内的建筑物留有一定的距离，以绿化带相隔，并派专人负责卫生清扫、收集，及时清运派专人定期喷洒消毒，降低其恶臭影响，因此对周围环境影响不大。而医疗固体废物设置医疗废物暂存间，统一由具有医疗废物处置资质单位处理。药剂挥发及熬制中药产生的异味，通过加强通风，对周围环境影响不大。运行至今未收到大气污染投诉。
2.2废水
（1）废水来源及废水量

医院的污水量决定于医院的用水量，医院用水量又与医院的规模、设备数量、医疗内容、住院和门诊人数以及地域气象条件、人的生活习惯和管理制度有关。
卫生院目前废水主要包括门诊、病房等常规医疗废水及检验科、口腔科产生的特殊废水、被品洗涤废水等。结合院方提供的数据及核算，扩建前卫生院用水量为15.89m3/d，5799.85m3/a。按照排污系数0.8计，则卫生院废水量为12.712m3/d，4639.88m3/a。具体如下表所示。

表2-6 扩建前项目用水及污水排放情况

用水项目

用水定额

数量

用水量

污水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

门诊部

20L/人.d

274人

5.48
2000.2
4.384
1600.16
医疗废水排入化粪池处理后，排入医院自建污水处理站处理后排入市政污水管网
住院部

150L/床位.d

43床

6.45
2354.25
5.16
1883.4
化验室、口腔科
—

—

0.2
73.0
0.16
58.4
采用收集桶单独收集，通过化学酸碱中和沉淀方法预处理后排入化粪池处理后又排入污水处理站
被品洗涤

—

—

3.0
1095
2.4
876
排入化粪池处理后又排入污水处理站
未预见及绿化用水
按以上用水量的

5%计算
0.76
277.4
0.608
221.92
绿化用水自然蒸发，未预见用水废水排入污水处理站处理

总计

—

—

15.89
5799.85
12.712
4639.88
—

（2）污染物排放情况

医疗废水水质十分复杂，其中理化指标、生物指标、毒理指标等与工业废水和生活污水完全不同，医院污水中不同程度地含有多种病菌、病毒、寄生虫和一些有害有毒物质。经过现场踏勘，目前卫生院自建1座污水处理站，于2018年1月委托江西润哲科技有限公司进行设计施工，采用格栅+厌氧+生物接触氧化+深度过滤处理+次氯酸钠消毒处理工艺，设计日处理规模为20m3/d。经过处理后废水排入市政管网，最终排入芒市污水处理厂集中处理。
为了更好的了解目前医院污水处理站的处理情况，委托云南方源科技有限公司对污水处理站的总排污口进行水质监测（见附件9），外排废水水质监测结果见下表。
               表2-7  项目外排废水检测一览表   单位mg/L
样品

类型

分析

项目

采样日期

项目区污水处理站总排污口
排放标准
达标情况
单 位

废水

pH
2022.03.22

7.3
7.2
7.0
6-9
达标
无量纲

悬浮物
26
30
37
60
达标
mg/L
化学

需氧量
171
202
164
250
达标
mg/L
五日生化需氧量

53.5
60.8
55.9
100
达标
mg/L

氨氮

23.0
20.8
22.1
45
达标
mg/L
动植物油
0.60
0.55
0.44
20
达标
mg/L

总磷
3.78
4.26
3.9
8
达标
mg/L
总氰化物
0.010
0.004
0.007
0.5
达标
mg/L

总余氯
0.56
0.48
0.60
2-8
达标
mg/L

挥发酚
0.08
0.05
0.11
1.0
达标
mg/L

粪大肠菌群
<10
<10

<10

5000
达标
CFU/L

石油类
0.21
0.30
0.38
20
达标
mg/L

根据监测结果，卫生院总排污口监测点位外排废水水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值的要求。
根据《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)中列出的无实测数据情况下医院废水的水质及云南方源科技有限公司对污水处理站的总排污口进行水质监测数据，扩建前综合废水的产生、排放浓度见下表。
表2-8 扩建前项目废水污染物产生及排放情况

项目

废水

CODcr
BOD5
SS

总磷
NH3-N

大肠菌群数

动植物油
产生浓度(mg/L)

—

250
100
80
12

30
1.6×108(个/L)

20

产生量（m3/a）

4639.88
1.16
0.46
0.37
0.056
0.14
7.42×1014(个/a)
0.093
排放浓度(mg/L)

—
179
56.7
31
3.98
21.97
10(个/L)
0.53
排放量（t/a）

4639.88
0.83
0.26
0.14
0.0185
0.102
4.6×107(个/a)
0.0025
2.3噪声

扩建前，噪声源强主要是污水处理站机械设备噪声源和门诊部人员嘈杂声、进出车辆的交通噪声，污水处理设备设置在专门的设备间内，设备底部设置减震基础，同时在项目停车区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理，根据目前卫生院运行情况来看，各噪声设备基本能够达标排放，没有发生噪声扰民投诉现象。

2.4固体废弃物

（1）固废污染源强分析

扩建前卫生院运行产生的固体废物主要为医疗固体废物、污水处理污泥、生活垃圾等。
扩建前项目固体废物种类和排放情况详见下表。
表2-9  扩建前项目固体废物产生和排放情况表

属性
产生环节

名称

物理性状

年产生量（t/a）

处置利用、管理情况

一般固体废物分类与代码 GB_T 39198-2020、国家危险废物名录（2021）
一般固体废物
生活垃圾
办公、住院、门诊
固态
48.65t/a
采用垃圾桶集中收集，每天统一由当地环卫部门集中清运处理。
/
中药渣
熬制中药
固态
0.5t/a
采用环保型有盖垃圾桶集中收集，每天统一由当地环卫部门集中清运处理。
/
危险废物
医疗固废
门诊住院部
固态
6.6t/a
分类收集，暂存于医疗废物暂存间（10m2），全部交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。
HW01，841-001-01/841-002-01
污水处理污泥
污水处理系统
固态
0.62t/a
尚未进行清掏，后期委托具有医疗废物处置资质单位脱水处置。
HW49,772-006-49
根据卫生院危险废物转移联单统计数据，扩建前卫生院目前设置床位数43张，根据院方提供的2021年1月-2022年2月医疗废物台账，则全院共产生医疗废物为550kg/月，6.6t/a，目前卫生院设置1间医疗废物暂存间，全部交由具有医疗废物处置资质单位（德宏州格瑞医疗废物处理有限公司）进行收运处置，并按照《危险废物转移联单》制度进行医疗废物的转运。

扩建前住院床位设置43张，按全部床位住满且每床陪同人员1人计，污水处理过程总固体取值初沉池54g/人.d，混凝沉淀70g/人.d，则项目污水处理过程中产生的污泥量约为43×2（54＋70）≈10.66kg/d；项目每日在院员工约为70人，住院及陪护人员为86人，化粪池污泥粪便量为150g，则化粪池污泥量为150×（70＋86）＝23.4kg/d。则项目全年污泥产生量约为12.43t，污泥含水率以95%计，则项目全年干污泥量约为0.62t。经过了解，污水处理站污泥及化粪池污泥自运行至今尚未进行清掏，属于危险废物，因此环评建议后期委托有资质单位进行收运处置。

生活垃圾主要有住院病人及陪护人员、门诊病人、医院职工产生，全院生活垃圾总产生量为133.3kg/d，约48.65t/a。具体产生情况如下：

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，陪护人员按0.5kg计算，扩建后卫生院设置开放病床43张，入住率按100%计算。则产生生活垃圾43kg/d；陪护人员以每个住院病人有一人陪护计，即产生生活垃圾21.5kg/d，则病房产生的生活垃圾共计64.5kg/d，23.54t/a。

门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，门诊病人10万人/年，以每天门诊人数274人计，产生生活垃圾54.8kg/d，20.0t/a。

医院员工每人每日产生生活垃圾按0.2kg计，医院内不设置住宿区，医院人员为70人，即生活垃圾产生量为14kg/d，5.11t/a。

根据院方提供数据，项目年产生中药渣约0.5t/a，交由环卫部门统一处理。
 （2）固废治理情况

    医院生活垃圾设置环保型有盖垃圾收集桶集中收集后，交由当地环卫部门集中清运处理，不外排。医疗固废设置医疗废物暂存间定期全部交由具有医疗废物处置资质单位处理。
另外，化粪池及污水处理站产生的污泥目前尚未进行清掏处置。
3、扩建前卫生院存在的主要环境问题

卫生院目前存在的主要环境问题是①化粪池污泥和污水处理站污泥，属于危险废物，自运行至今尚未进行过清掏，卫生院必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。不得随意堆放和丢弃，造成环境污染。
污泥经脱水后尽快运至指定处理场所，对院内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒，运送污泥的车辆在驶离院区前要做消毒处理。

②卫生院进一步加强对医疗废物收集、暂存、转运的管理，并设置医疗废物进出库总台账。

 ③结合《德宏州加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力专项工作方案（2021-2025年）》文件中要求，进一步完善污水处理设施的建设，在排污口增设排污口增设计量计，标识牌，确保外排污水达标排放。并建立健全污水处理设施运行维护管理制度。
4、小结

经过调查，卫生院目前存在一定的环境问题，但随着芒市镇卫生院扩建项目的建设，现有项目存在的环境问题也将进一步完善。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

根据环境空气质量功能区的分类，项目区属于二类区，按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准进行保护。根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。污染发生的时间为3~4月份。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准, 环境空气质量综合指数2.83。具体的监测数据见表3-1。

表3-1  2020 年德宏州芒市城市空气监测结果
监测
点位
平均时间
SO2

μg/m3
NO2
μg/m3
PM10
μg/m3
PM2.5
μg/m3
CO

μg/m3
O3-8h
μg/m3
空气质量
芒市
日均值范围
3～25
8～42
11～160
6～102
0.4～1.5
19～168
二级
年平均
9
19
42
22
0.8
71
百分位数浓度
17
34
86
44
1.0
115
所属类别
一级
一级
二级
二级
一级
二级
经过调查，项目位于芒市城区，周边无大型污染企业，项目所在区域环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。

2、地表水环境质量现状

根据现场勘查，项目区最近的地表水体为北侧125m处的南麻河，南麻河是芒市河的一条支流。根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，芒市河（木康断面—入瑞丽江口）水质类别为Ⅲ类保护目标，水体功能为农业及景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，2020年芒市大河木康断面水质状况为优秀，芒市大河风平断面水质为Ⅲ类，水质状况良。2020 年所有河流断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。

表3-2  2020年环境质量公报河流年均监测结果

监测断面

地表水水质类别（年平均）

水质状况

水质类别

芒市河木康

2020年

Ⅱ
优

Ⅲ（饮用二级）

芒市河风平

2020年
Ⅲ

良

Ⅲ（农业用水、工业用水）

3、声环境质量现状
根据《芒市声环境功能区划分（2019~2029）》，本项目西侧靠近金塔大街一侧属于4a类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。项目其它区域属于2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，应监测厂界外周边50m范围内的保护目标的声环境质量现状。经过调查，项目区北侧、东侧紧邻居民区；南侧紧邻科技路；西侧紧邻金塔大街，隔路为商住区，因此院方2022年3月22日委托云南方源科技有限公司对项目区四周厂界声环境质量进行了监测（检测报告见附件9），具体监测结果见表3-3。
表3-3  现状监测噪声结果   

           时间、编号

点位

2022.03.22
昼间
2022.03.22

夜间
主要声源

厂界东
DH20220303213-01

DH20220303213-05
环境噪声

52.5
44.4
厂界南
DH20220303213-02

DH20220303213-06
环境噪声

54.0
44.8
厂界西
DH20220303213-03
DH20220303213-07
环境噪声
55.0
46.1
厂界北
DH20220303213-04
DH20220303213-08
环境噪声
52.7
44.7
根据监测结果显示，项目所在区域的声环境质量良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准限值要求。

4、生态环境现状 

经过现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被。项目所在区域为城区，区域内多为城市绿化，生态环境更多的是人为控制，生物多样性一般。根据现踏勘走访，项目评价区域内未发现国家及云南省珍稀濒危保护动植物物种，没有狭域分布或区域特有动植物物种。所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点。声环境评价范围为项目周边50m内的敏感点。本项目无地下水环境保护目标、生态环境保护目标。项目环境保护目标详见表3-4。
表3-4 大气环境主要环境保护目标

环境要素

坐标（°）

保护对象

保护人数（人）
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

经度

纬度

大气环境

98.593047859
24.442003576
居民区
约290人
二类区

北
紧邻
98.593329491

24.441720603

东
3
98.591659816
24.442082702
东北里社区居民区
约500人
西
33
98.592904361
24.440913258
西南里社区居民区
约350人
南
12
98.597520442

24.441894947

芒市第二小学
约1000人
西
380
98.593596371
24.441036640
德宏州疾病预防控制中心
约101人
东南
35
98.591895850
24.440956174
芒市幼儿园金塔分院
约500人
西南
50
声环境
98.593047859
24.442003576
居民区
约290人
2类区

北
紧邻
98.593329491
24.441720603
东
3
98.591659816
24.442082702
东北里社区居民区
约500人
西
33
98.592904361
24.440913258
西南里社区居民区
约350人
南
12
98.593596371
24.441036640
德宏州疾病预防控制中心
约101人
东南
35
98.591895850
24.440956174
芒市幼儿园金塔分院
约500人
1类区/4a类
西南
50
地下水环境
/
/
/
/
/
/
/
生态环境
/
/
/
/
/
/
/


	污染

物排

放控

制标

准
	    由于本项目施工期已经结束，因此本次评价标准仅针对运营期排放标准。
1、大气污染物排放标准

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，污水处理系统周边区域空气中的污染物浓度执行本标准。标准见表3-5。
表3-5 污水处理系统周边大气污染物最高允许浓度 

序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m3）

1.0

2

硫化氢（mg/m3）

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4
氯气（mg/m3）
0.1

5

甲烷（指处理系统内最高体积百分数/%）

1
2、水污染物排放标准

项目所在区域属于芒市污水处理厂的纳污范围，因此项目区外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准。《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准未对NH3-N、TP的排放浓度进行要求，本次评价以《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级中的NH3-N、TP作为补充指标，即NH3-N的排放浓度≤45mg/L；TP的排放浓度≤8mg/L。具体表3-6。
表3-6 《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理排放标准

序号

控制项目

浓度mg/L

最高允许负荷（g/床位·d）

序号

控制项目

浓度mg/L

最高允许负荷（g/床位·d）

1

粪大肠菌群数

（MPN/L）

5000
-

12

挥发酚

1.0
-

2

肠道致病菌

不得检出

-

13

总氰化物

0.5

-

3

肠道病毒

不得检出

-

14

总汞

0.05

-

4

PH

6～9

-

15

总镉

0.1

-

5

COD

250
250
16

总铬

1.5

-

6

BOD5

100
100
17

六价铬

0.5

-

7

SS

60

60

18

总砷

0.5

-

8

氨氮

-
-

19

总铅

1.0

-

9

动植物油

20
-

20

总银

0.5

-

10

石油类

20
-

21

总余氯

-
-

11

LAS

10
-

注：1）采用氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

   预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L。

   2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

3、声污染源排放标准

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准限值，标准值见表3-7所示。
  表3-7  《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值  单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

北、南、西厂界三面
60
50
4类
靠近金塔大街一侧
70
55
4、固体废物
（1）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；污水处理站、化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3控制和处置要求；项目区化粪池和污水处理站污泥按危险废物进行处理处置；污泥清掏前达到表4医疗机构污泥控制标准值要求，标准值详见表3-8所示。

表3-8医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数 (MPN/g)

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其它医疗机构

≤100

-

-

-

＞95

（2）医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

  

	总量

控制

指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下：
（1）废水

本项目产生污水进入卫生院自建污水处理站处理后外排进入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂，故总量控制建议包含在芒市污水处理厂总量控制指标中，本项目不单设污染物总量控制指标。
（2）废气

项目不涉及SO2、NOx等总量控制指标。

（3）固体废物

项目固体废物处置率为100%。

因此，本项目不涉及总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	经过现场勘查，卫生院主体工程已经全部建设完毕，并投入使用，在施工期所造成的噪声污染、水污染、大气污染、固废等已得到全面恢复，无遗留环境问题。本次扩建仅在住院部增加床位，因此不涉及大型的施工作业，施工较为简单，只要加强运输车辆管理，禁止午休、夜间进行床铺的搬运及安装，不会对周围环境造成影响，本次评价不再对施工期进行影响分析。                     

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期产排污环节分析

本项目运营期存在的环境影响因素为医疗废水、恶臭、医疗废物、生活垃圾等。运营期间的主要污染工序见表4-1所示。


                表4-1   营运期主要污染工序一览表
污染类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气

恶臭

污水处理站
H2S、NH3等臭气
垃圾收集桶、废物暂存间
药剂

挥发
消毒、药剂异味

中药废气
熬制
中药异味

检验科废气
检验

酸性、碱性、挥发性有机废气等

停车场
汽车尾气
CO、HC、NOX
废水

医疗废水
住院、门诊、被品洗涤
CODCr、NH3-N、SS、粪大肠杆菌、沙门氏菌、总余氯等
特殊废水
检验科、口腔科工序
噪声

设备噪声

水泵、曝气风机等污水处理设备运行
机械噪声

其他噪声
车辆及就诊人员产生噪声
交通噪声及社会噪声
固废

一般生活固废

住院病人及陪护人员、门诊病人、医院职工
生活垃圾

熬药
中药渣
危险废物
检查和治疗过程
医疗废物
污水处理过程
污水处理污泥
2、运营期环境影响和保护措施

2.1废气环境影响分析

（1）废气产排情况 

本项目扩建完成后，用普通冰箱冷藏冷冻药品及病理性废物，制冷过程不排放废气；由于项目不使用锅炉，项目区内不设置食堂，使用能源、动力以太阳能和电能为主，故无SO2、烟尘等污染物产生和排出；项目不设置传染科，无传染病房，不接收传染病人，项目各科室在治疗过程中无明显废气产生和排放。因此本评价重点分析停车场汽车尾气、污水处理站恶臭、垃圾收集臭味等。详见下表。 

表4-2项目废气产排情况一览表

产排环节
污染物种类
核算方法
原料、产品产量
污染物产生

排放类型
治理措施

污染物排放

浓度mg/m3
量（t/a）

工艺

效率（%）
浓度mg/m3
量（t/a）

污水处理站
 H2S、NH3等恶臭
/
/
/
少量
无组织

设置地埋式，池体盖板密闭
/
/
少量
垃圾收集点
/
/
/
少量
定期清运，加强绿化
/
/
少量
药剂挥发
异味
/
/
/
少量
加强通风，自然扩散
/
/
少量
中药熬制
/
/
/
少量
自然扩散
/
/
少量
停车场
尾

气

/

/
/
少量
加强现场管理，自然扩散

/

/
少量
（2）废气产排计算过程简述

①污水处理系统的恶臭

由于项目场地的限制，整个地块的建造有一座污水处理站，如果污水处理系统采用工艺不当，则会有恶臭气体排入大气中影响空气环境。污水处理系统的恶臭物质以H2S、NH3为主。

目前污水处理站由格栅池、污水处理池及一体化污水处理设备等构筑物组成，为防止恶臭气体从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒、细菌的二次传播污染，污水处理站地上只保留一体化处理设备，水处理池仍设置为地埋式，并加盖板密闭起来，以减少空气流动可减少恶臭排放量，并达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定。
②垃圾收集点臭味

患者及陪护人员、行政办公人员的生活垃圾采用可移动有盖垃圾收集桶收集，垃圾收集点堆放生活垃圾期间会有轻微臭味，属于无组织排放。垃圾收集桶与院区内的建筑物留有一定的距离，以绿化带相隔，并派专人负责卫生清扫、收集，委托当地环卫部门对垃圾收集点的生活垃圾每天清运处置，派专人定期喷洒消毒，降低其恶臭影响，因此对周围环境影响不大。而医疗固体废物设置医疗废物暂存间，统一由具有医疗废物处置资质单位处理。如此，可减少项目垃圾废气对外环境影响。

③药剂挥发等异味气体
各种药品及试剂气味散发量很小且分散于业务用房的各楼层，目前可保持卫生院内药物及试剂储藏间具有良好的通风性，各类大气污染物完全能够实现达标排放，经空气扩散后对周围环境影响较小。

④熬制中药产生的异味

本项目设置中医科，涉及中药的熬制，熬药过程中会产生一定量的异味气体，其异味产生量较小，且无毒害作用，经空气扩散后对周围环境影响较小。

⑤机动车尾气

项目运营期间，汽车尾气来自于项目区内地面露天停车场。废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，汽车尾气均为无组织排放，目前卫生院派专人进行现场调度的办法，尽量减少车辆的怠速时间来减少尾气的排放，汽车尾气通过大气扩散后，对周围环境影响不大。
（3）项目废气对敏感点影响分析

本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点。经过现场调查，周边多以居住区、事业单位为主。芒市多年主导风向为西南风，卫生院产生的废气量较小，通过自然扩散，对外环境影响不大；污水处理站设置地块的南部，属于侧风向，同时设置为地埋式，与院内的建筑物及周边建筑物均保持有一定的距离，同时卫生院四周设置有绿化隔离带，只要保证污水处理站正常运行，根据多年运行的情况来看，不会对周围敏感点造成较大影响。

（4）废气环境影响评价结论
根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，项目所在区域为大气环境质量达标区域。卫生院扩建完成后，废气排放量不大，维持现状，只要加强污水处理站运行管理维护，废水均能达标排放，不会改变项目区周边环境空气质量现状，对周围环境影响较小。
2.2地表水环境影响分析

（1）废水产生情况
本项目不设置食堂、员工宿舍，因此无员工生活污水、食堂废水。改扩建后项目的废水主要为医疗废水，主要是门诊、住院部等楼体内各科室排放的医疗废水。医疗废水中主要含有常规的COD、氨氮等污染物及大量致病菌。根据和业主方核实，本项目影像室CT机和X光机成像方式采用电脑自动成像术，无显影、定影工艺，因此医院影像室无放射性废水产生。口腔科材料采用无汞材料，因此不含重金属废水。废水产生情况见下表。

表4-3  扩建后项目用水及污水排放情况

用水项目

用水定额

数量

用水量

污水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

门诊部

20L/人.d

274人

5.48
2000
4.384
1600.16
医疗废水排入化粪池处理后，排入医院自建污水处理站处理后排入市政污水管网
住院部

150L/床位.d

70床

10.5
3832.5
8.4
3066.0
化验室、口腔科
—

—

0.2
73.0
0.16
58.4
采用收集桶单独收集，通过化学酸碱中和沉淀方法预处理后排入化粪池处理后又排入污水处理站
被品洗涤

—

—

4.9
1788.5
3.92
1430.8
排入化粪池处理后又排入污水处理站
未预见及绿化用水
按以上用水量的

5%计算
1.05
383.25
0.84
306.6
绿化用水自然蒸发，未预见用水废水排入污水处理站处理

总计

—

—

22.13
8077.45
17.704
6461.96
—

从表4-3可以看出，本项目扩建完成后，项目每天废水产生量为17.704m3，年污水量为6461.96m3。扩建后项目水平衡图如下图所示。


[image: image21.emf]自建污水处

理站

1.096

污泥脱水

市

政

自

来

水

管

网

化粪池

未预见及绿化用水

市政污水管网

门诊部

住院部

被品洗涤

0.98

2.1

收集桶

检验 、 口腔

科特殊废水

化学法中和沉淀

1.05

4.9

10.5

0.2

5.48

17.704

17.704

0.16

0.84

3.92

8.4

4.384

0.16

0.16

17.544

22.13

0.21

8.47

图

4-1 

扩建后项目水平衡图 单位 ：

m

3

/d

损耗量

0.04

8.47


（2）废水产生情况简述
卫生院的用排水情况结合多年运行现状及《云南省地方标准用水定额》(DB53/T168-2019)有关数据核算医院用水情况，扩建后全院总用水量为8077.45m3/a，则废水产生量计算情况如下：

A.含菌医疗废水

①门诊医疗废水：

根据院方提供的数据资料，扩建后卫生院每天就诊274人，按照工作365天，则项目每年就诊人数为10万人，门诊用水额为20L/（人.d）（无住院部，含行政及医护人员、附属设施等综合用水），用水量为5.48m3/d，2000.0m3/a，排污系数为80%，则门诊医疗废水为4.384m3/d，1600.16m3/a。

②住院部医疗废水：

除少量来自治疗及污洗间的医疗废水外，主要是来自病人和医护、家属的冲厕、盥洗及清洗等废水。这类废水含有一定浓度的有机物，部分具有传染性。该类废水总的浓度略低于门诊废水。

扩建后卫生院设置病床70张，本次环评按照病床使用率100%来核算用水量，评价取住院部用水额为150L/（床位.d）（病房内不带洗浴，含行政及医护人员、附属设施等综合用水），按满负荷时计算，则用水量为10.5m3/d，3832.5m3/a，排污系数为80%，则住院部医疗废水为8.4m3/d，3066.0m3/a。
③被品洗涤废水：

卫生院设置有病房洗涤间，根据卫生院日常用水量，扩建后项目被品洗涤用水4.9m3/d，1788.5m3/a，污水产生系数按0.80计，则产生的污水量约为3.92m3/d，1430.8m3/a，被品洗涤废水排入化粪池处理后排入污水处理站。
④污水处理站污泥脱水的废水：

项目自建的污水处理站由于主要对含病菌废水进行处理，因此污泥中含有大量的病菌和其他污染物，为危险固化废弃物，污泥将定期委托有资质单位进行清掏脱水，约半年进行清掏1次，脱水中将排出一定废水，其产生量约为8.47m3/次，16.94m3/a，收集后还须再返回污水处理站进行处理。

以上含菌废水属医疗废水，进入场地设置的化粪池简单预处理后，进入院区自建的污水处理站（采用格栅+厌氧+生物接触氧化+深度过滤处理+次氯酸钠消毒处理工艺）进行处理后，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂集中处理。
B.特殊废水

根据建设单位提供资料，项目不设置传染科，无高传染性污水产生。项目所设置检验室在化验过程中采用一定的试剂，将产生的少量化学试剂、清洗剂、药剂、消毒剂等特殊废水，不产生重金属废水。经与建设单位核实，口腔科不使用汞等含重金属的材料，因此口腔科不产生含汞等重金属废水。放射科仅有数字X射线摄影系统（DR）等检查设备，不采用利用放射性同位素医疗手段，故项目内无放射废水产生，医院放射科照片洗印采用干法工艺干显影方式，在胶片洗印加工过程中不需使用彩色显影剂如CD-2和CD-3，即2-氨等基-4二乙基氨基甲苯盐酸，和4-氨基-N-乙基-N(β-甲基硫磺酰胺乙基)-间甲基苯胺单水硫酸盐等化学药品，因此无洗印显影废水产生。

根据院方提供资料数据，产生的检验用水量为0.1m3/d（36.5m3/a），排污系数为0.8，则检验废水排放量为0.08m3/d（29.2m3/a）；口腔科的用水量为0.1m3/d（36.5m3/a），排污系数为0.8，则口腔科废水排放量为0.08m3/d（29.2m3/a）。卫生院将化验室、口腔科等所有含有检验药剂的废水采用收集桶单独收集，通过化学酸碱中和沉淀方法预处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中标准，再进入项目自建的污水处理站进行处理达标后外排。

     C.未预见用水及绿化用水
由于本项目占地面积、规模较小，所涉及的绿化面积较小，因此，绿化用水量非常小。本项目未预见用水量及绿化用水量以项目常规用水量的5%计算，项目常规用水量为21.08m3/d，7694.2m3/a，则未预见用水量及绿化用水量为1.05m3/d，383.25m3/a，产生污水量按照用水量的80%计算，则产生的污水量为0.84m3/d，306.6m3/a。

项目综合医疗废水（住院废水及门诊废水、被品洗涤）中主要污染物为CODcr、SS、NH3-N、磷酸盐和粪大肠菌等，引用《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)中列出的无实测数据情况下医院废水产生浓度来核算扩建后卫生院废水产生情况，结合卫生院采用的污水处理工艺，经过类比同类型医院“德宏东方妇产医院、德宏州人民医院”（类比两家医院的污水处理工艺与本项目属于同类型）的废水排放情况，得出采用该污水处理工艺CODcr去除率83%、SS去除率70%、NH3-N去除率57%、BOD5去除率87%、NH3-N去除效率为90%、大肠菌群数去除率为99.999%、动植物油去除率为50%、总磷去除率为92%。综上分析，扩建后项目综合废水的产生、排放浓度见表4-4。
表4-4  项目扩建后综合废水污染物产生及排放情况

项目

废水

CODcr
BOD5
SS

总磷
NH3-N

大肠菌群数

动植物油
产生浓度(mg/L)

—

250
100
80
12

30
1.6×108(个/L)

20

产生量（m3/a）

6461.96
1.62
0.65
0.52
0.077
0.19
1.03×1015(个/a)
0.13
排放浓度(mg/L)

—
42.5
13.0
24
0.96
3
1.6×103(个/L)
10
排放量（t/a）

6461.96
0.275
0.084
0.155
0.0062
0.019
1.03×1010(个/a)
0.064
（3）地表水环境影响及措施可行性分析

①降雨径流排水

项目区内实行雨污分流，降雨径流通过雨水管网的收集直接排入项目区外的雨水管网。为保证项目区内的降雨径流不受项目区内病菌废水和医疗固体废弃物的污染，项目建设已在设计中做好清污分流排水系统的细节设计，对各种废水的排水管径大小设计留有充分的余地，防止项目各种污水漫流进入雨水收集管网，避免医疗废物及废液随雨水进入地表水体。

②污水处理站的工艺介绍

本项目废水排放按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，本项目应采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺，此工艺可除去携带病毒、病菌的颗粒物，降解废水中的有机物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂对环境产生的不良影响。医疗废水处理过程中的消毒工艺方法常有：次氯酸钠消毒法、二氧化氯消毒法、紫外线消毒法、臭氧消毒、氯消毒等。

院方已在项目区南侧设置一污水处理站，卫生院采用的消毒方法为次氯酸钠消毒法。污水处理设施已有健全管理制度和档案。
A污水处理站工艺流程说明：

根据院方提供污水处理工程的资料，污水处理站于2018年1月委托江西润哲科技有限公司进行设计施工，采用格栅+厌氧+生物接触氧化+深度过滤处理+次氯酸钠消毒处理工艺，设计日处理规模为20m3/d。设置1个总排污口。项目污水经过化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升泵，污水经提升后进入好氧池进行生物处理，好氧池出水再经过深度处理后，进入接触消毒清水池，消毒后，出水达标排放。调节池、生化处理池，接触池的污泥及栅渣等污水处理站的污泥集中消毒后，将委托有资质单位进行脱水后集中处置。

具体工艺如下：

[image: image22.emf]特殊废水单

独预处理

格栅井

化粪池

医疗废水

调节池

厌氧池

混凝沉淀池

砂过滤器深度处理

生物接触氧化池

接触消毒清水池

达标外排

排泥泵

污泥浓

缩池

医疗垃

圾处置

中心

过滤提升泵

次氯酸钠消毒

反冲洗水回

至调节池

人工清渣

预曝气系统

调节提升泵

搅拌器

鼓风曝气

投加

PAC

图 4-2  污水处理工艺流程图

上清液


B污水处理站各处理单元说明

格栅池：格栅主要用于拦截较大的颗粒物质，保护管道及水泵，以免堵塞，同时，减轻后处理的负荷。

调节池：调节及平衡水量，达到停留时间后，减轻后端处理段的负荷及压力。

生物接触氧化：培养好氧微生物，通过微生物自身新陈代谢将污水中有机物分解成为不溶于水的无机物，同时将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐，达到去除氨氮，降低废水中BOD5含量，净化水质。

砂过滤深度处理：经生物接触氧化段处理后，废水中死亡脱落的细菌、SS随废水流入砂滤深度处理系统进行深度过滤处理，出水经分离处理后由泵的负压抽出，对废水进行物理净化。

消毒池：消毒池的主要作用是通过加药系统，投加消毒液，杀死污水中的细菌和病源微生物，保证出水水质达标排放。

③污水处理工艺可行性分析
污水处理站处理工艺为“工艺为厌氧+生物接触氧化+深度处理+消毒处理工艺”，生物接触氧化法管理方便，好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物，采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺，可以降低悬浮物浓度，有利于后续消毒。该工艺适用于传染病医院（包括带传染病房的综合医院）和排水自然水体的综合医院污水处理。该处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表 A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表中推荐的污水治理可行技术。
④污水处理站处理能力、达标性分析

扩建后，项目废水排放量 17.704m3/d，目前污水处理站设计处理规模为20m3/d，扩建后卫生院产生的废水量小于污水处理站设计处理规模，污水处理站能够接纳扩建后卫生产生的废水量，项目产生的废水能够全部经过污水处理站处理后排入市政污水管网。
根据类比分析，只要保证污水处理站运行正常，卫生院采用自建污水处理站处理后的外排废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值的要求，不会对地表水体造成影响。

因此，设计的污水处理站采用的工艺可行，可达标排放。

⑤应急事故池设置

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“12.4.1、医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 30%。”
本项目为非传染性医院。项目废水排放量 17.704m3/d，污水处理站事故应急池容积至少可以储存1天的废水量。考虑到项目场地受限，污水处理站已建的化粪池将兼事故应急池的作用，化粪池的容积为70m3。根据环评人员现场实际测量调查，化粪池在正常运行过程中不是满负荷运行，留有剩余容积，能够满足本项目事故状态下的废水排放；同时，项目配套建设完善的排水系统、切换系统及污水提升装置，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至化粪池（兼事故应急池）暂存，待事故结束后分批泵入污水处理站处理达标后排放。
⑥项目废水纳入芒市污水处理厂可行性分析

本项目位于芒市污水处理厂的服务范围内，本项目污水排放总量约为 17.704m3/d，经查阅相关资料，芒市污水处理厂目前处理规模为3万t/d，则本项目外排废水仅占芒市污水处理厂污水处理量的约0.048%，项目污水对芒市污水处理厂的冲击负荷很小，不会超出污水处理厂的处理能力范围。根据现场勘查，项目所在区域市政污水管网已建设完善，项目废水经院内自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值后，外排进入市政污水管网，最终纳入芒市污水处理厂处理，项目废水水质符合芒市污水处理厂进水水质要求，故本项废水不会影响污水处理厂的正常运行。

综上所述，本项目的实施不会增加芒市污水处理厂现状处理负荷，项目废水通过规划的污水管网最终排入芒市污水处理厂集中处理是可行的。

（5）废水环境影响分析结论

  通过以上分析，只要卫生院加强对污水处理站维护管理，扩建后自建污水处理可以完全能够处理全院的废水，废水经过处理达标后外排进入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂，外排废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值。项目区通过雨污分流、病区污水分类收集处理、各类污水处理达标；项目收集项目区雨水和污水的管网配套，进入各类污水排放走向明确可靠、不会改变地表水体环境质量现状。
综上分析，扩建后卫生院运营期可做到废水达标排放，对周边水环境影响较小。
2.3声环境影响分析

（1）源强及采取的降噪措施

扩建后，卫生院不增设新的噪声源，整个卫生院的噪声源主要为污水处理站使用的水泵、曝气风机等污水处理设备噪声；参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中水泵、风机噪声源强的数据，其噪声源强在75～90dB（A）；就诊人员产生的社会噪声；停车场进出医院产生的噪声，噪声源强在65～70dB（A），根据现场调查，污水处理站水泵、风机等设备设置在污水处理站专门的设备间内，同时对污水处理站的设备间进行隔声处理，设备底部设置减震基础，同时风机与管道连接时采用柔性方式等，可将噪声等级降低20-30dB（A）。同时在项目停车区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理。

具体噪声源强详见表4-5所示。
表4-5 项目主要噪声源强   单位：dB（A）

序号
类别
噪声来源
主要产噪设备
噪声值
已采取治理措施
降噪后的源强
持续时间
1
设备噪声
污水处理站
水泵、曝气风机等
75～90
隔声、减震、风机软连接
60
24h
2

其他噪声
门诊部
人群
65~70

加强管理
45
24h
停车场
车辆进出
65~70

50
间歇
（2）项目厂界噪声检测结果及评价
由于卫生院已经运行多年，本次扩建后未增设新的噪声源，为了解卫生院目前的厂界噪声的现状，院方于2022年3月22日委托云南方源科技有限公司对卫生院四周厂界噪声进行了监测（检测报告见附件9），具体监测结果见表3-3。
根据监测结果显示，在卫生院正常运行时，已经采取了以上降噪、减震措施后，卫生院各个厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准的要求。

（3）对关心点预测分析

本次评价主要对周边50m范围声环境保护目标的噪声影响进行预测分析，根据预测结果，目前卫生院采取了相应的噪声措施，通过距离衰减，噪声贡献值较小，叠加最大背景值后，敏感点声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类、1类、4a类标准的要求，对周边敏感点影响不大。

表4-6 保护目标噪声预测值结果表     单位：dB(A)

保护目标

最近项目厂界最近距离（m）

预测时段
贡献值

背景值

叠加值
达标情况

居民区
北侧紧邻
昼间
52.7
55
57.01
达标
夜间
44.7
46.1
48.47
达标

居民区
东侧3m
昼间
42.9
55
55.26
达标

夜间

34.8
46.1
46.41
达标

东北里社区居民区
西侧33m
夜间
24.6
55
55.0
达标

夜间

15.7
46.1
46.1
达标

西南里社区居民区
南侧12m
昼间
32.4
55
55.02
达标

夜间

23.2
46.1
46.12
达标

德宏州疾病预防控制中心

东南35m
昼间
23.1
55
55.0
达标

夜间

13.9
46.1
46.1
达标

芒市幼儿园金塔分院
西南50m
昼间
21.0
55
55.0
达标
夜间

12.1
46.1
46.1
达标
（4）噪声影响结论
综上，项目运营期设备在正常运营情况下，现有的降噪措施可行，设备噪声经过以上降噪措施后对医院病人及周围声环境影响轻微。环评建议，卫生院要加强对污水处理设备的维护和保养，保证其正常运行，可避免因设备运行不正常发生噪声扰民问题。
2.4固体废物环境影响分析

（1）项目固体废物产生及处置情况

医院营运期产生的固体废物主要为医疗固体废物、污水处理污泥、生活垃圾等。其中，医疗固体废物产生源为检查和治疗过程中使用的一次性医疗用具及药具废物，手术或外科治疗中产生的人体组织等。生活垃圾为就诊及陪护人员、工作人员日常生活中产生的垃圾，污水处理污泥来源于项目污水处理站，包括化粪池及污水处理站污泥。 

项目固体废物种类和排放情况详见下表。
表4-7 项目固体废物产生和排放情况表

属性
产生环节

名称

物理性状

年产生量（t/a）

处置利用、管理情况

一般固体废物分类与代码 GB_T 39198-2020、国家危险废物名录（2021）
一般固体废物
生活垃圾
办公、住院、门诊
固态
63.435t/a
采用垃圾桶集中收集，每天统一由当地环卫部门集中清运处理。
/
中药渣
熬制中药
固态
0.5t/a
采用环保型有盖垃圾桶集中收集，每天统一由当地环卫部门集中清运处理。
/
危险废物
医疗固废
门诊住院部
固态
10.7t/a
分类收集，暂存于医疗废物暂存间（10m2），全部交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。
HW01，841-001-01/841-002-01
污水处理污泥
污水处理系统
固态
0.89t/a
委托具有医疗废物处置资质单位收运处置。
HW49,772-006-49
（2）医疗废物的分类 

根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，具体内容详见下表所示。 
表4-8 医疗废物分类目录
类别
特征
常见组分或者废物名称
感染性废物

携带病院微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料，一次性使用卫生用品① 、一次性使用医疗用品及一次性医疗械②；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。

3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

4、各种废弃的医学标本。

5、废弃的血液、血清。

6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染物。

病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等

1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

2、医学实验动物的组织、尸体。

3 、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

1、医用针头、缝合针。

2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶等。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

1、房弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。
2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括致癌性药物；可疑致癌性药物；免疫抑制剂。
3、废弃的疫苗、血液制品等。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品

1、实验室废弃的化学试剂。
2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。
3、废弃的汞血压计、汞温度计。
注：①一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者问接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的用品。一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、医疗模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整粘膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。

②一次性医疗器械是指《医疗器械监督管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。

③医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

（3）固体废物产生情况简述

①医疗废物

医疗废物包括解剖废物、病理废物、注射器、废弃的夹板、口罩、手套、安瓿瓶、试剂瓶及病人产生的废弃物等。卫生院目前设置床位数43张，根据院方提供的2021年1月-2022年2月医疗废物台账，则全院共产生医疗废物为550kg/月，6.6t/a，每张床位产生的医疗废物量为0.42kg/d。因此扩建后，卫生院床位增至70张，经过核算，扩建后卫生产生医疗废物为10.7t/a。

根据院方提供的危险废物转移联单，卫生院产生的医疗废物主要包括：

A医院临床感染性废物，包括病人手术或尸解后的废物（如组织、受污染材料和仪器等）以及被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器以及其它废物（如废敷料、废医用手套、废注射器、废输液器、废输血器等）；

B废弃的设备、试管、过滤器、围裙、手套等；

C医院产生的废弃锋利物，包括废针头、废皮下注射针、废解剖刀、废手术刀、废输液器、废手术锯、碎玻璃等；

目前卫生院严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等有关规定，对医疗废物严格进行分类收集，将有传染危害的废物和普通垃圾分开收集。项目无化学性医疗废物产生，主要以感染性废物、损伤性废物为主，在业务楼的相关科室内均设置有单独的医疗废物收集桶，按照国家有关规定分类收集，并安排专人负责转运至医疗废物暂存间（10m2），进行分类收集暂存，目前医疗废物交由德宏州格瑞医疗废物处置有限公司进行收运处置。（见附件8）根据了解，医疗废物每两天转运1次，在医疗废物暂存间贮存时间很短且本项目医疗废物产生量很少，医疗废物暂存间可完全容纳医疗废物产生量，卫生院进行了医疗废物登记记录，并严格执行了危险废物转移联单制度。因此项目扩建后，医疗废物可以做到妥善暂存，不会对周围环境产生大的不良影响。
②污水处理污泥

卫生院污水处理过程产生的泥量主要为化粪池污泥及污水处理站污泥等，与化粪池清掏时间及原水的悬浮固体及选用的处理工艺有关，按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，一般医院污水处理构筑物产生的污泥量如表4-9所示。 

表4-9 医院污水处理过程中产生的污泥量平均值
污泥来源
总固体
(g/人.d)

含水率
（%）
污泥体积
(L/人.d)

(L/人.a)

初沉池
54

92～95

0.68～1.08

249～395

二沉池
31

97～98.5

1.04～2.07

380～755

混凝沉淀
66~75

93～97

1.07～2.10

390～840

化粪池污泥

主要来自医院医务人员及患者的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。每人每日的粪便量约为150g。

扩建后住院床位设置70张，按全部床位住满且每床陪同人员1人计，污水处理过程总固体取值初沉池54g/人.d，混凝沉淀70g/人.d，则项目污水处理过程中产生的污泥量约为70×2（54＋70）≈17.36kg/d；项目每日在院员工约为70人，住院及陪护人员为140人，化粪池污泥粪便量为150g，则化粪池污泥量为150×（70＋140）＝31.5kg/d。则项目全年污泥产生量约为17.83t，污泥含水率以95%计，则项目全年干污泥量约为0.89t。污水处理站污泥及化粪池污泥自运行至今尚未进行清掏，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW49其他废物，废物代码为772-006-49，因此环评建议后期委托有资质单位进行收运处置。
    ③生活垃圾
生活垃圾主要有住院病人及陪护人员、门诊病人、医院职工产生，全院生活垃圾总产生量为173.8kg/d，约63.435t/a。具体产生情况如下：

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，陪护人员按0.5kg计算，扩建后卫生院设置开放病床70张，入住率按100%计算。则产生生活垃圾70kg/d；陪护人员以每个住院病人有一人陪护计，即产生生活垃圾35kg/d，则病房产生的生活垃圾共计105kg/d，38.325t/a。

门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，门诊病人10万人/年，以每天门诊人数274人计，产生生活垃圾54.8kg/d，20.0t/a。

医院员工每人每日产生生活垃圾按0.2kg计，医院内不设置住宿区，医院人员为70人，即生活垃圾产生量为14kg/d，5.11t/a。

   医院生活垃圾设置环保型有盖垃圾收集桶集中收集后，交由当地环卫部门集中清运处理，不外排。 
④中药渣
   项目在煎药过程中会产生中药渣，采用的中药均为植物草药，不添加雄黄、朱砂等含重金属的成分。根据院方提供数据，项目年产生中药渣约0.5t/a，交由环卫部门统一处理。
（4）固体废物环境管理要求
①污泥根据国家环境保护总局危险废物分类，属于危险废物的范畴。环评要求卫生院后期委托有资质单位收运处置。污泥在清掏前要对污泥按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3控制和处置要求进行监测，达到标准中表4医疗机构污泥控制标准值要求，标准值详见表3-8所示。
卫生院必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。不得随意堆放和丢弃，造成环境污染。
污泥经脱水后尽快运至指定处理场所，对院内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒，运送污泥的车辆在驶离院区前要做消毒处理。

②要求卫生院进一步加强对医疗废物收集、暂存、转运的管理，并设置医疗废物进出库总台账。
（5）固体废物环境影响结论

综上所述，扩建后，卫生院产生的固废能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置。项目产生固废均得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。

2.5地下水环境影响和保护措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为卫生院，属于IV类，故本项目可不开展地下水环境影响评价工作。
根据项目特点，项目可能对地下水造成污染的主要为医疗废水、医疗废物，对地下水主要影响途径为渗透影响，地埋式污水处理站各废水处理池已经按照相关规范要求做好池体的防漏、防渗措施，并定期检查管道，可确保不对地下水环境造成污染。医疗废物暂存间也按照要求做好了“三防”措施，可有效防止风险物质下渗进入地下水。只要定期检查消除污染隐患，发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补，可避免对地下水造成影响。
2.6土壤环境影响和保护措施
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于社会事业与服务业中其他，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类，占地为2200m2，占地规模为小型（≤5hm2）。通过现场踏勘，项目土壤环境敏感程度为不敏感。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
2.7生态环境影响和保护措施
由于本项目所在区域及周围已无原生植被，营运期产生一定量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，项目产生的污染物均采取一定的治理措施或方案，可做到达标排放，不会改变周围生态环境现状。

2.8环境风险影响和保护措施

2.8.1风险源调查
（1）风险物质识别

根据卫生院使用原料及污染物产生的种类，对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录B中的所列风险物质，项目运行期涉及的风险物资种类较少，主要为医疗废物，暂存于医疗废物暂存间由具有资质回收单位回收处置。没有临界量，因此根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目危险品进行重大危险源识别，Q值属于Q＜1 ，本项目无重大危险源存在。

（2）风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危险程度进行概化分析，按照4-10确定环境风险潜势。
表4-10建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险
根据分析，Q＜1，因此确定风险潜势为Ⅰ。

（3）环境风险评价工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价等级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，确定本项目风险评价为简单分析。
本项目环境风险评价等级判定详见表4-11。

表4-11本项目环境风险评价等级判定表

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一

二

三
简单分析a
本项目环境风险

简单分析a
2.8.2风险识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：
（1）管理疏漏，造成药品或实验用品的外泄，对医院内及人群健康将造成影响；
（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；

（3）医疗废水处理设施事故状态下的排污；
因此，本评价主要对医院运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。
2.8.3风险分析及防范措施

（1）检验室管理疏漏，防止药品或实验用品的外泄的风险分析

检验室如在日常管理中发生疏漏，则可能造成一些有毒、有害、腐蚀性的药品或实验用品发生外泄，将会对空气、地表水、土壤及人体造成伤害。因此主要是加强对检验室药品的管理，签订责任书，定期进行药物种类及贮存情况的核查，明确药品的数量及现状，并将过期的药品及时送至相关处置部门，严禁乱堆乱倒。

（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析

①医疗废物未经处理产生的危害影响

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗垃圾的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用”焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

②防范措施

项目建成运营后共产生医疗垃圾约10.7t/a。必须经科学地分类收集、贮存运送后交由有处理资质的单位处置。

鉴于医疗垃圾的极大危害性，在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，具体采取如下的措施进行防范。

A应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋符合下列要求：

包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂或穿孔；

采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；

包装袋大小适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输；

包装袋的颜色为淡黄，包装袋的明显处应印有警示标志和警告语。

而盛装医疗废物的周转箱（桶）应符合下列要求： 

周转箱（桶）整体应了液体渗漏，应便于清洗和消毒；

周转箱（桶）整体应淡黄，箱体侧面或桶身明显处应印有警示标志和警告语；

周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；

推荐尺寸长×宽×高为600×400×300（或400）mm。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验室等产生部门首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须先毁形，单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

B医疗垃圾的贮存和运送

卫生院建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间及转运7天。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备可满足以下要求：

远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所应设在住院楼负一层，符合上述要求；

有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

暂时贮存病理性废物，具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

（3）医疗废水的风险分析

①项目医疗废水排放情况

废水总排放量约为17.704m3/d， 污水处理站出现故障时，医疗废水排入化粪池，不允许外排。目前卫生院污水处理站化粪池容积为70m3，可保证污水处理系统可储存至少1天的污水量。

②项目医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；化验等过程产生污水含有消毒剂、有机溶剂等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放环境中，给周围人群的健康带来一定的威胁，并影响环境质量。

③医疗废水事故排放引起的风险影响

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

该医院虽然是一座卫生院，但每日接触各种病人，在诊病过程中不能排除会接触到疑似传染病的病人。在未得到确诊以前，医院一般不会把病人作为可疑对象转送到传染病院或结核院里去（注：项目没有接收传染病人的资格，不允许接收各类传染病人）。因此，本项目医院是有可能的接触各种传染病或结核病人的场所，因而不可避免的会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。

病原细菌有沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、霍乱菌、结核分技杆菌、布鲁氏菌属以及炭疽杆菌等。其中病原性细菌介水传播的有痢疾、伤寒、霍乱、结核杆菌等。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。病原性细菌在水中的存活天数见表4-12。

表4-12  病原细菌在水中存活天数一览表

菌种

蒸馏水

无菌水

污染水

自来水

河水

井水

大肠杆菌

21~72

8~365

…

2~262

21~183

…

伤寒杆菌

3~81

6~383

2~42

2~93

4~183

1.5~107

甲副伤寒杆菌

73~88

22~55

——

——

——

——

乙副伤寒杆菌

27~150

29~167

2~42

27~37

——

——

痢疾杆菌

3~39

2~72

2~4

15~27

12~92

1~92

霍乱杆菌

0.5~214

3~392

0.5~213

4~28

0.5~92

4~45

布氏杆菌

——

6~168

7~77

5~85

——

——

钩端螺旋体

——

16

8~10周

——

150天以内

7~75

研究资料表明，痢疾杆菌在外界生存的期限有很大的差异，少则几天，长者达数月之久。霍乱和霍乱弧菌在室温条件下即死亡，在阴沟或泥土中可生存3~4d，在蔬菜或水果上可生存3~5d，在污染的潮湿衣服上可生存数周，在海水中可以生存2个月。结核杆菌在外界环境中的抵抗力则更强，由于其菌体内含有脂类，所以不论是在干燥的痰内、空气中，其传染力可达8~10d。在污水中的存活时间长达11~14个月。

肠道病毒是指经肠道传播疾病的一种病毒。包括肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、ECHO病毒、REO病毒等。这此病毒都能介水传播。

洗涤室接受的衣物中，会有病人的排泄物（如粪便和脓血等）和呕吐物，含菌量很高。根据医疗规程的规定，洗涤房应将接收来的衣物，首先必须进行高压蒸汽消毒。或用消毒液进行浸泡。使进入洗衣机前的衣物保持无菌。

通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内外历次大的传染病曝发流行几乎都与水源污染、饮用或接触被污染的水有关。带病菌的污水流入海水中还可能使海里的生物带菌，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。

医疗废水病原细菌、病毒排入水体对水环境的影响极大。

④事故应急措施

针对医疗废水事故排放所产生的风险，卫生院加强管理，对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保初期雨水及发生事故时的受污染消防水全部收集至化粪池暂存，待事故结束后妥善处理。
（4）其它风险

其它风险如火灾、地震等也需要考虑其突发性的危害，由其他专业机构针对其风险事故提出专项的突发事故防范措施。

事故防范措施主要从管理制度、设计规范、操作规程、防护措施、监督检查、岗位培训和演习、警示标志、记录备案等方面提出要求。

事故应急预案从事故预想，组织程序，报告制度，通讯联络方式，应急措施及装备，区域应急援助网络与信息发布，环境恢复与补偿等方面提出要求和建议。

2.8.4环境风险管理及减缓措施

（1）环境风险减缓措施

医疗垃圾暂存及处理处置过程中有可能会发生医疗废物流失、泄漏、扩散等意外事故，当发生这类意外事故时，按照要求及时采取紧急处理措施：

确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；

组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；

对被医疗废物污染的区域进行处理时，尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；

采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也进行消毒；

工作人员做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

另外，当医院污水处理站发生事故排放时，污水不得向外排放，储存于化粪池中。因此对于医院污水处理站，应该有专人维护，定期检修管路、弯头等，保证污水处理站正常运行，杜绝事故排放的发生。当污水处理站发生事故时，应立即对污水处理系统进行停工检修，将废水排入化粪池（本项目中将化粪池作为事故应急池）暂存，禁止废水外排。

（2） 突发环境风险事故应急预案

为有效预防、控制、消除突发事件，保障医院职工及广大患者的生命安全、财产安全、环境安全，保证医疗工作的正常开展，要求卫生院制定突发环境风险应急预案上报德宏州生态环境局芒市分局备案。后期要求卫生院应每年进行演练及培训，每年组织一次内部评审，每三年进行预案修订更新，以确保预案的持续适宜性。
2.8.5环境风险评价结论及建议

通过分析，项目扩建完成后对环境产生的风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，目前卫生院已经采取了一些防范和应急措施，可在较大程度上避免风险的产生，同时建设方针对本环评提出的环境风险，制定相应的应急预案，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度，可避免风险产生或将影响降低到最低。

2.9项目扩建前后污染物排放变化情况
1、废气
项目扩建前后，项目的废气源未发生改变，扩建后随着就诊人数的增加，出入车辆也逐渐增加，车辆尾气排放量也随之增加，通过加强进出车辆管理，减少尾气的排放。扩建前后卫生院污水处理站、垃圾收集点，只要派专人负责卫生清洁，污水处理池加盖密闭，保证正常运行，异味不明显。

2、废水

扩建后项目内废水排放源相比扩建前无变化，主要包括医疗废水、生活污水。由于扩建后卫生院整体规模扩大，则污水量及污染物的量有变化，具体如表4-13所示。

表4-13  扩建前后项目水污染物对比一览表

项目

污水量

t/a

污染物排放量(t/a)

CODcr
BOD5
SS
总磷
NH3-N
大肠菌群数(个/a)
动植物油
废水

扩建前

4639.88
0.83
0.26
0.14
0.0185
0.102
4.6×107
0.0025
扩建后

6461.96
0.275
0.084
0.155
0.0062
0.019
1.03×1010
0.064
变化

+1822.08
-0.555
-0.176
+0.015
-0.0123
-0.083
+1.0254×1010
+0.0615
注：+代表增加，-代表减少
由表4-13可以看出：

经过对比分析，目前卫生院外排废水虽然可以做到达标排放，但是污水处理站对污染物去除效率不高，环评要求院方严格执行《德宏州加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力专项工作方案（2021-2025年）》文件中要求，查找污水处理站的原因，加强对污水处理站的运行维护管理，保证扩建后全院外排废水做到达标排放。

3、噪声

扩建前后，噪声源强及产噪设备基本不变，主要是污水处理站设备及配电设备，均设置在专门的设备间内，同时对设备间进行隔声处理，设备底部设置减震基础，同时在项目停车区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理，噪声可以维持现状不变，做到场界达标。

4、固体废弃物

扩建前后具体变化见表4-14所示。

表4-14扩建前后项目固体废弃物变化一览表     单位：t/a

项目

生活垃圾

中药渣
医疗固废

污水处理站污泥

产生量

t/a

扩建前

48.65
0.5
6.6
0.62
扩建后

63.435
0.5
10.7
0.89
变化量

+14.785
0
+4.1
+0.27
措施

交由当地环卫部门
全部交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。

注：+代表增加，-代表减少

由上表可以看出：

扩建后项目进入污水处理系统的污水量增加，则污泥量有所增加；

扩建后项目规模扩大，就医人数增加，则生产生的医疗固废有所增加；

扩建后项目内病人增加，所以生活垃圾产生量有所增加。

   5、扩建完成前后项目运营期污染物排污“三本账”情况
项目扩建前后运营期污染物排污“三本账”情况详见下表。
表4-15  项目扩建前后总各污染物排放总量一览表
项目

污染物

扩建前
扩建后
以新带老削减量（t/a）

扩建后总排放量（t/a）

增减量（t/a）

产生量（t/a）

排放量（t/a）

产生量（t/a）

排放量（t/a）

废气

恶臭

少量

少量

少量
少量
0
0
增加
汽车尾气

少量

少量

少量

少量

0

0

增加
药剂挥发及中药熬制异味
少量
少量
少量
少量
0

0
增加

废水

废水量

4639.88
4639.88
6461.96
6461.96
4639.88
6461.96
+1822.08
CODcr

1.16
0.83
1.62
0.275
0.83
0.275
-0.555
NH3-N

0.14
0.102
0.19
0.019
0.102
0.019
-0.083
固体废物

医疗废物

6.6
0

10.7
0

0

0

0
污泥

0.62
0
0.89
0

0

0

0
生活垃圾

48.65
0

63.435
0

0

0

0
中药渣
0.5
0

0.5
0

0

0

0
2.10环境管理及监测计划

（1）排污许可证管理要求

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4784-2017），本项目属于Q8421社区卫生服务中心（站）行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本），8421社区卫生服务中心（站）行业属于登记管理的排污单位，不需要申请排污许可证，建设单位应在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn/）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染物防治措施。
（2）自行监测及竣工环保验收监测

根据《德宏州加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力专项工作方案（2021-2025年）》文件，要求医疗机构要按照有关标准规范，依法开展自行监测，由于卫生院不涉及重金属药剂的使用，因此不再对其进行监测，具体自行监测内容如表4-16。

表4-16医疗机构排污单位自行监测计划表
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
污水总排放口
流量
自动监测
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准
pH值
每天1次
化学需氧量、悬浮物
每周1次
粪大肠菌群数
每月1次

五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物
每季度1次
接触池出口
总余氯
每天监测1次
项目运营期竣工环保验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据；项目主要进行无组织废气、厂界噪声、废水监测；具体监测计划见下表。
表4-17 项目竣工验收监测计划表

监测要素

点位
监测参数

监测频率

执行标准
废气
上风向1个点，下风向2个点
NH3、H2S、恶臭
连续2天，每天采3个样
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求
噪声

厂界四周

等效声级

连续监测2天，每天测昼、夜2个时段
北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余三面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求
废水
污水处理站总排口
PH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、挥发酚、总氰化物、动植物油、粪大肠菌群、总余氯、总磷
连续两天，每天采3个样
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准
每次监测结束后，对监测资料进行整理归档。如果发现超标，及时应及时研究分析和找出存在问题，并采取措施加以解决。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理设施及垃圾收集
	异味
	合理布局与各建筑物保持一定的距离，定期清掏或清运，加强绿化
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求

	
	药剂房、中医科
	异味
	加强通风
	/

	
	机动车
	CO、HC 、NO2
	自然扩散
	/

	地表水环境
	检验、口腔科废水
	PH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群、总余氯、磷酸盐
	科室设置收集桶（容积为0.2m3）单独收集，采用化学法中和沉淀处理后，排入化粪池+污水处理站处理后排入市政污水管网
	外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准

	
	综合废水（生活

污水、医疗废水、被品洗涤、未预见用水）
	
	综合废水经一起排入化粪池+污水处理站处理后接入市政污水管网，污水处理站规模为20m3/d，化粪池兼顾事故应急池（化粪池容积为70m3），排污口增设计量计，标识牌。
	

	声环境
	污水处理系统水泵、风机
	机械噪声
	减震、隔声措施等
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类

	
	进出车辆
	车辆噪声
	加强管理，限速和禁止鸣笛
	

	
	就诊人员
	社会生活
	加强管理，禁止喧哗
	

	电磁辐射
	/

	固体废物
	（1）生活垃圾采用环保型有盖垃圾桶分类收集，回收其中可回收利用部分，不能回收利用的委托当地环卫部门进行统一清运处理。
（2）卫生院严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等有关规定，对医疗废物严格进行分类收集，将有传染危害的废物和普通垃圾分开收集。在业务楼的相关科室内设置有单独的医疗废物收集桶，按照国家有关规定分类收集，并安排专人负责转运至医疗废物暂存间（10m2），对医疗废物进行分类收集暂存，一般最长储存的2天。医疗废物交由德宏州格瑞医疗废物处置有限公司进行收运处置。

（3）中药渣集中收集后交由环卫部门清运处理。

（4）污泥根据国家环境保护总局危险废物分类，属于危险废物的范畴。环评要求卫生院后期委托有资质单位收运处置。污泥在清掏前要对污泥按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3控制和处置要求进行监测，达到标准中表4医疗机构污泥控制标准值要求，标准值详见表3-8所示。

	土壤及地下水

污染防治措施
	地埋式污水处理站各废水处理池按照相关规范要求做好池体的防漏、防渗措施，并定期检查管道；医疗废物暂存间也按照要求做好了“三防”措施。要定期检查消除污染隐患，发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补，可避免对地下水造成影响。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	卫生院应制定突发环境风险应急预案上报德宏州生态环境局芒市分局备案。后期要求卫生院应每年进行演练及培训，每年组织一次内部评审，每三年进行预案修订更新，以确保预案的持续适宜性。

	其他环境
管理要求
	（1）产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息：包括企业基础信息；排污信息（包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式和排放浓度和总量）、排放口数量和分布情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；环境影响评价及“三同时”手续情况；以及其他根据法律法规应公开或临时公开的内容等；一般般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

（2）项目建成后，根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定自主开展竣工环保验收，待项目验收合格后方可正式投入运行。

（3）考虑到运营期若遇突发疫情，疫情防控消杀会加大氯的投入量，项目污水处理站设置消毒池，建设单位在控制源头的氯含量的同时，针对总余氯有较强的氧化性,在水中加入脱氯剂对余氯进行脱氯处理除去，符合《医院污水处理技术指南》要求。

（4）结合《德宏州加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力专项工作方案（2021-2025年）》文件中要求，进一步完善污水处理设施的建设，在排污口增设排污口增设计量计，标识牌，确保外排污水达标排放。为工作人员配备工作服、手套、口罩、护目镜、防毒面具以及急救用品，减少工作人员直接或者间接接触污水等风险。并建立健全污水处理设施运行维护管理制度，依法填报排污登记表，并落实各项生态环境要求，要求将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒剂类型和使用量等信息；按照规范依法开展自行监测。



六、结论
	通过对该项目工程分析和环境影响分析可得如下结论：

本项目建设符合国家产业政策，选址可行，采取相应的环境保护对策措施后，项目可做到废水、废气达标排放，固体废弃物合理处置，噪声达标、不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，项目扩建后对外环境的影响可以接受。从环境保护角度，本项目的建设和运行是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	恶臭
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	药剂挥发及中药熬制异味
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	汽车尾气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	废水量
	4639.88
	/
	/
	6461.96
	4639.88
	6461.96
	+1822.08

	
	CODcr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	0.83
	/
	/
	0.275
	0.83
	0.275
	-0.555

	
	氨氮
	0.102
	/
	/
	0.019
	0.102
	0.019
	-0.083

	一般
固体废物
	生活垃圾
	48.65
	/
	/
	63.435
	48.65
	63.435
	+14.875

	
	中药渣
	0.5
	/
	/
	0.5
	0.5
	0.5
	0

	危险废物
	医疗废物
	6.6
	/
	/
	10.7
	6.6
	10.7
	+4.1

	
	水处理污泥
	0.62
	/
	/
	0.89
	0.62
	0.89
	+0.27


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
















_1234567891.vsd
自建污水处理站


8.47


1.096


污泥脱水


市政自来水管网


化粪池


22.13


未预见及绿化用水


市政污水管网


图4-1 扩建后项目水平衡图     单位：m3/d              损耗量


门诊部


住院部


被品洗涤


收集桶


检验、口腔科特殊废水


化学法中和沉淀


0.21


0.98


2.1


1.05


4.9


10.5


0.2


5.48


17.704


17.704


0.16


0.84


3.92


8.4


4.384


0.16


0.16


17.544


0.04


8.47



_1234567892.vsd
反冲洗水回至调节池


人工清渣
预曝气系统


混凝沉淀池


生物接触氧化池


调节提升泵


特殊废水单独预处理


搅拌器


砂过滤器深度处理


接触消毒清水池


达标外排


排泥泵


污泥浓缩池


医疗垃圾处置中心


厌氧池


鼓风曝气


投加PAC


图4-2  污水处理工艺流程图


上清液


格栅井


化粪池


过滤提升泵


医疗废水


调节池


次氯酸钠消毒



_1234567890.vsd
污水处理系统


生活垃圾


医疗
废水


生活污水


医疗
废物


化粪池


委托有资质
单位处理


员工、病人


图2-1 项目营运期工艺流程及产排污环节


污泥


初步诊断


病人入院挂号


芒市城市污水处理厂


环卫部门清运


取药


检查处置


住院检查


治疗复检


出院


出院



